Приложение к техническим требованиям  № 14

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учётной политике АО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл. г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32 т/ф (4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Городской РЭС, 679011, г. Биробиджан, ул.Димитрова,6, т/ф (42622) 4-07-82

(наименование, адрес)

- Объект ВЛ-6 кВ Ф.80 ЧТФ, инв. №EO0005220, 679011, г. Биробиджан

(наименование, адрес)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

- Комиссия провела обследование ВЛ-6 кВ Ф.80 ЧТФ вследствие чего приняла решение

о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 80-00/5÷80-00/6 (30 шт.) 80-00/7÷80-00/8 (70 шт.) 80-00/12÷80-00/13 (25 шт.) 80-00/13÷80-00/14 (6 шт.) 80-00/14÷80-00/15 (20 шт.) 80-00/16÷80-00/17 (3 шт.) 80-00/18÷80-00/19 (8 шт.) 80-00/19÷80-00/20 (6 шт.) 80-00/20÷80-00/21 (10 шт.) | шт. | 178 | Валка деревьев при диаметре ствола: 11-16 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода) |  |  |
|  |  |  | т | 125 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |  |
|  |  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 80-00/6÷80-00/7 (130 шт.) | шт. | 130 | Валка деревьев при диаметре ствола: 20-24 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |  |  |
|  |  |  | т | 182 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |  |
|  |  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 80-00/17÷80-00/18 (10 шт.) | шт. | 10 | Валка деревьев при диаметре ствола: 24-28 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |  |  |
|  |  |  | т | 28 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |  |
|  |  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 80-00/6÷80-00/7 (1 шт.) 80-00/15÷80-00/16 (15 шт.) | шт. | 16 | Валка деревьев при диаметре ствола: более 32 см (35÷150 см), угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |  |  |
|  |  |  | т | 68 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |  |
|  |  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 80-00/18÷80-00/19 (3 шт.) | шт. | 3 | Валка деревьев при диаметре ствола: более 32 см (50 см), угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой и с привлечением спецмеханизмов (гидроподъемник высотой подъема до 15 м. и грузоподъемного крана до 25 тн.) (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |  |  |
|  |  |  | т | 13 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |  |
|  |  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 80-00/9÷80-00/10 (5 шт.) | шт. | 5 | Валка деревьев при диаметре ствола: более 32 см (150 см), угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой и с привлечением спецмеханизмов (гидроподъемник высотой подъема до 15 м. и грузоподъемного крана до 25 тн.) (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |  |  |
|  |  |  | т | 21 |  |  |  |
|  |  | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 80-00/11÷80-00/12 (4 шт.) | шт. | 4 | Вырезка ветвей деревьев диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей менее 15 с привлечением спецмеханизмов (гидроподъемник высотой подъема до 15 м.) (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода) |  |  |
|  |  |  | т | 20 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |  |
| 2 |  | Расстояние от ДКР до проводов составляет 2-4 м. Пролет опор: 80-00/5÷80-00/6 (0,07 га) 80-00/6÷80-00/7 (0,15 га) 80-00/7÷80-00/8 (0,15 га) | га | 0,37 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли (по 10 м от крайнего провода). |  |  |
|  |  |  | т | 40 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | - | - | - |  | - |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Димитрова 6 - ВЛ-6 кВ Ф-80 (ПС 35 кВ ЧТФ) | км | 3 |  | Транспортировка персонала и МТР. |  |
| 2 |  | ВЛ-6 кВ Ф-80 (ПС 35 кВ ЧТФ) – Городская свалка | км | 20 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | т | 487 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Работы выполняются в охранной зоне ВЛ по населенной местности. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Остаточная высота пня после валки дерева должна соответствовать «Правила заготовки древесины», утвержденных приказом Министерства природных ресурсов России от 16.07.2007 г. № 184 |  |  |  |  |  |  |