Приложение к техническим требованиям № 18

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учётной политике АО «ДРСК»

**Организация** АО «ДРСК»675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32 (4162) 397-200

(организация, адрес, телефон, факс)

**Филиал**  Электрические сети ЕАО, г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 (42622) 6-82-18

(организация, адрес, телефон, факс)

**СП** Теплоозёрский РЭС, 679110, п. Теплоозёрск, ул. 60 лет Октября, 8а, (42666) 31-7-40

(наименование адрес)

**Объект**  ВЛ-10 кВ ф. 48 ПС «Биракан», инв. № ЕО0004193, 679135, п. Биракан

(наименование адрес)

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование **ВЛ-10 кВ ф. 48 ПС «Биракан»,** вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объёма работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **пп** | **Обнаруженные дефекты** | **Единица**  **измере- ния** | **Ко-**  **личе-**  **ство** | **Наименование работ** |
| **1** | Расстояние от ДКР до проводов составляет 2-4 м.  Пролет опор:  48-00/3-4 (0,13 га), 4-5 (0,13 га), 5-6 (0,13 га), 6-7 (0,13 га), 7-8 (0,13 га), 9-10 (0,13 га), 10-11 (0,13 га), 11-12 (0,13 га), 12-13 (0,13 га), 13-14 (0,13 га), 14-15 (0,13 га), 15-16 (0,13 га), 16-17 (0,13 га), 17-18 (0,13 га), 18-19 (0,13 га), 19-20 (0,13 га), 22-23 (0,13 га), 23-24 (0,13 га), 24-25 (0,13 га), 25-26 (0,13 га), 26-27 (0,13 га), 27-28 (0,13 га), 28-29 (0,13 га), 29-30 (0,13 га), 31-32 (0,13 га), 32-33 (0,13 га), 33-34 (0,13 га), 34-35 (0,13 га), 35-36 (0,13 га), 36-37 (0,13 га), 37-38 (0,13 га), 38-39 (0,13 га), 39-40 (0,13 га), 40-41 (0,13 га), 48-49 (0,13 га), 49-50 (0,13 га), 50-51 (0,13 га),  48-06/1-2 (0,13 га),  48-01/2-3 (0,13 га), 3-4 (0,13 га), 4-5 (0,13 га), 5-6 (0,13 га), 6-7 (0,13 га), 12-13 (0,13 га),  48-02/3-4 (0,14 га), 6-7 (0,14 га), | га | 6,44 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли (по 10 м от крайнего провода). |
| **2** | Деревья угрожают падением на провода ВЛ  Пролет опор:  48-00/7-8(1 дер.), 00/30-31(10 дер.), 00/32-33(2 дер.), 00/33-34(5 дер.), 00/35-36(6 дер.), 00/67-68(9 дер.), 00/68-69(6 дер.), 00/69-70(10 дер.), 01/7-8(3 дер.), 01/9-10 (1 дер.), 01/14-15(21 дер.), 02/7-8(8 дер.), 02/8-9(10 дер.), 02/9-10(6 дер.). | шт. | 104 | Валка деревьев при диаметре ствола: 16-20 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |
| **Материалы** | | | | |
| 1 | - | - | - | - |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1 | г.Биробиджан - п. Биракан | км | 120 | Транспортировка персонала и МТР. |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | |
| 1 | - | - | - | - |
| **Примечание** | | | | |
| Работа выполняется в ненаселенной местности. (местами участки ВЛ проходят по пересеченной болотистой местности и сопкам) | | | | |
| Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. | | | | |
| Остаточная высота пня после валки дерева должна соответствовать «Правила заготовки древесины», утвержденных приказом Министерства природных ресурсов России от 16.07.2007 г. № 184 | | | | |
| Складирование порубочных остатков выполнить в отдельные кучи (валы) под проводами ВЛ, на расстояние 10 м. от границ охранной зоны ВЛ.  Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) должны быть очищены от сучьев, плотно уложены на землю и отделены противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. (Постановление правительства РФ от 30.06.2007 №417) | | | | |