Приложение к техническим требованиям  № 2

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учётной политике АО «ДРСК»

Организация АО «ДРСК»675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32 т/ф (4162) 397-200

(организация, адрес, телефон, факс)

Филиал  «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Ленинский РЭС, 679370, с. Ленинское, ул. Милицейская д.3, т (42663) 21-6-04

(наименование адрес)

Объект  ВЛ 110 кВ Ленинск-Дежнево (С-59)   инв. № ЕО0003628 с.Ленинск-с.Дежнево

(наименование адрес)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-110 кВ "Ленинск - Дежнево " (С-59), вследствие чего приняла решение

о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Единица измерения | Количество |  | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 76-77 (30 шт.) 82-83 (10 шт.) |  | шт. | 40 |  | Валка деревьев при диаметре ствола: 16-20 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 20 м от крайнего провода). |
|  | Пролет опор: 79-80 (40 шт.) |  | шт. | 40 |  | Валка деревьев при диаметре ствола: 24-28 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 20 м от крайнего провода) |
| 2 | Расстояние от ДКР до проводов составляет 2-4 м. Пролет опор: 79-80 (0,484 га) 81-82 (0,280 га) 85-86 (0,170 га) 86-87 (0,300 га) 87-88 (0,08 га) 206-207 (0,675 га) 207-208 (0,8 га) 209-210 (0,688 га) 210-211 (0,53 га) |  | га | 4 |  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли (по 10 м от крайнего провода). |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - |  | - | - | - |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Биробиджан – ремонтируемый участок |  | км | 170 | Транспортировка персонала и МТР. |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - |  | - | - | - |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Работа выполняется в населенной и ненаселенной местности. (местами участки ВЛ проходят по пересеченной болотистой местности и сопкам) |  |  |  |  |
| 2 |  | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |
| 3 |  | Остаточная высота пня после валки дерева должна соответствовать «Правила заготовки древесины», утвержденных приказом Министерства природных ресурсов России от 16.07.2007 г. № 184 |  |  |  |  |
| 4 |  | Складирование порубочных остатков выполнить в отдельные кучи (валы) под проводами ВЛ, на расстояние 10 м. от границ охранной зоны ВЛ. Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) должны быть очищены от сучьев, плотно уложены на землю и отделены противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. (Постановление правительства РФ от 30.06.2007 №417) |  |  |  |  |