Приложение к техническим требованиям  № 7

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учётной политике АО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл.,г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32 т/ф (4162 ) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  ул. Черноморская,  т/ф 6 (42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Облученский  РЭС, 679100,  г. Облучье,  ЕАО,  Ул. Тварковского, 124 т/ф (42666) 44-6-21

(наименование, адрес)

- Объект  ВЛ-35 кВ Т-152 "Облучье - Хинганск" инв. № ЕО0004613, г.Облучье - п.Хинганск

- ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-35 кВ Т-152 "Облучье - Хинганск",  вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кустарник по трассе ВЛ более 4-х метров. Пролеты опор: 3-4(0,2га),4-5(0,585га),5-6(0,54га), 8-9(0,23га),12-13(0,6га), 13-14(0,513га),14-15(0,567га), 15-16(0,594га),16-17(0,54га), 18-19(0,59га),19-20(0,597га), 20-21(0,61га), 22-23(0,543га),23-24(0,585га), 24-25(0,597га), 25-26(0,576га), 26-27(0,537га),27-28(0,549га), 30-31(0,561га),33-34(0,36га) 35-36(0,588га), 37-38(0,59га),76-77(0,3га), 78-79(0,598га),80-81(0,535га) |  | га | 7,0 | Механизированная расчистка трассы от кустарника и зарослей бульдозером (по 15 м от крайнего провода). |
|  |  |  | га | 6,0 | Ручная чистка просеки средней густоты в охранной зоне ВЛ. (по 15 м от крайнего провода). |
| 2 | Деревья угрожают падением деревьев на провода ВЛ. Пролеты опор: 15-16(30шт), 18-19(2шт), 20-21(1шт), 24-25(3шт), 29-30(1шт), 41-42(2шт),58-59(7шт), 63-64(1шт), 84-85(11шт), 90-91(3шт), 98-99(6шт), 116-117(1шт), 125-126(6шт), 126-127(14шт) |  | шт | 69 | Валка деревьев при диаметре ствола: 24-28 см, с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 15 м от крайнего провода). |
|  |  |  | шт | 25 | Валка деревьев при диаметре ствола: более 32 см,(40) с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 15 м от крайнего провода). |
| Материалы |  |  |  |  |  |
| - | - |  | - | - | - |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Биробиджан – г.Облучье |  | км | 190 | Перевозка бригады и инструмента. |
| 2 | г.Облучье – ВЛ-35кВ-Т-152 |  | км | 20 | Перевозка бригады и инструмента. |
| 3 | ВЛ-35кВ-Т-152 ремонтируемый участок |  | км | 10 | Перебазировка бульдозера между пролетами |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | - |  | - | - | - |
| Примечание |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Работа выполняется в ненаселенной местности. (местами участки ВЛ проходят по пересеченной болотистой местности и сопкам) |  |  |  |
| 2 |  | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |
| 3 |  | Остаточная высота пня после валки дерева должна соответствовать «Правила заготовки древесины», утвержденных приказом Министерства природных ресурсов России от 16.07.2007 г. № 184 |  |  |  |
| 4 |  | Складирование порубочных остатков выполнить в отдельные кучи (валы) под проводами ВЛ, на расстояние 10 м. от границ охранной зоны ВЛ. Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) должны быть очищены от сучьев, плотно уложены на землю и отделены противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. (Постановление правительства РФ от 30.06.2007 №417) |  |  |  |