Приложение к техническим требованиям  № 5

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учётной политике АО «ДРСК»

Организация АО «ДРСК» 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  т/ф (4162) 397-200

(организация, адрес, телефон, факс)

Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

СП Октябрьский РЭС, 679230, с. Амурзет, ул. Крупской, 24  (42665) 22-4-66

(наименование, адрес)

Объект ВЛ-35 кВ Т-115 "Благословенное - Самара", инв. № ЕО0003128, 679241, с. Благословенное - с. Самара

(наименование, адрес)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ 35 кВ Благословенное - Самара (Т-115),  вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расстояние от ДКР до проводов составляет 2-4 м Пролеты опор: 77-78 (0,14 га), 78-79 (0,14 га), 79-80 (0,14 га), 80-81 (0,14 га), 81-82 (0,14 га) |  | га | 0,7 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей в ручную при средней заросли (по 15 м от крайнего провода) |
| Материалы |  |  |  |  |  |
| 1. | - |  | - | - | - |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
|  | г.Биробиджан – ремонтируемый участок |  | км | 220 | Перевозка бригады и инструмента. |
| Погрузочно-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
|  | - |  | - | - | - |
| Примечание |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Работа выполняется в ненаселенной местности. (местами участки ВЛ проходят по пересеченной болотистой местности и сопкам) |  |  |  |
| 2 |  | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |
| 3 |  | Остаточная высота пня после валки дерева должна соответствовать «Правила заготовки древесины», утвержденных приказом Министерства природных ресурсов России от 16.07.2007 г. № 184 |  |  |  |
| 4 |  | Складирование порубочных остатков выполнить в отдельные кучи (валы) под проводами ВЛ, на расстояние 10 м. от границ охранной зоны ВЛ. Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) должны быть очищены от сучьев, плотно уложены на землю и отделены противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. (Постановление правительства РФ от 30.06.2007 №417) |  |  |  |