Приложение к техническому заданию № 6

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учётной политике АО «ДРСК»

Организация АО «ДРСК»675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32 т/ф (4162) 397-200

(организация, адрес, телефон, факс)

Филиал  «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Ленинский РЭС, 679370, с. Ленинское, ул. Милицейская д.3, т (42663) 21-6-04

(наименование адрес)

Объект  ВЛ-35 кВ Т-125 "Унгун - Бабстово " инв. № ЕО0003626 с.Унгун-с.Бабстово

(наименование адрес)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-35 кВ "Унгун - Бабстово " (Т-125), вследствие чего приняла решение

о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Единица измерения | Количество |  | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расстояние от ДКР до проводов составляет 2-4 м. Пролет опор: 10-11 (0,539 га) 20-21 (0,525 га) 21-22 (0,672 га) 22-23 (0,739 га) 23-24 (0,438 га) 24-25 (0,875 га) 25-26 (0,858 га) 26-27 (0,707 га) 27-28 (0,525 га) 28-29 (0,875 га) 39-40 (0,175 га) 40-41 (0,125 га) 44-45 (0,438 га) 45-46 (0,613 га) 46-47 (0,490 га) 47-48 (0,280 га) 48-49 (0,193 га) 49-50 (0,868 га) 50-51 (0,910 га) 51-52 (0,480 га) 52-53 (0,189 га) 53-54 (0,532 га) 54-55 (0,375 га) 55-56 (0,630 га) 56-57 (0,700 га) 57-58 (0, 707 га) 58-59 (0,578 га) |  | га | 15,036 |  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли (по 15 м от крайнего провода). |
| 2 | Ширина участка пролета не соответствует нормативу по 15 м от крайнего провода. Пролет опор: 40-41 (0,260 га) |  | га | 0,26 |  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли (по 15 м от крайнего провода). |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - |  | - | - | - |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Биробиджан – ремонтируемый участок |  | км | 100 | Транспортировка персонала и МТР. |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - |  | - | - | - |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Работа выполняется в населенной и ненаселенной местности. (местами участки ВЛ проходят по пересеченной болотистой местности и сопкам) |  |  |  |  |
| 2 |  | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |
| 3 |  | Остаточная высота пня после валки дерева должна соответствовать «Правила заготовки древесины», утвержденных приказом Министерства природных ресурсов России от 16.07.2007 г. № 184 |  |  |  |  |
| 4 |  | Складирование порубочных остатков выполнить в отдельные кучи (валы) под проводами ВЛ, на расстояние 10 м. от границ охранной зоны ВЛ. Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) должны быть очищены от сучьев, плотно уложены на землю и отделены противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. (Постановление правительства РФ от 30.06.2007 №417) |  |  |  |  |