Приложение к техническим требованиям  № 16

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учётной политике АО «ДРСК»

Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл.,г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32  т/ф (4162 ) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  Ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Ленинский РЭС, 679370, с. Ленинское, ул.Милицейская 3,  (42663) 21-6-04

(наименование, адрес)

- Объект  ВЛ-10 кВ Унгун-Красивое инв. № ЕО0003615,  с. Унгун,

(наименование, адрес)

- ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

- Комиссия провела обследование ВЛ-10кВ Ф-152, вследствие чего приняла решение

о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Единица измерения | Количество |  | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 152-00/4-152-00/5 (1 шт) 152-00/5-152-00/6 (20 шт) 152-00/8-152-00/9 (10 шт) 152-00/20-152-00/21 (5 шт) |  | шт. | 36 |  | Валка деревьев при диаметре ствола: 28-32 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |
|  |  |  | т | 80 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков с пролетов опор 152-00/4-5, 5-6, 8-9, |
|  | Пролет опор: 152-00/5-152-00/6 (1 шт) 152-00/6-152-00/7 (6 шт) |  | шт. | 7 |  | Валка деревьев при диаметре ствола: более 32 см (40-60 см), угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 10 м от крайнего провода). |
|  |  |  | т | 30 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков с пролетов опор 152-00/5-6, 6-7 |
| 2 | Расстояние от ДКР до проводов составляет 2-4 м. Пролет опор: 152-00/10-152-00/11 (0,012 га) 152-00/11-152-00/12 (0,006 га) 152-00/20-152-00/21 (0,003 га) 152-00/29-152-00/30 (0,007 га) 152-00/30-152-00/31 (0,007 га) 152-00/32-152-00/33 (0,105 га) 152-00/57-152-00/58 (0,01 га) |  | га | 0,15 |  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли (по 10 м от крайнего провода). |
|  |  |  | т | 10 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков с пролетов опор 152-00/10-11, 11-12, 57-58 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - |  | - | - | - |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Биробиджан – с. Унгун |  | км | 90 | Транспортировка персонала и МТР. |  |
| 2 | с. Унгун - Свалка |  | км | 90 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  | т | 120 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Работа выполняется в ненаселенной местности. (местами участки ВЛ проходят по пересеченной болотистой местности и сопкам) |  |  |  |  |
| 2. |  | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |
| 3. |  | Остаточная высота пня после валки дерева должна соответствовать «Правила заготовки древесины», утвержденных приказом Министерства природных ресурсов России от 16.07.2007 г. № 184 |  |  |  |  |
| 4. |  | Складирование порубочных остатков выполнить в отдельные кучи (валы) под проводами ВЛ, на расстояние 10 м. от границ охранной зоны ВЛ. Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) должны быть очищены от сучьев, плотно уложены на землю и отделены противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. (Постановление правительства РФ от 30.06.2007 №417) |  |  |  |  |