Приложение № 1

Технические требования на закупку «Трансформаторы напряжения (антирезонансные)»

## Перечень и объемы продукции.

Спецификация №1 –филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Трансформатор напряжения НАМИ 10-95 (10000) (антирезонансный) | - шт. | 4 |
| 2 | - Трансформатор напряжения НАМИ-35 УХЛ1 (антирезонансный) | - шт. | 5 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179. |  |  |

Спецификация №2 – филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Трансформатор напряжения НАМИ 10-95 (10000) (антирезонансный) | шт. | 2 |
| 2 | - Трансформатор напряжения НАМИ 10-95 (6000) (антирезонансный) | шт. | 5 |
| 3 | Трансформатор напряжения НАМИ-35 УХЛ1 (антирезонансный) | шт. | 3 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, код 2452, ОКПО 97053894 Адрес склада: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А. (проезд ч/з улицу Ровная 22) |  |  |

Спецификация №3 –филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Трансформатор напряжения НАМИ 10-95 (10000) (антирезонансный) | - шт. | - 3 |
| 2 | - Трансформатор напряжения НАМИ 10-95 (6000) (антирезонансный) | - шт. | - 9 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Комсомольск-на-Амуре ДВЖД, код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 - Адрес склада: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А |  |  |

Спецификация №4 –филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Трансформатор напряжения НАМИ 10-95 (10000) (антирезонансный) | - шт. | - 4 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001; Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 Адрес склада: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 |  |  |

- Требования к условиям поставки и оплаты продукции:

  - Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

  - Срок поставки продукции на склады Грузополучателей: в течение 90 календарных дней с момента заключения договора поставки, но не ранее 31.12.2020 г.

  - Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком, которые отражаются Участником в форме Протокола разногласий, приведенного в Документации о закупке.

3. Требование к поставляемой продукции (должны быть указаны в форме Технического предложения):

3.1. Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия) – 5 лет.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 6-ти лет с момента поставки.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования в гарантийный период поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с даты выявления дефекта до даты его устранения.

Участник в составе технического предложения, приведенного в Документации о закупке, должен указать сведения о Гарантийном сроке.

3.2. Оборудование должно быть: новым, 2020-2021 годов выпуска, серийного производства, подтвержденного в документации, ранее не используемым и соответствовать требованиям ГОСТ, ПУЭ, ТУ руководствам (инструкциям) по эксплуатации завода-изготовителя, техническому описанию, а также техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1.

Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

3.3. Оборудование должно выпускаться в соответствии с ГОСТ 1983-2015.

3.4. Межповерочный интервал ТН должен составлять не менее 5 лет.

3.5. Трансформаторы напряжения (антирезонансные) НАМИ должны иметь дату первичной поверки не ранее 4 кв. 2020г.

4. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям.

  - Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента

    - Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) оборудования, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком оборудования или его составных частей, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

    - Эквивалентное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

    - Параметрами эквивалентности являются технические требования, указанные в общих требованиях и Приложении № 1.1 являющегося приложением к данным техническим требованиям на проведение закупки.

Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать полную (подробную) техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложении № 1.1 являющегося приложением к данным техническим требованиям на проведение закупки и разделов 3, 4 данных технических требований на проведение закупки.

  - Требования к наличию и предоставлению документов, подтверждающих безопасность оборудования.

    - В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании».

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия  которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», Участник должен предоставить на трансформаторы напряжения, декларацию соответствия ГОСТ 1983-2015.

4.2.1.1 Декларация о соответствии, должна иметь статус действующего документа и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015.

4.2.1.2 Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184).

4.2.1.3 Участник должен предоставить в составе заявки регистрационный номер декларации о соответствии или копии деклараций о соответствии.

4.2.2 Участник должен предоставить в составе заявки Сертификат об утверждении типа средства измерения.

Сертификат об утверждении типа средства измерения должен быть действующим на период проведения закупочной процедуры.

    - Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки Участник должен предоставить Руководство по эксплуатации (техническую информацию) по предлагаемому оборудованию.

  - Требования к оформлению документов заявки.

    - Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки Участник должен представить техническое описание в формате Приложения № 1.1.

    - Участник должен указать наименование завода - производителя предлагаемой продукции в форме Коммерческого предложения.

    - Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «декларации соответствия», «сертификаты об утверждении типа средства измерения», «Руководство по эксплуатации (техническая информация)».

    - Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения.

  - Требования к участнику закупочной процедуры признанным победителем.

    - Участник, признанный победителем закупочной процедуры в течение 5 рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить: Письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.

    - В случае непредставления документов, указанных в пункте 4.5.1. настоящего технического требования Участник признается уклонившимся от подписания Договора в соответствии с п. 5.3.1 документации о закупке.

Приложение № 1.1

- Технические требования к трансформаторам напряжения (антирезонансные)

НАМИ 10-95 (10000)/(6000).

| № п/п | Наименование параметра | Значение для НАМИ 10-95 (10000) | Значение для НАМИ 10-95 (6000) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 10 | 6 |
| 2 | Номинальное напряжение вторичной основной и дополнительной обмотки, кВ | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки, кВ | 12 | 7,2 |
| 4 | Класс точности | 0,5/3,0 | 0,5/3,0 |
| 5 | Номинальная трехфазная мощность основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ab, bc и ca в классе точности 0,5, ВА | 200 | 200 |
| 6 | Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки в классе точности 3,0 ВА | 30 | 30 |
| 7 | Климатическое исполнение | УХЛ | УХЛ |
| 8 | Категория размещения | 2 | 2 |
| 9 | Длина пути утечки внешней изоляции, см | 23 | 23 |
| 10 | Тип внешней изоляции | Фарфор | Фарфор |
| 11 | Тип внутренней изоляции | Маслобарьерная | Маслобарьерная |
| 12 | Устойчивость к феррорезонансным процессам | Антирезонансный | Антирезонансный |

- Технические требования к трансформаторам напряжения

(антирезонансные) НАМИ-35

| № п/п | Параметр | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| 2 | Номинальное напряжение вторичной основной и дополнительной обмотки, кВ | 0,1 |
| 3 | Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки частоты 50 Гц, кВ | 40,5 |
| 4 | Класс точности | 0,5/3,0 |
| 5 | Номинальная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ab, bc и ca в классе точности 0,5 | 360 |
| 6 | Номинальная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ab, bc и ca в классе точности 1,0 | 450 |
| 7 | Номинальная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ab, bc и ca в классе точности 3,0 | 1200 |
| 8 | Номинальная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки при измерении фазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ao, bo и co в классе точности 3,0 | 240 |
| 9 | Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки, ВА, в классе точности 3,0 | 80 |
| 10 | Предельная мощность, ВА, первичной обмотки | 2000 |
| 11 | Предельная мощность, ВА, основной вторичной обмотки | 1900 |
| 12 | Предельная мощность, ВА, дополнительной вторичной обмотки | 100 |
| 13 | Схема и группа соединения обмоток эквивалентна | Ун/Ун/П-0 |
| 14 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| 15 | Номинальное значение климатических факторов для исполнения "УХЛ" категории размещения 1": -высота установки над уровнем моря, не более, м -температура окружающей среды | 1000 - 60°С ... +40°С |
| 16 | Длина пути утечки внешней изоляции, см | 79 |
| 17 | Тип внешней изоляции | Фарфор |
| 18 | Тип внутренней изоляции | Маслобарьерная |
| 21 | Устойчивость к феррорезонансным процессам | Антирезонансный |