Приложение № 1.1.

Опросный лист-заявка на поставку дизель-генераторной установки в защищенном кожухе.

Технические требования к ДГУ:

| № | Параметр | Ед. изм. |  | Значение/описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дизель-генераторная установка: |  |  |  |
| 1.1. | Исполнение установки (стационарное, блочно-контейнерное) | стационарное, в защитном кожухе |  |  |
| 1.2. | Производитель | - |  |  |
| 1.3. | Электрическая мощность установки | кВт/кВА |  | 320/400 |
| 1.4. | Показатели качества электроэнергии по | ГОСТ 13109-97 |  |  |
| 1.5. | Максимальная перегрузка | 110 % номинальной мощности в течении часа |  |  |
| 1.6. | Марка / модель генератора | - |  |  |
| 1.7. | Режим работы (основной, резервный, аварийный, параллельная работа с электросетью) | основной, постоянный |  |  |
| 1.8. | Линейное напряжение | В | 400 |  |
| 1.9. | Частота | Гц | 50 |  |
| 1.10. | Коэффициент мощности | Cos φ | ≥ 0,8 |  |
| 1.11. | Марка / модель двигателя | - |  |  |
| 1.12. | Система пуска(стартёрный, пневмопуск) | стартёрный |  |  |
| 1.13. | Система подачи воздуха | - |  |  |
| 1.14. | Номинальные обороты двигателя | об/мин | - |  |
| 1.15. | Объем двигателя | л | - |  |
| 1.16. | Бортовая сеть | В | - |  |
| 1.17. | Топливная система. | расходный топливный бак, смонтирован в раме |  |  |
| 1.18. | Тип топлива (указать тип и ГОСТ) | дизельное топливо по ГОСТ 305-82 и в соответствии с сезоном |  |  |
| 1.19. | Способ подачи топлива в расходный бак: автоматический / ручной | автоматическая с возможностью ручной подачи топлива |  |  |
| 1.20. | Система охлаждения (радиаторная, двухконтурная, иное) | радиаторная |  |  |
| 1.21 | Панель управления ДГУ ( система автоматического контроля, мониторинга и управления работы установки, контроля режимов работы установки, контроля параметров установки, контроля мощности и коэффициента мощности и пр). | Микропроцессорная система автоматического контроля, мониторинга и управления работы установки с возможностью: - контроля режимов работы установки; - самодиагностики; - контроля механических и электрических параметров установки; - контроля мощности и коэффициента мощности. |  |  |
| 1.23. | Комплектация ДГУ (описать с указанием количества) | - Топливная система в составе сигнализации низкого уровня топлива, автоматической системы подачи топлива– 1 компл.; - Автоматический выключатель генератора – 1 шт. - Подогреватель охлаждающей жидкости – 1 шт.; - Зарядное устройство 24В – 1 шт.; - Прибор для измерения температуры обмотки - 1 шт.; - Анти-влажная и антикоррозийная обработка –1 компл.; - Анти-конденсационный нагреватель – 1 шт.; - Комплект инструмента – 1 компл.. |  |  |
| 2. | Защитный кожух для ДГУ: | Защита от внешних факторов и погодных условий |  |  |
| 2.1. | Габариты станции в сборе (ДхШхВ) | - |  |  |
| 2.2. | Максимально допустимый вес агрегата, кг | - |  |  |
| 2.3. | Комплект документации | Паспорта на все узлы и агрегаты. Инструкции по эксплуатации, инструкции узлов и систем. Комплект электрических схем. |  |  |
| 3 | Сервис и обслуживание: |  |  |  |
|  | Шеф-монтаж | Не требуется |  |  |
|  | Послегарантийное обслуживание | Не требуется |  |  |
|  | Поставка ЗИП | Типовой комплект заводского ЗИП |  |  |
| 4. | ДГУ поставляется в комплекте с колесным прицепом (шасси). | С прицепом выдается ПТС для регистрации в ГИБДД. |  |  |
| 4.1. | Масса перевозимого груза | до 5000 кг., но не менее п. 2.2. |  |  |
| 4.2. | Количество колес | 4 шт., запасное 1 шт. |  |  |
| 4.3. | Максимальная скорость движения полной массой | 80 км/час |  |  |
| 4.4. | Тормоза | пневматические |  |  |
| 4.5. | Подвеска | рессорная |  |  |
| 4.6. | Стояночная тормозная система | привод ручной механический на колодки рабочего тормоза. |  |  |
| 4.7. | Электрооборудование | Однопроводное, 12/24 В. |  |  |
| 4.8. | Габариты | Удовлетворяющие требованиям перевозки груза по п. 2.1. |  |  |
|  | Другие услуги и пожелания |  |  |  |