Приложение № 1 к техническому заданию «Реконструкция ПС 35/10/6 кВ Водозабор»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер АО «ДРСК» __________________А.В. Бакай «_____» ________________ 2020 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту

Реконструкция ПС 35 кВ Водозабор

1. Конструктивно-планировочные решения и схема электрических соединений ПС.

1.1. Выполнить реконструкцию ОРУ 35 кВ, с полной заменой оборудования в том числе силовых трансформаторов, ячеек 6 кВ и 10 кВ, заменой системы собственных нужд, постоянного тока, оборудования РЗиА, связи и телемеханики, АИИС КУЭ.

1.2. Схемы распределительных устройств:

1.2.1. Схему для РУ 35 кВ принять № 35-9 «Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин» с привязкой к существующей схеме заходов ВЛ 35 кВ. Уточнить при проектировании.

1.2.2. Схема для РУ 10 кВ существующая № 10-1 «Одна, секционированная выключателем, система шин».

1.2.3. Схема для РУ 6 кВ существующая № 6-1 «Одна, секционированная выключателем, система шин».

1.3. Выполнить замену существующих двухобмоточных силовых трансформаторов (ТМН-4000/35/10, ТМ-4000/35/6, ТМ-4000/10/6).

1.4. Компоновку оборудования РУ 35 кВ выполнить с применением блоков КТПБ 35 кВ высокой заводской готовности. ОРУ 35 кВ выполнить с применением жесткой ошиновки. Ошиновку от трансформаторов до ЗРУ выполнить кабельными вставками, сечение определить проектом.

1.5. Фундаменты под оборудование РУ 35 кВ принять поверхностные заводского изготовления. Конструктивное исполнение захода на ПС 35 кВ Водозабор от существующей ВЛ 35 кВ Западная-Водозабор и захода ВЛ 35 кВ Игнатьево-Водозабор определить проектом и согласовать с Заказчиком.

1.6. В ЗРУ выполнить замену существующих ячеек 6 кВ и 10 кВ марки КВЭ-10 (КРУ2-10) на ячейки серии К-129.

1.7. Предусмотреть замену контрольных и силовых кабелей оборудования подстанции. Прокладку кабельной продукции по территории ОРУ реконструируемой подстанции выполнить с применением железобетонных поверхностных кабельных лотков. Силовые и контрольные кабели применить с индексом НГ (не поддерживающие горения). В части заземления экранов контрольных кабелей руководствоваться требованиями типовых проектных решений ПАО «РусГидро» Часть 1. 87-07-2015-РЗА.ТПР1.1 «Технические требования к шкафам и микропроцессорным устройствам защиты и автоматики», а также СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», И 1.06-08 «Инструкция по монтажу вспомогательных цепей».

1.8. Выполнить замену трансформаторов собственных нужд с установкой в отдельном помещении.

1.9. Выполнить расчет и проектирование заземляющего устройства подстанции, с учетом существующего контура заземления, защиту от грозовых и внутренних перенапряжений.

1.10. Предусмотреть реконструкцию системы маслоулавливания (маслоприемники, маслосборники, маслоотводы).

1.11. Выполнить обследование существующего здания ОПУ/ЗРУ подстанции на соответствие требованиям НТД. На основании проведенного обследования выполнить отдельным томом (разделом) строительные решения по реконструкции здания ОПУ/ЗРУ ПС, в части формирования кабельных каналов в соответствии с проектируемыми типами оборудования, укрепление фундаментов, перекрытий, перегородок, кровли, полов, опорных конструкций под установку шкафов РЗА, управления, собственных нужд, системы оперативного постоянного тока, расположенных в помещении ОПУ/ЗРУ и согласовать в процессе проектирования с Заказчиком.

1.12. Проектом предусмотреть реконструкцию периметрального ограждение ПС с применением спирального барьера безопасности (СББ). Вид ограждения, тип, марку фундаментов под ограждение ПС определить проектным решением по согласованию с Заказчиком.

1.13. Проектом предусмотреть обустройство пожароохранной сигнализацией ОПУ/ЗРУ и системой видеонаблюдения подстанции. Исполнение пожароохранной сигнализации и инженерно-технических средств охраны определить проектным решением по согласованию с Заказчиком.

1.14. В здании ОПУ/ЗРУ предусмотреть электрическое отопление, с применением энергосберегающих технологий. Помещения ОПУ/ЗРУ оборудовать системой вентиляции, обеспечения микроклимата (температурного режима).

1.15. Наружное освещение РУ 35 кВ и внутреннее освещение ОПУ/ЗРУ выполнить с применением светодиодных светильников.

1.16. Проектным решением организовать формирование вторичных цепей для оборудования РУ 6 кВ, РУ 10 кВ, РУ 35 кВ, с привязкой к шкафам защит, управления, собственных нужд, постоянного тока. Предусмотреть замену шкафов собственных нужд и постоянного тока.

1.17. Оперативный ток принять постоянный, с питанием от стационарной аккумуляторной батареи. Предусмотреть установку комплектной системы оперативного постоянного тока, выбор АКБ определить проектом.

1.18. Собственные нужды ПС, сформировать в шкафах в составе щита СН выполненного на современной элементной базе.

1.19. Выполнить расчёт сети потребителей собственных нужд и постоянного тока с выбором уставок автоматических выключателей и их характеристик, расчёты токов короткого замыкания в сетях собственных нужд и постоянного тока, построение карт селективности защитных аппаратов. Расчёты предоставить в виде сводных таблиц.

1.20. Выполнить расчёт и выбор кабельной продукции (силовых и контрольных кабелей) с предоставлением плана раскладки, кабельного журнала и схем внешних соединений (монтажных схем).

1.21. Предусмотреть на ПС оперативную электромагнитную блокировку.

1.22. Типы и марки выбранного оборудования по всем разделам технических требований согласовать с Заказчиком.

1.23. Предусмотреть проектным решением организацию мероприятий по водоотведению грунтовых вод от территории ПС.

2. Основное силовое электрооборудование.

2.1. Выключатели 35 кВ, устанавливаемые в составе блоков КТПБ, принять баковые элегазовые с электромагнитными приводами и со встроенными трансформаторами тока.

2.2. Выключатели 6 кВ, 10 кВ, в составе выкатных элементов принять вакуумными по типу привода с электромагнитной защелкой.

2.3. Тип, мощность и количество силовых трансформаторов определить проектом, с технико-экономическим обоснованием.

2.4. Разъединители 35 кВ принять горизонтально – поворотного исполнения с ручными приводами.

2.5. Трансформаторы напряжения 35 кВ принять антирезонансные типа НАМИ, с установкой в составе блоков КТПБ.

2.6. Трансформаторы напряжения 6 кВ, 10 кВ принять антирезонансные типа НАМИ.

2.7. Трансформаторы напряжения принять классом точности 0,2, с отдельными обмотками для измерений и учета электроэнергии. Нагрузочная способность вторичной обмотки должна соответствовать нагрузке подключаемых вторичных цепей, климатическое исполнение - в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки.

2.8. Трансформаторы тока 6 кВ, 10 кВ и 35 кВ, принять с отдельными обмотками для измерений и коммерческого учета, классом точности 0,2S. Включение трансформаторов тока 6 кВ, 10 кВ и 35 кВ выполнить по схеме «полная звезда».

2.9. Трансформаторы тока линейных ячеек 6 кВ и 10 кВ комплектного распределительного устройства внутренней установки предусмотреть с тремя вторичными обмотками классом точности 0,2S/0,2/10Р. На вводных ячейках 6 кВ и 10 кВ установить трансформаторы тока с четырьмя вторичными обмотками классом точности 0,2S/0,2/10Р/10Р.

2.10. Трансформаторы тока 6 кВ, 10 кВ и 35 кВ предусмотреть с учётом термической и динамической стойкости на ток К.З., климатическое исполнение - в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки.

2.11. Провести проверку вторичных цепей ТТ и ТН в зависимости от номинальных значений выбираемого оборудования и протяженности трасс.

2.12. Трансформаторы собственных нужд 10 кВ принять масляные, герметичного исполнения. Мощность ТСН определить проектным решением.

2.13. Для защиты оборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений предусмотреть установку ОПН.

3. Оборудование РЗА.

3.1. Центральную сигнализацию выполнить на микропроцессорном терминале в одном шкафу, набор и состав сигналов определить проектом.

3.2. Релейную защиту силовых трансформаторов выполнить в шкафах, в составе микропроцессорных терминалов: защиты трансформатора, защиты и автоматики ввода 35 кВ, защиты и автоматики ввода 10 кВ, защиты и автоматики ввода 6 кВ, регулирования напряжения трансформатора, мнемосхему, ключи управления вводными выключателями, цифровые приборы (амперметры, анализаторы сети, указатели положения РПН), кнопки (ключи) управления РПН.

3.3. Релейную защиту СВ-35 кВ выполнить в шкафу, в составе микропроцессорного терминала защиты СВ-35 кВ, переключателей и секционирования цепей напряжения ТН-35 кВ, мнемосхему, ключ управления СВ-35 кВ, цифровые приборы (амперметры, киловольтметры).

3.4. Релейную защиту СВ-6 кВ и СВ-10 кВ выполнить в шкафу, в составе микропроцессорных терминалов защиты, мнемосхем, ключей управления, цифровых приборов (амперметры, киловольтметры).

3.5. Релейную защиту ВЛ-35 кВ выполнить в шкафу, в составе микропроцессорных терминалов защит ВЛ-35 кВ, мнемосхем, ключей управления, цифровых приборов (амперметры).

3.6. Релейную защиту и автоматику в РУ-6 кВ, РУ-10 кВ предусмотреть на микропроцессорных терминалах.

3.7. В ячейках РУ - 6 кВ и РУ - 10 кВ предусмотреть быстродействующие дуговые защиты от межфазных КЗ с оптоволоконными датчиками.

3.8. Тип и марки выбираемого оборудования согласовать с заказчиком.

3.9. Выполнить расчёт параметров срабатывания устройств РЗА, требуемых номинальных первичных и вторичных токов трансформаторов тока, значений токов КЗ.

3.10. Предусмотреть проектом расчеты и при необходимости предусмотреть мероприятия по обеспечению электромагнитной совместимости.

3.11. Реконструкцию и установку устройств РЗА осуществить с учетом Приказа Минэнерго от 10.07.2020 №546 и ПУЭ изд.6.

4. Средства учета электроэнергии.

4.1. На вводах и отходящих линиях 6 кВ, 10 кВ, 35 кВ заменяемых ячеек предусмотреть установку приборов учета электрической энергии со следующими характеристиками:

- учет активно-реактивной энергии в двух направлениях,

- класс точности 0,5S - для активной энергии, 1 – для реактивной энергии,

- номинальное напряжение 3*57,7/100 В;

- номинальный (максимальный) ток 5(7,5) А;

- возможность подключения резервного питания;

- фиксирование почасовых профилей мощности, журнала событий;

- диапазон температур от - 40 до +55 оC;

- наличие интерфейса связи RS 485.

Тип приборов учета определить с учетом возможности интегрирования в действующую АИИС КУЭ АО «ДРСК», выполненную на базе программного обеспечения Пирамида и прикладного программного обеспечения производителя счетчиков для их конфигурации.

4.2. Чувствительность системы учета электроэнергии должна соответствовать минимальной расчетной нагрузке присоединения.

4.3. Предусмотреть шкаф приборов учета.

4.4. Предусмотреть возможность замены электросчётчика и (или) подключения образцового счетчика без отключения измерительных цепей, с применением испытательных коробок типа «ЛИМГ».

4.5. Предусмотреть автоматизированную передачу данных с приборов учета электроэнергии в АИИС КУЭ АО «ДРСК».

4.6. Спецификацию элементов оборудования системы учета электроэнергии согласовать с заказчиком.

4.7. Приборы учета электроэнергии присоединений 6 кВ, 10 кВ, 35 кВ подключить к УСПД.

4.8. Счетчики электроэнергии по 35 кВ, оборудование уровня ИВКЭ (УСПД), а также коммуникационное оборудование разместить в специализированных шкафах с возможностью защиты от несанкционированного доступа. Место установки шкафов определить в ОПУ ПС 35/10/6 кВ Водозабор, с учетом обеспечения удобства доступа, монтажа и эксплуатации оборудования.

4.9. Для обеспечения функционирования оборудования АИИС КУЭ предусмотреть источник бесперебойного питания.

4.10. Предусмотреть организацию каналов связи от УСПД в АИИС КУЭ АО «ДРСК» посредством:

- основной канал – Ethernet;

- дополнительный канал – GSM GPRS.

5. Организация телемеханики и связи

5.1. Оборудование СДТУ разместить в помещении ОПУ.

5.2. Предусмотреть систему контроля микроклимата комнаты связи на базе блока СРК-М2 или аналогичном. Установить систему кондиционирования с зимним пакетом, систему обогрева. Мониторинг параметров микроклимата осуществить по протоколу SNMP. Тип оборудования и схему системы контроля микроклимата согласовать с заказчиком.

5.3. Для организации каналов связи и телемеханики между ПС-35/10/6 кВ Водозабор и филиалом АО «ДРСК» «Амурские электрические сети», запроектировать установку оборудования пакетной передачи данных на существующие оптические волокна, оборудование должно поддерживать работу в стеке, уровень коммутаторов связи не ниже L3, обеспечивать возможность организации VPN-тоннелей для пропуска трафика РЗАИ, АИИСКУЭ, IP-телефонии, ТМ, видеонаблюдения, сети ПД, сети мониторинга. Должно обеспечиваться полное резервирование по основным (магистральным) направлениям связи, с разнесением резервных каналов географически. Оборудование связи разместить в отдельном шкафу 42U. Тип и модели оборудования передачи данных, количество дополнительных каналов и типы интерфейсов определить в проекте и согласовать с заказчиком.

5.4. Для организации резервирования канала связи по ВОЛС (с учетом строящегося ВОЛС на участке ПС 35/10/6 Водозабор – ПС 110/35/10 Игнатьево) запроектировать строительство ВОЛС между комнатой связи ПС 110/35/10 кВ Игнатьево и ответвительной муфтой ПАО «Ростелеком» на участке п. Аэропорт – п. Сергеевка.

5.5. Для резервирования электропитания аппаратуры связи и телемеханики применить систему АВР запитанную от двух секций ЩСН и ИБП с технологией двойного преобразования (On-line) 19” исполнения с коэффициентом мощности не менее 90%, с внешними аккумуляторными батареями, рассчитанными на время автономной работы не менее 6 часов и сроком эксплуатации не менее 10 лет. Питание оборудования связи и МИП осуществить от двух независимых ИБП Мониторинг параметров ИБП осуществить по протоколу SNMP. Мониторинг параметров АВР осуществить по протоколу МЭК-104. ИБП питания МИП и АВР разместить в отдельном шкафу 42U. ИБП оборудования связи разместит ь в шкафу связи. Схему шкафа электропитания согласовать с заказчиком.

5.6. Телемеханизацию ПС 35/10/6 Водозабор выполнить в полном объёме (телеуправление, телеизмерение, телесигнализация) по всем присоединениям на аппаратуре типа КП «Исеть», с использованием МИП Satec PM130E-PLUS и блоками расширения 12DIOR-DRC или аналогичной. Получение телеинформации от КП и МИП осуществить по интерфейсу RS-485 (протокол МЭК-101) через преобразователи интерфейса c разделением по секциям и уровням напряжения. Получение телеинформации от микропроцессорных терминалов защит осуществить по интерфейсу RS-485 (протокол Modbus) через преобразователи интерфейса c разделением по секциям и уровням напряжения. Оборудование КП «Исеть» разместить в отдельном шкафу 42U. МИП разместить в релейных шкафах. Перечень сигналов ТС, ТУ, ТИ согласовать с заказчиком.

5.7. Предусмотреть мероприятия по обеспечению электромагнитной совместимости оборудования СДТУ.

Заместитель директора - главный инженер

филиала АО «ДРСК» - «Амурские ЭС»					            А.А. Воробьев