ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту

«Реконструкция ПС35 кВ Водозабор»

- Основание для проектирования.

  - Инвестиционная программа АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские ЭС» на 2021 г., в составе мероприятия: K_28-АЭС-Ц-70.

  - Технические требования «Реконструкция ПС-35/10/6 кВ Водозабор».

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной и рабочей документации.

  - Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

  - ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации.

  - ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008.

  - ПУЭ и ПТЭ (действующие издания).

  - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937.

  - Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС) СТО 56947007-29.240.10.248-2017.

  - ВСН-113-87 в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации.

  - Техническая политика Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года.

  - Техническая политика Группы РусГидро (введена в действие Приказом АО «ДРСК» от 01.06.2020 № 235 «О вводе в действие Технической политики Группы РусГидро»).

  - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55438-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования».

  - ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования».

  - ГОСТ Р 56303-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению».

  - ГОСТ Р 55105-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем». Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования».

  - ГОСТ 34045-2017 «Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования».

  - Стандарт организации АО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика. Нормы и требования», СТО 59012820.29.020.004-2018.

  - Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (СО 153-34.20.118-2003), утвержденные приказом Минэнерго Российской Федерации от 30.06.2003 № 281.

  - Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные Приказом Минэнерго Российской Федерации от 03.08.2018 № 630.

  - Стандарт организации СТО 56947007-29.240.30.010-2008 «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения», утвержденный и введенный в действие приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 20.12.2007 № 441.

  - Стандарт организации АО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.003-2016 «Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Микропроцессорные устройства автоматической частотной разгрузки. Нормы и требования», утвержденный приказом АО «СО ЕЭС» от 16.08.2016 № 207.

  - Регламент формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК».

  - Уточнение карт климатического районирования территории Амурской области, Еврейской автономной области, Алданского и Нерюнгринского районов республики Саха (Якутия) по ветровому давлению, ветровой нагрузке при гололеде, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз, выполненное в 2009 г. ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

  - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57382-2017 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Стандартный ряд номинальных и наибольших рабочих напряжений».

  - Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.006-2015 «Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования».

  - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57114-2016 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения».

  - Другая, действующая на момент разработки проектной документации, нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы Российской Федерации и нормативные акты к ним.

- Основные характеристики реконструируемого объекта.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Номинальное напряжение | ВН-35 кВ, НН1-10 кВ, НН2-6 кВ |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | РУ-35 – открытое, РУ-10 – закрытое, РУ-6 – закрытое |
| Тип и схемы каждого РУ | РУ-35 кВ – № 35-9 «Одна рабочая, секционированная выключателем система шин», РУ-10 кВ – № 10-1 «Одна секционированная выключателем система шин» РУ-6 кВ – № 6-1 «Одна секционированная выключателем система шин» |
| Количество линий, подключаемых к подстанции, по каждому РУ | 35 кВ – 2 линии, 10 кВ – 12 линии, 6 кВ – 7 линий |
| Оперативный ток | Постоянный |
| Оперативная блокировка | Электромагнитная |
| Количество резервных ячеек по каждому РУ | 35 кВ – нет, 10 кВ – 2 шт., 6 кВ – нет. |
| Количество и мощность силовых трансформаторов | Определить проектом |
| Класс напряжения силовых трансформаторов | 35/10/6 кВ |
| Наличие регулировки под напряжением тр-ов | Да. |
| Тип, количество и мощность средств компенсации реактивной мощности | Не требуется |
| Вид обслуживания | Оперативный персонал |
| Тип выключателей РУ-35 | Элегазовые |
| Тип выключателей РУ-10 | Вакуумные |
| Тип выключателей РУ-6 | Вакуумные |
| Организация связи и телемеханики | Размещение оборудования в отдельном помещении ОПУ с системой контроля микроклимата. Установка оборудования пакетной передачи данных уровня L3, организация резервирования по всем каналам. Резервирование электропитания оборудования связи и телемеханики. Объем телемеханизации принять полный по всем присоединениям Полное описание типа, марки, количества оборудования определить проектным решением. |
| 1 | 2 |
| Средства учета электроэнергии АИИС КУЭ | Модернизация системы учета электроэнергии, в рамках реконструкции ПС |
| Релейная защита и противоаварийная автоматика | Устройства РЗ и ПА на микропроцессорной базе, дуговая защита на оптоволоконных датчиках, применение цифровых приборов. Тип, марка количество оборудования определяется проектным решением |
| Возможность расширения | РУ-35 кВ – нет, РУ-10 кВ – есть, определить проектом РУ-6 кВ – есть, определить проектом |

- Вид строительства и этапы разработки проектной и рабочей документации:

  - Вид строительства – реконструкция, в пределах существующей ПС, без ограничения потребителей.

  - Перечень титулов, с которыми требуется координация решений документации, разрабатываемой по данному ТТ:

ПСД шифр 930-11-10/16 «ВЛ 35 кВ Игнатьево-Водозабор (строительство)».

  - Этапы разработки проектной и рабочей документации:

I-й этап:

Проведение инженерных изысканий и обследование существующего здания ЗРУ/ОПУ, в объеме необходимом для проектирования. Разработка, обоснование и согласование с АО «ДРСК» проектной документации (далее – ПД), в том числе главной электрической схемы, типов основного применяемого оборудования, расчетных моделей, а также сметной документации необходимых для проведения экспертизы.

Cрок выполнения: в течении 2-х месяцев с момента заключения договора, но не позднее 28 февраля 2021 года.

II-й этап:

Экспертиза ПД в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в согласовании.

Cрок выполнения: в течении 1-го месяца с момента согласования ПД (по I-му этапу)

III-й этап:

Разработка, согласование с АО «ДРСК» рабочей документации, обеспечивающей реализацию принятых в ПД технических решений (после прохождения экспертизы).

Cрок выполнения: в течении 1-го месяца с момента окончания работ по II-му этапу, но не позднее 30 апреля 2021 года

  - В рабочей документации предусмотреть выполнение строительно-монтажных работы по реконструкции ПС в три этапа:

1 этап:

а) Монтаж выключателей 35 кВ – 2 шт.,

б) Монтаж ячеек КРУ 10 кВ – 6 шт.,

в) Установка РЗиА: Шкаф защиты и автоматики линий 35 кВ – 1 шт.,

2 этап:

а) Монтаж выключателей 35 кВ –3 шт.,

б) Монтаж оборудования РЗиА, АИИС КУЭ, телемеханики и связи,

в) Ремонт помещений ОПУ/ЗРУ

г) Установка систем постоянного тока

3 этап:

а) Монтаж силовых трансформаторов,

б) Монтаж трансформаторов собственных нужд – 2 шт.

- В составе проектной и рабочей документации обосновать и выполнить:

  - Сбор исходных данных достаточных для проектирования в объемах настоящего технического требования.

  - Технические решения по электротехническому оборудованию и строительной части выполнить отдельным томом (разделом), в соответствии п. 1, п. 2 технических требований «Реконструкция ПС-35/10/6 кВ Водозабор» (Приложение 1) в составе:

- главную электрическую схему подстанции с пояснительной запиской;

- генерального плана подстанции с графической частью существующего и вновь устанавливаемого оборудования;

- принципиальные конструктивные и компоновочные решения по оборудованию РУ-6 кВ, РУ-10 кВ и РУ-35 кВ, зданиям и сооружениям, заходам линий электропередач конструктивных решений на основании типа и марки выбранного электротехнического оборудования;

- принятых электрических и строительных решений на основе современных строительных технологий;

- решений по уровню изоляции, расчета защит оборудования от грозовых и внутренних перенапряжений, прямых ударов молнии и заземляющему устройству;

- решений по наружному освещению РУ-35 кВ и внутреннему освещению РУ- 10, РУ- 6, помещений ОПУ с применением энергосберегающих технологий;

- технического решения по организации электрической связи захода существующей ВЛ 35 кВ Западная-Водозабор, захода ВКЛ 35 кВ Игнатьево-Водозабор на ПС Водозабор. Электрическую связь между линейными и трансформаторными выключателями принять жесткой; между трансформаторными выключателями и силовыми трансформаторами 35 кВ принять гибкой ошиновкой, сечение шин и габариты, с учётом перспективной замены трансформатора определить проектом. Технического решения замене кабеля от силовых трансформаторов до КРУ 10/6 кВ с учетом прокладки в лотках, на кабель расчетного сечения.

- общих технических требований к устройствам собственных нужд (СН) и постоянного тока (ПТ);

- Расчеты токов короткого замыкания в цепях постоянного тока (с использованием специализированных программ)

- Расчеты токов короткого замыкания в цепях переменного тока (в цепях СН), (с использованием специализированных программ).

- выбранного типа, количества, требуемой мощности источников СН;

- выполнения защиты сетей оперативного постоянного тока, СН и построения карт селективности защитных аппаратов сети 0,22-0,4 кВ, защитных аппаратов сети постоянного оперативного тока (с использованием специализированных программ);

- выполненного расчета кабельной продукции, необходимой для подключения устройств РЗА, ПТ, СН.

  - Технические решения подключения к устройствам РЗ и противоаварийной автоматики выполнить отдельным томом (разделом), в соответствии п. 3 технических требований «Реконструкция ПС-35/10/6 кВ Водозабор» (Приложение 1) в составе:

- Принципиальные решения по устройствам РЗА, управления и противоаварийной автоматике, с указанием мест их размещения.

- схемы подстанции с размещением типов защиты и автоматики;

- схемы подстанции с распределением защит по трансформаторам тока;

- схемы размещения панелей РЗА присоединений 35 кВ, ЦС, ЩСН, ЩПТ в ОПУ;

- схем электрических принципиальных устройств РЗА, присоединений 6 кВ, 10 кВ и 35 кВ;

- карт заказа шкафов защиты и автоматики;

-	данных по параметрированию (конфигурированию) микропроцессорных терминалов РЗ (для устройств РЗ 35 кВ).

- Расчеты токов КЗ на шинах ПС 35/10/6 кВ Водозабор на год окончания реконструкции и на перспективу 5 (пять) лет.

- Ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств РЗ для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава защит.

Проектируемые к установке микропроцессорные устройства РЗА должны обеспечивать работу в диапазоне частот в соответствии с п. 5.6.2.                      ГОСТ IEC 60255-1-2014 «Реле измерительные и защитное оборудование. Часть 1. Общие требования», но не уже чем 45,0 – 55,0 Гц.

  - Технические решения по организации АИИС КУЭ выполнить отдельным томом (разделом) в соответствии п. 4 технических требований «Реконструкция ПС-35/10/6 кВ Водозабор» (Приложение 1).

    - В раздел по организации АИИС КУЭ включить следующие документы:

- общие данные, принципиальные решения по устройствам АИИС КУЭ с указанием мест их размещения;

- схему объёмов (направления) учета электроэнергии;

- схему структурную АИИС КУЭ;

- схему расположения оборудования с привязкой к однолинейной схеме;

- кабельный журнал;

- схему подключения приборов учета (вторичных цепей, интерфейсных цепей);

- схему электрическую принципиальную системы АИИС КУЭ;

- спецификацию оборудования;

- сметный расчет на организацию учета.

    - В пояснительной записке выполнить:

- расчет по выбору ТТ и ТН с условиями проверки средств учета на обеспечение требуемой чувствительности при минимальной нагрузке присоединения (глава 1.4, п. 1.5.17 ПУЭ-6 и ПУЭ-7;

- проверку нагрузки вторичных обмоток измерительных трансформаторов и проверка сечения и длинны проводов и кабелей цепей напряжения по потерям напряжения. (п. 1.5.19 ПУЭ-6 и ПУЭ-7).

  - Технические решения к организации СДТУ и телемеханики выполнить отдельным томом (разделом), в соответствии п. 5 технических требований «Реконструкция ПС-35/10/6 кВ Водозабор» (Приложение 1), с указанием мест размещения оборудования.

  - Проект организации строительства (ПОС) со сроками выполнения строительно-монтажных работ (СМР), включая предложения по выделении очередей реконструкции и согласования проектной документации.

  - Оценка воздействия ПС на окружающую среду (ОВОС). Раздел «Охрана окружающей среды» оформить отдельным томом (разделом).

  - Прочие разделы проектной и рабочей документации выполнить в соответствии с Постановлением Правительства от 16.02.2008 № 87.

  - Расчеты электроэнергетических режимов для нормальной и основных ремонтных схем, а также при нормативных возмущениях в указанных схемах в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем, характеризующихся максимальной токовой нагрузкой на год окончания реконструкции объекта и на перспективу 5 лет после окончания реконструкции объекта с учетом реконструкции существующих и ввода/вывода электросетевых объектов, объектов генерации и динамики изменения электрических нагрузок. На основании результатов расчетов должны быть определены технические требования к вновь устанавливаемому оборудованию.

При анализе перспективных режимов работы электрической сети 35 кВ, прилегающей к объекту проектирования, необходимо рассматривать режимы зимних максимальных нагрузок рабочего дня, зимних минимальных нагрузок рабочего дня, летних минимальных нагрузок выходного дня, летних максимальных нагрузок рабочего дня.

Результаты расчетов должны включать в себя токовые нагрузки ЛЭП, трансформаторов ПС, потокораспределение активной и реактивной мощности, уровни напряжения в электрической сети 35 кВ, представленные в табличном виде и нанесенные на однолинейную схему замещения сети.

На основании результатов расчетов должен быть проведен выбор оборудования, оценен объем необходимого электросетевого строительства, очередность ввода элементов электрической сети, определены мероприятия по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима.

Требования к расчетным моделям.

Проектная организация формирует и предоставляет АО «ДРСК» все расчетные модели (включая графические схемы), используемые для проведения расчетов электроэнергетических режимов, статической устойчивости, в форматах программных комплексов, с помощью которых проведены расчеты, в том числе в электронном виде в формате ПК «RastrWin» (*.rg2, *.grf).

Данные расчетные модели формируются на год ввода объекта в эксплуатацию (окончания реконструкции) и на перспективу 5 (пять) лет.

Сбор и верификация данных, необходимых для формирования соответствующих расчетных моделей, осуществляется проектной организацией самостоятельно.

- Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям:

6.1. Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц:

- выполняющих инженерные изыскания;

- выполняющих подготовку проектной документации;

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору.

Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

6.2.В составе заявки Участник предоставляет сметный расчёт в объёме, соответствующем расчёту плановой стоимости Заказчика.

- Требования к выполнению сметных расчетов.

  - Сметная документация должна соответствовать требованиям методических указаний по определению стоимости строительства, решение по которым принято Советом директоров АО «ДРСК»:

    - «Порядок определения стоимости проектных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134.

    - «Порядок определения стоимости инженерных изысканий», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134.

    - «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 07.05.2014 (протокол № 7) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 16.05.2014 № 148.

    - «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 08.07.2014 (протокол № 11) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 15.07.2014 № 213.

    - Другая действующая на момент разработки сметных расчетов нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

  - При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

  - Сметную документацию, согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

    - Сметная стоимость в базисном уровне цен, определяется на основе действующих сметных норм и цен с использованием единичных расценок   утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России).

    - Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, определяется на основе действующих сметных норм и цен с использованием единичных расценок   утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов  РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) с  применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) или индексами, рекомендованными к применению региональными РЦЦС.

    - Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). При этом к стоимости строительно-монтажных работ принимаются следующие индексы:

      - Индексы по каждой позиции единичной расценки (позиции локальной сметы), разработанные к территориальным и федеральным единичным расценкам региональными РЦЦС.

      - При отсутствии индексов, разработанных к единичным расценкам, принимают индексы по видам строительства, рекомендованные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) в соответствии со следующими требованиями:

1) Индексы для воздушных и кабельных линий применяются в соответствии с индексами по объектам строительства:

- воздушная прокладка провода с медными жилами;

- воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами;

- подземная прокладка кабеля с медными жилами;

- подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами.

2) Индексы для КТП, ПС применяются в соответствии с индексом «Прочие объекты».

  - Стоимость материально-технических ресурсов (далее – МТР) (не учтенных в расценках) определять по сборнику «сметных цен на материалы» утвержденного в установленном порядке и внесенного в Федеральный реестр сметных нормативов.

  - При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику, допускается определять стоимость МТР на основании прайс-листов в текущем уровне (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети».

  - При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

  - Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат Excel указываются попозиционно.

  - При строительстве затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они указаны в проекте организации строительства.

  - Резерв средств на непредвиденные работы и затраты начислять в смете в процентах в размере не превышающем, указанный в пункте 4.96 МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

  - В локальных сметах указывать величину накладных расходов и сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

  - Расчет стоимости пусконаладочных работ оформлять отдельной локальной сметой, составленной базисно-индексным методом по единичным расценкам на пусконаладочные работы, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, с предоставлением программ на ПНР и расчетов сложности автоматизированных систем с указанием формул расчета сложности систем, согласно методикам, включенным в Федеральный реестр сметных нормативов.

  - Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

  - При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

  - Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel, либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel и в формате «Гранд СМЕТА» (или в формате программы «WIN RIK»), позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.

- Общие требования:

8.1 Реконструкция ведется в условиях действующего предприятия, вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением.

8.2 В проекте организации строительства разработать технические решения, последовательность и технологии работ, связанных с обеспечением бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией на время реконструкции объекта.

8.3 Выполнить комплекс инженерных изысканий, в т.ч. сбор исходных данных, в объеме, необходимом для реконструкции объекта.

8.4 В разделах «Инженерные изыскания» и «Проект полосы отвода» картографический материал предоставить в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях.

8.5 Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

8.6. Для выполнения инженерных изысканий по договору Подрядчик имеет право привлекать субподрядную организацию.

Необходимо согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком;

8.7. При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику:

– проект договора с Субподрядчиком;

– сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком;

– копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ.

8.8 При выполнении рабочей документации необходимо предоставить Заказчику – 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» г. Благовещенск и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в Исполнительный аппарат АО «ДРСК» г. Благовещенск, для рассмотрения и согласования с профильными структурными подразделениями АО «ДРСК».

8.9 После рассмотрения и согласования АО «ДРСК», предоставить 3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» г. Благовещенск, 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в Исполнительный аппарат АО «ДРСК» г. Благовещенск.

8.10 Использование форматов при передаче документации в электронном виде:

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы «WIN RIK» («ГРАНД СМЕТА»), позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. | .xls .gsf |

*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле

8.11 Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика, и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

8.12 Проектная организация осуществляет от лица Заказчика получение по проекту всех необходимых согласований и заключений.

8.13 В составе проектной документации разработать техническую часть конкурсной документации на строительно-монтажные работы и оборудование, с разбивкой по этапам реконструкции, с законченным циклом выполнения работ по РУ-6 кВ, РУ-10 кВ, РУ-35 кВ и т.д.).

- Исходные данные для проектирования:

Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку рабочей документации.

- Заказчик: Филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские электрические сети».

- Срок выполнения проектной и рабочей документации:

Начало проектирования – с момента заключения договора.

Окончание – 30 апреля 2021 года.

Приложение:

1. Технические требования «Реконструкция ПС 35 кВ Водозабор».

2. Методики определения сметной стоимости.

3. ПСД шифр 930-11-10/16 «ВЛ 35 кВ Игнатьево-Водозабор (строительство)».

Определение текущей цены по прайс-листам осуществляется на основе исходных данных, получаемых от подрядной организации, а также поставщиков и организаций-производителей МТР. На основании МДС 81-35.2004 пункт 4.25 в целях выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости рекомендуется осуществлять подрядчиком мониторинг цен на МТР.