Приложение 3 к техническим требованиям на ремонт

ограждений объектов СП «ЦЭС»

Организация    АО «ДРСК»

Филиал            «Амурские электрические сети»

СП                    «Центральные электрические сети»

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ограждений ТП Константиновского РЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

Объект:            ТП 10/0.4 с. Нижнеполтавка 12-28     CS0002413

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
|  |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 метр и бетонированием. |
|  |  | м/кг | 54/208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высотой листов 2 м, с креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 120 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Нижнеполтавка |
| 2 | Константиновка – объект ремонта (перевозка ПГС) | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Нижнеполтавка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0.4 с. Нижнеполтавка  12-24   CS0002417

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 метр и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 54/208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высотой листов 2 м, с креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 120 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Нижнеполтавка |
| 2 | Константиновка – объект ремонта (перевозка ПГС) | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Нижнеполтавка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0.4 с. Нижнеполтавка  12-10   CS0002087

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 метр и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 54/208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высотой листов 2 м, с креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 120 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Нижнеполтавка |
| 2 | Константиновка – объект ремонта (перевозка ПГС) | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Нижнеполтавка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0.4 с. Нижнеполтавка  12-8   CS0002086

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 метр и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 54/208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высотой листов 2 м, с креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 120 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Нижнеполтавка |
| 2 | Константиновка – объект ремонта (перевозка ПГС) | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Нижнеполтавка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0.4 с. Нижнеполтавка  12-11   CS0002083

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 метр и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 54/208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высотой листов 2 м, с креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 120 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Нижнеполтавка |
| 2 | Константиновка – объект ремонта (перевозка ПГС) | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Нижнеполтавка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0.4 с. Новотроицкое  10-1   CS0002222

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 метр и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 54/208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высотой листов 2 м, с креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 90 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Новотроицкое |
| 2 | Константиновка – объект ремонта (перевозка ПГС) | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Новотроицкое |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0,4 с. Новотроицкое  10-5    CS0002230

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 метр и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 54/208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высотой листов 2 м, с креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 90 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Новотроицкое |
| 2 | Константиновка – объект ремонта (перевозка ПГС) | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Новотроицкое |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0.4 с. Верхнеполтавка  14-11   CS0002120

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 метр и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 54/208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высотой листов 2 м, с креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта |  | км | 90 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Верхнеполтавка |
| 2 | Константиновка – объект ремонта (перевозка ПГС) |  | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Верхнеполтавка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - |  | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0.4 с. Верхнеполтавка  14-9   CS0002123

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 метр и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 54/208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высотой листов 2 м, с креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 90 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Верхнеполтавка |
| 2 | Константиновка – объект ремонта (перевозка ПГС) | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Верхнеполтавка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0.4 с. Верхнеполтавка  14-20   CS0001810

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 метр и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 54/208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высотой листов 2 м, с креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 90 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Верхнеполтавка |
| 2 | Константиновка – объект ремонта (перевозка ПГС) | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Верхнеполтавка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0.4 с. Верхнеполтавка  14-15   CS0002334

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 метр и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 54/208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высотой листов 2 м, с креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 90 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Верхнеполтавка |
| 2 | Константиновка – объект ремонта (перевозка ПГС) | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Верхнеполтавка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0.4 с. Верхнеполтавка  14-6   CS0002117

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 метр и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 54/208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высотой листов 2 м, с креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 90 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Верхнеполтавка |
| 2 | Константиновка – объект ремонта (перевозка ПГС) | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Верхнеполтавка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0.4 с. Верхнеполтавка  14-5   CS0002116

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 метр и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 54/208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высотой листов 2 м, с креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 90 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Верхнеполтавка |
| 2 | Константиновка – объект ремонта (перевозка ПГС) | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Верхнеполтавка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0.4 с. Верхнеполтавка  14-8   CS0002118

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 метр и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 54/208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высотой листов 2 м, с креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 90 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Верхнеполтавка |
| 2 | Константиновка – объект ремонта (перевозка ПГС) | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Верхнеполтавка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   ТП 10/0.4 с. Ключи  11-10   CS0002252

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 метр и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 54/208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка. Замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления (эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высотой листов 2 м, с креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 100 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Ключи |
| 2 | Константиновка – объект ремонта (перевозка ПГС) | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Ключи |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:     ТП 10/0.4 с. Зеньковка  15-5    CS0001751

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 метр и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 54/208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 75 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Зеньковка |
| 2 | Константиновка – объект ремонта (перевозка ПГС) | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Зеньковка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:     ТП 10/0.4 с. Зеньковка  15-10    CS0002405

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 метр и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 54/208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 75 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Зеньковка |
| 2 | Константиновка – объект ремонта (перевозка ПГС) | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Зеньковка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:     ТП 10/0.4 с. Зеньковка  15-11    CS0002226

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 метр и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 54/208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 75 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Зеньковка |
| 2 | Константиновка – объект ремонта (перевозка ПГС) | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Зеньковка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:     ТП 10/0.4 с. Зеньковка  15-1    CS0002196

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 метр и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 54/208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 75 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Зеньковка |
| 2 | Константиновка – объект ремонта (перевозка ПГС) | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Зеньковка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:     ТП 10/0.4 с. Зеньковка  15-9    CS0002404

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 метр и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 54/208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 75 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Зеньковка |
| 2 | Константиновка – объект ремонта (перевозка ПГС) | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Зеньковка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:     ТП 10/0.4 с. Зеньковка  15-3   CS0002197

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 метр и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 54/208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 75 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Зеньковка |
| 2 | Константиновка – объект ремонта (перевозка ПГС) | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Зеньковка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:     ТП 10/0.4 с. Золотоножка 16-5    CS0002414

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 метр и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 54/208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 80 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Золотоножка |
| 2 | Константиновка – объект ремонта (перевозка ПГС) | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Золотоножка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:     ТП 10/0.4 с. Золотоножка 16-2    CS0001867

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 метр и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 54/208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 80 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Золотоножка |
| 2 | Константиновка – объект ремонта (перевозка ПГС) | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Золотоножка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:     ТП 10/0.4 с. Золотоножка 16-4    CS0002231

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 метр и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 54/208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 80 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Золотоножка |
| 2 | Константиновка – объект ремонта (перевозка ПГС) | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Золотоножка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:     ТП 10/0,4 с. Золотоножка 16-3   CS0001868

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 метр и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 54/208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 80 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Золотоножка |
| 2 | Константиновка – объект ремонта (перевозка ПГС) | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Золотоножка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:     ТП 10/0,4 с. Новопетровка  4-2    CS0002171

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 метр и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 54/208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 140 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Новопетровка |
| 2 | Константиновка – объект ремонта (перевозка ПГС) | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Новопетровка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:     ТП 10/0.4 с. Новопетровка  4-4    CS0001814

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 метр и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 54/208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. Заглубление на 1 метр и бетонированием |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 140 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Новопетровка |
| 2 | Константиновка – объект ремонта (перевозка ПГС) | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Новопетровка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:     ТП 10/0.4 с. Октябрьское  5-1    CS0002203

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 метр и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 54/208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 80 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Октябрьское |
| 2 | Константиновка – объект ремонта (перевозка ПГС) | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Октябрьское |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:     ТП 10/0.4 с. Октябрьское  5-2    CS0002204

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 метр и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 54/208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 80 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Октябрьское |
| 2 | Константиновка – объект ремонта (перевозка ПГС) | км | 20 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский район, с. Октябрьское |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |