Приложение 7 к техническим требованиям на ремонт

ограждений объектов СП «ЦЭС»

Организация    АО «ДРСК»

Филиал            «Амурские электрические сети»

СП                    «Центральные электрические сети»

Объект:           ПС 35/10 Знаменка       CS0001224

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ограждения ПС Знаменка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многочисленные разрывы сетчатого ограждения, наклоны столбов, повреждения защитного слоя бетона, оголение, коррозия арматуры. Недостаточность освещения. | м | 122 | Демонтаж сетчатого ограждения высотой 1,8 м. |
|  |  | шт. | 61 | Демонтаж бетонных столбов длиной 3м 150*150 мм с сохранением целостности. |
|  |  | м² | 360 | Планировка периметра ограждения механизированным способом. |
|  |  | м3 | 6,48 | Разработка грунта вручную под подушку 1500*300 *300 мм (48 мест). |
|  |  | м3 | 2,2 | Устройство песчаной подушки с уплотнением вибротрамбовками толщиной 100 мм. Мест 48 |
|  |  | шт./м | 24/3,6 | Резка бетонного столба на две равные части поперёк длины. |
|  |  | шт. | 48 | Укладка железобетонных лежней (лежень из б/у столбов). |
|  |  | м3 | 4,7 | Засыпка вручную песчаной смесью разработанных мест и пазух перемычек с уплотнением |
|  |  | отв. | 100 | Сверление отверстий диаметром 14 мм, глубина 100 мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100 мм для крепления столбов. |
|  |  | шт./кг | 44/ 443 | Установка столбов из металлических профильных труб (60*60*3мм, длина 1,8 м., с пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*100 мм – 88 шт. с затяжкой гаек и приваркой пластин (70*70*4 мм) на верху столбов. |
|  |  | м/кг | 234/ 896 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм.-228м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы - 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с навесами (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и врезным замком с ручкой защёлкой. |
|  |  | шт./кг | 4/ 70 | Установка столбов ворот из металлических профильных труб (80*80*4 мм, длина 1,8 м, с пластинами 150*100*4 мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*100 мм с затяжкой гаек и приваркой пластин (90*90*4 мм) на верху столбов. |
|  |  | м/кг | 8/42 | Установка укосов во внутреннюю сторону территории из профильной трубы 60*30*3 с приваркой к столбам ворот и креплением на строительный болт 14*100 мм в лежень под столбом. |
|  |  | кг/шт. | 165,5 / 2 | Устройство каркаса ворот распашных 2,0 м * 4,0 м (два полотна, каркас из профильной трубы 60*30*3 мм, с запорным устройством в виде шпингалета, петлями для навесного замка, замком, навесами диаметром 40 мм, длиной 160 мм, эскиз согласовать). |
|  |  | м² | 244 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |
|  |  | м² | 73,4 | Грунтовка металлических поверхностей прожилин из профильных труб и металлических профильных труб. |
|  |  | м² | 73,4 | Окраска металлических грунтованных поверхностей прожилин из профильных труб и металлических профильных труб эмалью для наружных работ (цвет согласовать). |
|  |  | м³ | 24 | Устройство подсыпки из песчаной смеси по периметру ограждения и подсыпка пустот между листами ограждения и грунтом |
|  |  | м | 122 | Устройство барьерной защиты по периметру ограждения из колючей проволоки типа СББ Егоза АКЛ 500/50/3 ГОСТ 285-69 по двум тросам из проволоки 4 мм, с креплением к Y-образным кронштейнам - 56 шт. (из угловой стали 32х32х4 мм, длиной уголка на 1 изделие 1 м). |
|  |  | шт. | 6 | Демонтаж уличных светильников. |
|  |  | т | 0,068 | Монтаж двух профильных труб 40*40*3мм высотой-5 м для установки светильников. |
|  |  | м | 56 | Прокладка кабеля ВВГ 3*2,5 на хомутах в оцинкованном металлорукаве 20 мм. |
|  |  | м | 54 | Прокладка кабеля ВВГ 3*2,5 в лотке без крепления. |
|  |  | м | 17 | Прокладка кабеля в земле в профильной трубе 20*20*1,2 мм -длиной 3 м. на глубине 100 мм. Вес трубы 0,0133 т |
|  |  | шт. | 3 | Установка распределительных коробок. |
|  |  | шт./кг | 2/20 | Изготовление и монтаж опорных креплений металлоконструкций (для светильников). |
|  |  | шт. | 6 | Установка светильников (уличный светодиодный влагозащищенный, мощность -190 Вт.). Степень защиты IP 65 и более. |
|  |  | шт. | 18 | Присоединение жил кабелей до 2,5 мм². |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 170 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Знаменка |
| 2 | с. Ромны – объект ремонта | км | 5 | Перевозка песка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |