## ТП
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на закупку КТПН
Тип подстанции |  | Однотрансформаторная | КТПН-ВВ-250/10/0,4 УХЛ1
№ п/п | Наименование, характеристика |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  | 250
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) |  | 10
3 | Исполнение вводов выводов ВН-НН; воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) |  | ВВ
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН)
4.1 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН типа ПКТ-101-10-20-20У1, А |  | 20
4.2 | Комплект ограничителей перенапряжения 10 кВ, ОПН 10/12-10/650 (II) УХЛ1, комплект (3 шт) |  | 1
4.3 | Трансформатор силовой масляный ТМГ 250/10/0,4 УХЛ1 Y/Zн-11 (да, нет) |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН)
5.1 | Вводной коммутационный аппарат
5.1.1 | Рубильник 0,4 кВ с диэлектрической ручкой 400А |  | 1
5.1.2 | Выключатель автоматический с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей, 400А |  | 1
5.2.1 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на вводном коммутационном аппарате, 400/5, класс точности 0,5 S, тип ТШП - 0,66 (межповерочный интервал 12 лет), комплект (3 шт). |  | 1
5.3 | Аппараты отходящих линий 0,4 кВ
5.3.1 | Выключатель автоматический с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей, 400 А |  | 2
5.3.2 | Выключатель автоматический с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей, 250 А |  | 2
5.4. | Трансформаторы тока 0,4 кВ на отходящем коммутационном аппарате, 400/5, класс точности 0,5 S, тип ТШП - 0,66 (межповерочный интервал 12 лет), комплект (3 шт). |  | 2
5.4.1 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на отходящем коммутационном аппарате, 300/5, класс точности 0,5 S, тип ТШП - 0,66 (межповерочный интервал 12 лет), комплект (3 шт). |  | 2
5.5 | Комплект ограничителей перенапряжения 0,4 кВ,(ОПН-0,4/400/4/5 УХЛ1) комплект (3 шт) |  | 1
5.6 | Аппараты питания цепей АИИС КУЭ:
5.6.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 6А х-ка В, шт |  | 1
5.6.2 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 10А х-ка В, шт |  | 1
5.7 | Приборы контроля:
5.7.1 | Вольтметр на вводе |  | 1
5.7.2 | Амперметр на вводе |  | 3
5.7.3 | Трансформаторы тока 0,4 кВ для подключения амперметров, комп. |  | 1
5.8 | Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет) |  | да
5.9 | Учет электроэнергии (А-активный, Р-реактивный, АР-полный, нет) |  | В соответствии с п. 13 примечаний
6 | Укомплектовать внешним разъединителем 10 кВ (РЛНДЗ с ручным приводом), шт. |  | 1
7 | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 |  | IP 34
8 | Количество КТПН в заказе, шт. |  | 1
Примечание:
1 | Конструктивное исполнение короба воздушного ввода ВН должно исключать возможность попадания влаги внутрь ТП в местах крепления проходных изоляторов на крыше короба (обеспечение заявленной степени защиты IP34 по ГОСТ 14254-96) Например: непосредственно места крепления изоляторов на крыше короба выполнить на 8-10 мм выше основной поверхности крышки (наплыв, штамповка).
2 | В РУ 0,4 кВ смонтировать лотки для прокладки СИП отходящих фидеров.
3 | Оснастить необходимыми блокировками (замки блокирующие: привод вводного автоматического выключателя 0,4 кВ; привода заземляющих ножей разъединителя с дверцами отсека ВН и дверцами трансформаторного отсека), препятствующими проникновению персонала при поданном напряжении, согласно ПТЭ РФ п. 5.4.10.
3.1 | Внутренними замками |  | Согластно количества дверей
3.2 | Навесными замками согластно эскиза (см. приложение № 3) |  | 6 шт.
4 | Коммутационные аппараты и открытые токоведущие части по стороне 0,4 кВ должны иметь сплошное ограждение от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ Р 50571.3.
5 | В РУ-ВН предусмотреть сетчатое или глухое ограждение неизолированных токоведущих частей с возможностью доступа к ним, согласно п. 4.2.88 ПУЭ (изд. 7).
6 | Габариты трансформаторного отсека выполнить с учетом возможности установки силового трансформатора следующего габарита, предусмотреть возможность замены (перемещения) трансформатора на собственных колесах входящих в комплект. В рабочем положении трансформатор должен быть жестко закреплен.
7 | В КТПН воздушный ввод 10 кВ и выход 0,4 кВ выполнить в отдельных коробах с возможным доступом для замены опорных изоляторов и шин. Короба 10 и 0,4 кВ выполнить в учетом ветровых нагрузок (не менее 32 м/с.). В коробе 0,4 кВ для СИП предусмотреть отверстия не менее 70 мм с уплотнительными сальниками для каждого фидера, либо проходные изоляторы 0,4 кВ в соответствии с п. 4.1.18 ПУЭ 7-е издание.
8 | В КТПН шины в РУ-10 кВ от проходных изоляторов до вводов трансформаторов, в РУ-0,4 кВ от вводов трансформаторов до вводных коммутационных аппаратов, а так же от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить шинами расчетного сечения, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7).
9 | В КТПН предусмотреть монтаж пола в РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, из рифленого листового железа толщиной не менее 2 мм, для возможности нормальной эксплуатации оборудования и выполнению требований п. 5.4.4. ПТЭ ЭСиС.
10 | Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п. 3.13. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ». Гарантия на коррозийное покрытие не менее 10 лет.
11 | КТП должны поставляться в полностью собранном виде или транспортными блоками, подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений п. 3.16. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ». В комплект поставки должны быть включены все необходимые элементы для сборки и монтажа, до полной готовности оборудования к включению. Все приборы, аппараты, а также ряды зажимов и соединительная пороводка должны быть маркированы в соотвествии с п. 5.4.14 ПТЭ и п. 3.28., п.7. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ».
12 | Оснастить внутренними трехточечными и внешними навесными замками дверцы КТПН в целях предотвращения хищений и повышения безопасности эксплуатации электрооборудования п. 5.4.11. ПТЭ ЭСиС.
13 | Требования к средствам измерения электроэнергии:
13.1. | В комплектации ТП предусмотреть шкаф учета электрической энергии и автоматизации размером 1160х600х200, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54. Шкаф обшить теплоизоляцией пенофол В-05. Дверца шкафа должна быть оснащена внутренним замком (1.5.29 ПУЭ).
13.2. | В шкафу учета предусмотреть место для монтажа приборов учета электрической энергии СЕ303-543 JAVZ и одного модема GSM-RS485, а также выполнить монтаж испытательных клеммников предназначеных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей. Схема расположения приборов учета и испытательных клемников прилагается (приложение № 1) (2.8.14.6 ГОСТ14693-90 и 1.5.23 ПУЭ).
13.3. | Обеспечить прокладку цепей измерений (тока и напряжения) от шин напряжения и измерительных трансформаторов тока до испытательных блоков медным кабелем длиной не более 10 м, S=>2,5 мм². Произвести подключение испытательных клемников и трансформаторов тока (1.5.34 ПУЭ).
13.4. | В отсеке РУНН предусмотреть шкаф автоматизации габарита 500×500×250, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54. Шкаф обшить теплоизоляцией пенофол В-05. (3.3 Правила учета электроэнергии, зарег. в минюст от 24.10.1996 № 1182)
13.5. | В шкафу учета электрической энергии и автоматизации, на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 4-х шт., без соприкосновения с корпусом счетчика и стенками шкафа. Пластины обогрева подключить к отдельному автоматическому выключателю (5.6.2 опросного листа) через терморегулятор Eberle16A ТР-1 (1.5.27 ПУЭ).
13.6. | Для осуществления питания УСПД смонтировать ограничитель импульсных напряжений, ОИН1-275-12,5-II в количестве 3 шт. собранных в схему с автоматическим выключателем (5.6.1 опросного листа). В шкафу автоматизации предусмотреть свободное место для монтажа УСПД с установочными размерами 180×270 мм (п.3.3 Правил учета электроэнергии, зарег. в минюст от 24.10.1996 № 1182).
13.7. | На монтажной панели шкафа учета электрической энергии и автоматизации выполнить монтаж штепсельной розетки РАр10-3-Опс, подключаемой через втоматический выключатель (п. 5.6.2 опросного листа).
14. | Схема расположения испытательных клемников и приборов учета в шкафу автоматизации и учета (приложение №1)