Приложение 2 к техническим требованиям на ремонт

ограждений объектов СП «ЦЭС»

Организация   АО «ДРСК»

Филиал           «Амурские электрические сети»

СП                  «Центральные электрические сети»

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ТП Ивановского РЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объёма работ по ремонту:

Объект   ТП 10/0.4  с. Покровка  15-1  CS0001984

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Наименование работ (работы в электроустановке) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанов ку. | м² |  | 64 |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,2 |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением, под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт./кг |  | 13/366 |  | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,3 |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,13 |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м/кг |  | 66/253 |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 23,1 |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 60 |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 3 |  | Устройство подсыпки из ПГС между листами ограждения и грунтом |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  |  | - | - |  | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км | 100 |  |  | Объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Новопокровка |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект    ТП 10/0.4   с. Троицкое  13-9   CS0002100

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ (работы в электроустановке) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанов ку. | м² |  | 64 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м. |  |  |  |  |
|  |  |  | шт./кг |  | 13/366 |  |  | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |
|  |  |  | м/кг |  | 66/253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 3 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС между листами ограждения и грунтом. |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км |  |  | 95 | Объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Троицкое |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект            ТП 10/0.4    с. Среднебелое  17-1   CS0002105

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ (работы в электроустановке) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанов ку. | м² |  | 64 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением, под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м. |  |  |  |  |
|  |  |  | шт./кг |  | 13/366 |  |  | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |
|  |  |  | м/кг |  | 66/253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 3 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС между листами ограждения и грунтом |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км |  |  | 87 | Объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Среднебелое |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект            ТП  10/0.4  с. Среднебелое  14-44   CS0002304

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ (работы в электроустановке) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанов ку. | м² |  | 64 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением, под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт./кг |  | 13/366 |  |  | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м/кг |  | 66/253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 3 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС между листами ограждения и грунтом |  |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  |  | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км |  |  | 96 |  | Объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Среднебелое |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект   ТП  10/0.4   с. Березовка 10-32   CS0002235

| № п/п |  |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ (работы в электроустановке) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанов ку. | м² |  | 64 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением, под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт./кг |  | 13/366 |  |  | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м/кг |  | 66/253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м³ |  | 3 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС между листами ограждения и грунтом |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  |  | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км |  |  | 66 |  | Объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Березовка |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект   ТП 10/0.4  с. Петропавловка  9-9   CS0002112

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ (работы в электроустановке) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанов ку. | м² |  | 64 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением, под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м. |  |  |  |  |
|  |  |  | шт./кг |  | 13/366 |  |  | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |
|  |  |  | м/кг |  | 66/253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 3 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС между листами ограждения и грунтом |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км |  |  | 74 | Объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Петропавловка |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект      ТП  10/0.4  с. Солнечное  12-6   CS0002057

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ (работы в электроустановке) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанов ку. | м² |  | 64 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением, под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м. |  |  |  |  |
|  |  |  | шт./кг |  | 13/366 |  |  | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |
|  |  |  | м/кг |  | 66/253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 3 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС между листами ограждения и грунтом . |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км |  |  | 73 | Объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Солнечное |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект      ТП  10/0.4  с. Солнечное  12-16   CS0002023

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ (работы в электроустановке) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанов ку. | м² |  | 64 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |
| 223. |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением, под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м. |  |  |  |  |
| 3 |  |  | шт./кг |  | 13/366 |  |  | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |
| 4 |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |
| 5 |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |
| 6 |  |  | м/кг |  | 66/253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |  |  |  |  |
| 78 |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |
| 8 |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |  |
| 9 |  |  | м³ |  | 3 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС между листами ограждения и грунтом |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км |  |  | 73 | Объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Солнечное |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект    ТП 10/0.4  с. Андреевка  4-17   CS0001940

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ (работы в электроустановке) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанов ку. | м² |  | 64 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением, под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м. |  |  |  |  |
|  |  |  | шт./кг |  | 13/366 |  |  | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |
|  |  |  | м/кг |  | 66/253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 3 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС между листами ограждения и грунтом |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км |  |  | 62 | Объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Андреевка |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект     ТП 10/0.4  с. Ивановка  1-9  CS0002178

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ (работы в электроустановке) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанов ку. | м² |  | 64 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением, под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м. |  |  |  |  |
|  |  |  | шт./кг |  | 13/366 |  |  | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |
|  |  |  | м/кг |  | 66/253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 3 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС между листами ограждения и грунтом |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км |  |  | 41 | Объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Ивановка |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект     ТП 10/0.4  с. Ивановка  1-14  CS0001659

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ (работы в электроустановке) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанов ку. | м² |  | 64 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |
| 2 |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением, под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м. |  |  |  |  |
| 3 |  |  | шт./кг |  | 13/366 |  |  | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |
| 4 |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |
| 5 |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |
| 6 |  |  | м/кг |  | 66/253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |  |  |  |  |
| 7 |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |
| 8 |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |  |
| 9 |  |  | м³ |  | 3 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС между листами ограждения и грунтом |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км |  |  | 41 | Объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Ивановка |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект   ТП 10/0.4  с. Дмитриевка  2-24   CS0001665

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ (работы в электроустановке) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанов ку. | м² |  | 64 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением, под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м. |  |  |  |  |
|  |  |  | шт./кг |  | 13/366 |  |  | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |
|  |  |  | м/кг |  | 66/253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 3 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС между листами ограждения и грунтом |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км |  |  | 46 | Объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Дмитриевка |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект ТП 10/0.4  с. Луговое  2-15   CS0001966

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ (работы в электроустановке) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанов ку. | м² |  | 64 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением, под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м. |  |  |  |
|  |  |  | шт./кг |  | 13/366 |  |  | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |
|  |  |  | м/кг |  | 66/253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 3 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС между листами ограждения и грунтом. |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км |  | 52 | Объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Луговое |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |

Объект ТП 10/0.4  с. Луговое  2-16   CS0001965

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Наименование работ (работы в электроустановке) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанов ку. | м² |  | 64 |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,2 |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением, под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м. |  |  |  |
|  |  |  | шт./кг |  | 13/366 |  | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,3 |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,13 |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |
|  |  |  | м/кг |  | 66/253 |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 23,1 |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 60 |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 3 |  | Устройство подсыпки из ПГС между листами ограждения и грунтом . |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  | км |  | 52 | Объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Луговое |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  | - | - |

Объект ТП 10/0.4  с. Успеновка  3-7   CS0001969

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Наименование работ (работы в электроустановке) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанов ку. | м² |  | 64 |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,2 |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением, под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м. |  |  |  |
|  |  |  | шт./кг |  | 13/366 |  | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,3 |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,13 |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |
|  |  |  | м/кг |  | 66/253 |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 23,1 |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 60 |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 3 |  | Устройство подсыпки из ПГС между листами ограждения и грунтом . |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  | км |  | 51 | Объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Успеновка |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  | - | - |

Объект ТП 10/0.4  с. Успеновка  3-8   CS0001994

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Наименование работ (работы в электроустановке) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанов ку. | м² |  | 64 |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,2 |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением, под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м. |  |  |  |
|  |  |  | шт./кг |  | 13/366 |  | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,3 |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,13 |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |
|  |  |  | м/кг |  | 66/253 |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 23,1 |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 60 |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 3 |  | Устройство подсыпки из ПГС между листами ограждения и грунтом . |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  | км |  | 51 | Объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Успеновка |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  | - | - |

Объект ТП 10/0.4  с. Вознесеновка  3-11   CS0001978

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Наименование работ (работы в электроустановке) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанов ку. | м² |  | 64 |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,2 |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением, под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м. |  |  |  |
|  |  |  | шт./кг |  | 13/366 |  | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,3 |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,13 |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |
|  |  |  | м/кг |  | 66/253 |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 23,1 |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 60 |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 3 |  | Устройство подсыпки из ПГС между листами ограждения и грунтом . |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  | км |  | 54 | Объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Вознесеновка |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  | - | - |

Объект ТП 10/0.4  с. Богословка  4-15   CS0001968

| № п/п |  |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Наименование работ (работы в электроустановке) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанов ку. | м² |  | 64 |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  | 0,2 |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением, под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м. |  |  |  |
|  |  |  |  | шт./кг |  | 13/366 |  | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  | 0,3 |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  | 0,13 |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |
|  |  |  |  | м/кг |  | 66/253 |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |  |  |  |
|  |  |  |  | м² |  | 23,1 |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |
|  |  |  |  | м² |  | 60 |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |
|  |  |  |  | м³ |  | 3 |  | Устройство подсыпки из ПГС между листами ограждения и грунтом . |  |  |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км |  | 52 | Объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Богословка |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |

Объект ТП 10/0.4  с. Богословка 4-16   CS0001941

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Наименование работ (работы в электроустановке) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанов ку. | м² |  | 64 |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,2 |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением, под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м. |  |  |  |
|  |  |  | шт./кг |  | 13/366 |  | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,3 |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,13 |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |
|  |  |  | м/кг |  | 66/253 |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 23,1 |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 60 |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 3 |  | Устройство подсыпки из ПГС между листами ограждения и грунтом. |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  | км |  | 52 | Объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Богословка |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  | - | - |

Объект    ТП 10/0.4  с. Большеозёрка   5- 1  CS0001987

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ (работы в электроустановке) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанов ку. | м² |  | 64 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением, под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт./кг |  | 13/366 |  |  | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м/кг |  | 66/253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 3 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС между листами ограждения и грунтом . |  |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  |  | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км |  |  | 50 |  | Объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Большеозёрка |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект    ТП 10/0.4  с. Вишневка   5- 3  CS0001939

| № п/п |  |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ (работы в электроустановке) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанов ку. | м² |  | 64 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением, под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт./кг |  | 13/366 |  |  | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м/кг |  | 66/253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м³ |  | 3 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС между листами ограждения и грунтом . |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  |  | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  |  | км |  |  | 56 |  | объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Вишнёвка |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект    ТП 10/0.4  с. Черемхово   8- 17  CS0002380

| № п/п |  |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ (работы в электроустановке) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанов ку. | м² |  | 64 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением, под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт./кг |  | 13/366 |  |  | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м/кг |  | 66/253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м³ |  | 3 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС между листами ограждения и грунтом. |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  |  | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  |  | км |  |  | 34 |  | Объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Черемхово |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект    ТП 10/0.4  с. Черемхово   8- 18  CS0001660

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ (работы в электроустановке) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанов ку. | м² |  | 64 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением, под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м. |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | шт./кг |  | 13/366 |  |  | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | м/кг |  | 66/253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | м³ |  | 3 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС между листами ограждения и грунтом. |  |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  |  | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км |  |  | 34 |  | Объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Черемхово |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект    ТП 10/0.4  с. Ерковцы   7- 7  CS0002356

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ (работы в электроустановке) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанов ку. | м² |  | 64 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением, под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт./кг |  | 13/366 |  |  | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м/кг |  | 66/253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 3 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС между листами ограждения и грунтом. |  |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  |  | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км |  |  | 75 |  | Объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Ерковцы |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект    ТП 10/0.4  с. Ерковцы   7- 29  CS0001933

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ (работы в электроустановке) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанов ку. | м² |  | 64 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением, под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт./кг |  | 13/366 |  |  | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м/кг |  | 66/253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 3 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС между листами ограждения и грунтом. |  |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  |  | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км |  |  | 75 |  | Объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Ерковцы |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект    ТП 10/0.4  с. Черкасовка   7- 20  CS0002014

| № п/п |  |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ (работы в электроустановке) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанов ку. | м² |  | 64 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением, под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт./кг |  | 13/366 |  |  | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м/кг |  | 66/253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м³ |  | 3 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС между листами ограждения и грунтом . |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  |  | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  |  | км |  |  | 80 |  | Объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Черкасовка |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект    ТП 10/0.4  с. Березовка  10- 34  CS0001685

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ (работы в электроустановке) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанов ку. | м² |  | 64 |  |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением, под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт./кг |  | 13/366 |  |  | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,13 |  |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м/кг |  | 66/253 |  |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 23,1 |  |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м² |  | 60 |  |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 3 |  |  | Устройство подсыпки из ПГС между листами ограждения и грунтом . |  |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | - |  |  | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км |  |  | 60 |  | Объект ремонта находится по адресу: Ивановский район, с. Березовка |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |

Объект    ТП 10/0.4  с. Анновка  05-8  CS0002292

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Наименование работ (работы в электроустановке) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанов ку. | м² |  | 64 |  | Планировка территории ТП ручным способом. |  |  |  |  |
| 2 |  |  | м3 |  | 0,2 |  | Устройство щебеночного основания (фракция 5-20) D=200 мм, h=0,5 м. с уплотнением, под металлические столбы в пробуренном углублении на 1,5 м. |  |  |  |  |
| 3 |  |  | шт./кг |  | 13/366 |  | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). |  |  |  |  |
| 4 |  |  | м3 |  | 0,3 |  | Устройство обратной засыпки вокруг установленных металлических столбов щебнем (фракция 5-20) глубиной 900 мм с уплотнением. |  |  |  |  |
| 5 |  |  | м3 |  | 0,13 |  | Бетонирование вокруг металлических столбов бетоном В-100 высотой 100 мм (0,01 м3 на один столб). |  |  |  |  |
| 6 |  |  | м/кг |  | 66/253 |  | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм. Длина труб 60 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы – 6 м) из профильной трубы 60*30*3 мм, с установкой навесов (d-26 мм длиной -120 мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком). |  |  |  |  |
| 7 |  |  | м² |  | 23,1 |  | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |  |  |  |  |
| 8 |  |  | м² |  | 60 |  | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм, через 1 волну (цвет согласовать). |  |  |  |  |
| 9 |  |  | м³ |  | 3 |  | Устройство подсыпки из ПГС между листами ограждения и грунтом. |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  | - |  | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  |  |  |  | км |  | 41 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |