Приложение 1.1 к техническим требованиям на закупку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«Оборудование ВЧ связи»

- Общие положения

Для организации диспетчерского и  технологического управления, передачи телемеханической информации и передачи данных с ПС 35 кВ Башурово, необходимо приобрести аппаратуру цифровой высокочастотной связи по линиям электропередач высокого напряжения.

- Краткое описание объемов закупок оборудования.

  - Краткое описание объемов и тип закупаемого оборудования:

| № п/п | Наименование | Тип оборудования | Количество, (комплект) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование ВЧ связи | Оборудование связи по воздушным линиям электропередач (ЛЭП) | 1 комплект |

- Состав оборудования.

| № пп | Наименование | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полукомплект аппаратуры ВЧ связи | 3 |
| 1.1 | Комплект ЗИП | 1 |
| 2 | Монтажная ВЧ панель | 3 |
| 3 | Шкаф телекоммуникационный с полкой консольной, комплектом кроссового оборудования и кабельных органайзеров, | 2 |

4. Технические требования к аппаратуре ВЧ связи:

| № пп | Наименования | Предъявляемые требования |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Рабочая полоса частот | 8 кГц, 4 кГц |
| 4.2 | Выходная мощность передачи: в диапазоне 160÷230 кГц при ширине полосы 8 кГц не менее | 100 Вт |
| 4.3 | Возможность перестройки аппаратуры по частоте обслуживающим персоналом на объекте без отправки на завод изготовитель | + |
| 4.4 | Чувствительность приемника по пилот-сигналу: не хуже | 50 дБ |
| 4.5 | Динамический диапазон АРУ не менее | 80 дБ |
| 4.6 | Скачки затухания ВЧ-тракта | до 4 дБ без потери канала связи; |
| 4.7 | Уход частот в канале ТЧ не более | 0,1 Гц |
| 4.8 | Автоматический эквалайзер в аналоговом и цифровом режимах с компенсацией неравномерности АЧХ и ГВП | + |
| 4.9 | Избирательность приемника: ≥ 100 Гц от границ канала | 34 дБ, ≥ 4 кГц: 40дБ, ≥ 8 кГц: 42 дБ |
| 4.10 | Скорость передачи на ВЧ-интерфейсе в базовой полосе 4 кГц не хуже 28800 бит/с при соотношении С/Ш | не менее 36,5 дБ |
| 4.11 | Возможность работы на максимальной мощности и максимальной скорости | Не менее 28800 бит/с на сближенных (смежных) частотах; |
| 4.12 | Возможность организации шести телефонных каналов, четырех каналов передачи данных (RS-232, RS-485/422) и 2х независимых каналов Ethernet одновременно в полосе 8 кГц | + |
| 4.13 | Наличие встроенных функций измерений АЧХ, ГВП, спектральной плотности шума; | + |
| 4.14 | Наличие функции мониторинга текущего состояния оборудования ВЧ-связи, передача значений встроенных измерений по протоколам МЭК-104 и SNMP с ближней и удаленной стороны через ВЧ-канал | + |
| 4.15 | Наличие функции синхронизации встроенных часов по протоколу NTP с ближней и удаленной стороны через ВЧ-канал; | + |
| 4.16 | Диапазон входных сопротивлений ВЧ-тракта 12-440 Ом без необходимости изменения схемы коммутации выходного трансформатора | + |
| 4.17 | Прозрачная передача факса в цифровом режиме | + |
| 4.18 | Наличие действующего сертификата соответствия. | + |
| 4.19 | Состав поставляемого ЗИП | Блоки питания |
| 4.20 | Совместимость поставляемого ЗИП с поставляемым оборудованием. | + |

5. Технические требования к шкафу телекоммуникационному:

| № пп | Наименование | Предъявляемые требования |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Шкаф напольный | 19" 42U 600*800 мм |
| 5.2 | Соответствует требованиям | ГОСТ 28601.2, МЭК 297 |
| 5.3 | Эксплуатация в закрытых помещениях | + |
| 5.4 | при температуре окружающего воздуха | от +5ºС до +40ºС |
| 5.5 | относительной влажности окружающего воздуха | 80% при 25ºС |
| 5.6 | Степень защиты | IP20. |
| 5.7 | Максимальная нагрузка на шкаф | до 800кг. |

Поставщиком должны быть предоставлены: технические паспорта, эксплуатационная документация на русском языке, сертификат соответствия в системе ГОСТ Р.