## Ф-2 Штыково
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Южные электрические сети"
РЭС - | Артёмовский район распредилительных электрических сетей
Объект - ВЛ 35 кВ "С55-Гайдамак" | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС Штыково 13км.
Инв. № - | PR0004232
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3.68
Комиссия провела обследование ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС Штыково, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту: капитальному
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Наличие кустарника (под проводами имеются кусты, поросль, верхняя часть кроны которых приближена к проводам на расстояние менее 3 м) | га | 5.11 | Механизированная расчистка трассы средней поросли пр. оп. № 226-300/12
Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья механическим способом пр. оп.№226-оп.№300/12
2 | Недостаточная ширина просеки (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ), Наличие дерева (на краю просеки имеется дерево, угрожающее падением на провода) в пр. оп.№108-оп.№300/12 | га | 12.25 | Расширение просеки бензопилой при средней поросли в пр.оп.№108-оп.№300/12
|  | шт | 1632 | Валка и разделка деревьев угрожающих падением на провода диаметром стволов до 16 см в пр. оп.№108-оп.№300/12
|  | шт | 1020 | Валка и разделка деревьев угрожающих падением на провода диаметром стволов до 24 см в пр. оп.№108-оп.№300/12
|  | шт | 612 | Валка и разделка деревьев угрожающих падением на провода диаметром стволов до 32 см в пр.оп.№108-оп.№300/12
|  | шт | 408 | Валка и разделка деревьев угрожающих падением на провода диаметром стволов более 32 см с разделкой древесины в пр. оп.№108-оп.№300/12
Материалы:
Транспортная схема
6 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС Штыково - База АРРЭС | км | 35
7 | Протяженость ремонтного участка | км | 13
Погрузо-разгрузочные работы
т
Примечание
1 | Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2017г., раздел 3 п. 17б)