## Ф-7 Надеждинская
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Южные электрические сети"
РЭС - | Артёмовский район распредилительных электрических сетей
Объект - ВЛ 35 кВ "С55-Гайдамак" | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС Надеждинская 2,22км.
Инв. № - | PR0026801
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3.73
Комиссия провела обследование ВЛ-6 кВ Ф-7 ПСНадеждинская, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту: капитальному
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Наличие кустарника (под проводами имеются кусты, поросль, верхняя часть кроны которых приближена к проводам на расстояние менее 3 м), Недостаточная ширина просеки (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ), Наличие дерева (на краю просеки имеется дерево, угрожающее падением на провода) | га | 2.22 | Ручная расчистка средней поросли с применением бензопил со складированием порубочных остатков в кучи в пр.оп.№98-оп.№119; оп.№90-оп.№94; оп.№50-оп.№51/6; оп.№76-оп.№82; оп.№12-оп.№14
|  | шт | 312 | Валка с разделкой деревьев угрожающих падением на провода диаметром стволо до 16 см в пр. оп.№98-оп.№119; оп.№90-оп.№94; оп.№50-оп.№51/6; оп.№76-оп.№82; оп.№12-оп.№14
|  | шт | 78 | Валка с разделкой деревьев угрожающих падением на провода диаметром стволо до 24 см в пр.оп.№98-оп.№119; оп.№90-оп.№94; оп.№50-оп.№51/6; оп.№76-оп.№82; оп.№12-оп.№14
Материалы:
Транспортная схема
6 | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС Надеждинская - База АРРЭС | км | 30
7 | Протяженость ремонтного участка | км | 2.22
Погрузо-разгрузочные работы
т
Примечание
1 | Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2017г., раздел 3 п. 17б)