## ВЛ 110 кВ ПаГРЭС-Екатериновка
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Южные электрические сети"
РЭС - | Артёмовский район распредилительных электрических сетей
Объект - | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС Западная 6км.
Инв. № - | PR0002966
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3.67
Комиссия провела обследование ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС Западная, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту: капитальному
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Наличие кустарника (под проводами имеются кусты, поросль, верхняя часть кроны которых приближена к проводам на расстояние менее 3 м) в пр.оп.№1-№4; оп.№36/4-№36/9; оп.№ 36/17-№36/51; оп.№36/32/1-№36/32/8 | га | 2.6 | Ручная расчистка средней поросли с применением бензопил со складированием порубочных остатков в кучи в пр.оп.№1-№4; оп.№36/4-№36/9; оп.№ 36/17-№36/51; оп.№36/32/1-№36/32/8
2 | Недостаточная ширина просеки (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ), Наличие дерева (на краю просеки имеется дерево, угрожающее падением на провода) в пр. оп.№1-№4; оп.№36/4-№36/9; оп.№ 36/17-№36/51; оп.№36/32/1-№36/32/8 | га | 2.6 | Расширение просеки средней поросли с применением бензопил со складированием порубочных остатков в кучи в пр.оп.№1-№4; оп.№36/4-№36/9; оп.№ 36/17-№36/51; оп.№36/32/1-№36/32/8
|  | шт | 306 | Валка с разделкой деревьев угрожающих падением на провода диаметром стволов до 16 см в пр. оп.№1-№4; оп.№36/4-№36/9; оп.№ 36/17-№36/51; оп.№36/32/1-№36/32/8
|  | шт | 102 | Валка с разделкой деревьев угрожающих падением на провода диаметром стволов до 24 см в пр.оп.№1-№4; оп.№36/4-№36/9; оп.№ 36/17-№36/51; оп.№36/32/1-№36/32/8
|  | шт | 30 | Валка с разделкой деревьев угрожающих падением на провода диаметром стволов до 32 см в пр.оп.№1-№4; оп.№36/4-№36/9; оп.№ 36/17-№36/51; оп.№36/32/1-№36/32/8
Материалы:
Транспортная схема
6 | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС Западная - База АРРЭС | км | 6
7 | Протяженость ремонтного участка | км | 3
Погрузо-разгрузочные работы
т
Примечание
1 | Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2017г., раздел 3 п. 17б)