## Лист1
Приложение 2 к Техническим требованиям на
реконструкцию распредсетей 10/0,4 кВ г. Свободный
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Реконструкция распредсетей 10/0,4 кВ г. Свободный
ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 122
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Кол-во
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 122
1 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 11
2 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
3 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 2
4 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
5 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 11
6 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 3
7 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 36
8 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 36
9 | Демонтаж траверс | шт. | 7
10 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 16
11 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 7
12 | Обрезка крон деревьев | шт. | 15
13 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 5
14 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 5
15 | Утилизация погрубочных остатков | т | 6.1
16 | Демонтаж приборов учета однофазных | шт. | 1
17 | Демонтаж приборов учета трехфазных | шт. | 2
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 122
18 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 4
19 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 9
20 | Установка дополнительного подкоса ВЛ 10 кВ | шт. | 1
21 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.55
22 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 6
23 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 5
24 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 7
25 | Устройство горизонтального заземления | м | 7
26 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 7
27 | Монтаж комплекта СИП на ВЛ 10 кВ | шт. | 2
28 | Разработка грунта вручную (7 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.05
29 | Засыпка траншей и котлованов вручную (7 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.05
30 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 23
31 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 5
32 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 9
33 | Монтаж приборов учета трехфазных | шт. | 2
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-5 ТП 10/0,4 кВ № 122
34 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 4
35 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 4
36 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 1
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-5 ТП 10/0,4 кВ № 122
37 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.09
38 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 1
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-6 ТП 10/0,4 кВ № 122
39 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 2
40 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 2
41 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 1
42 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 5
43 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 5
44 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 20
45 | Обрезка крон деревьев | шт. | 10
46 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 2
47 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 2
48 | Утилизация погрубочных остатков | т | 2.48
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-6 ТП 10/0,4 кВ № 122
49 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 1
50 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 4
51 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.146
52 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 20
53 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 3
54 | Устройство горизонтального заземления | м | 3
55 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 3
56 | Разработка грунта вручную ( 3 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.45
57 | Засыпка траншей и котлованов вручную (3 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.45
58 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 9
59 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 1
60 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-9 ТП 10/0,4 кВ № 122
61 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 8
62 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 7
63 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.921
64 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 13
65 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 6
66 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 8
67 | Устройство горизонтального заземления | м | 8
68 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 8
69 | Разработка грунта вручную ( 8 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.2
70 | Засыпка траншей и котлованов вручную (8 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.2
71 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 22
72 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 8
73 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 7
74 | Монтаж приборов учета однофазных | шт. | 1
Пусконаладочные работы
79 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 18
Транспортная схема
29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
30 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
31 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
32 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
33 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 2 км | т | 10.1
34 | г. Благовещенск – г. Свободный база СП ЗЭС | км | 146
80 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. | 18
81 | Измерение цепи пентли фаза-ноль | шт. | 4
Материалы
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Опора железобетонная, СВ-110-5 | шт. | 10
1 | Провод изолированный СИП3 1*70 | км | 2.4
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 37
2 | Стойка СВ 105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 17
3 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 1.7838
преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
4 | Провод СИП4 (2*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 1
5 | Провод СИП4 (4*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.22
6 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах | упак. | 5.4
7 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах | шт. | 189
8 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 90
9 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 45
10 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 18
11 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 51
12 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 | шт. | 45
13 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 108
14 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 | шт. | 108
15 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16 (10) мм2 | шт. | 108
16 | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП | шт. | 300
17 | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 | шт. | 36
18 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 36
19 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=3 м) | шт. | 6
20 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 35-95 мм2 | шт. | 32
21 | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления | шт. | 36
22 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием | шт. | 12
23 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54 мм2 с электрооборудованием | шт. | 4
24 | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150 мм2 | шт. | 36
25 | Кронштейн У3 (3.407.1-136) | шт. | 20
26 | Сталь стержневая d - 16 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.086
27 | Сталь стержневая d - 12 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.016
28 | Смесь песчано-гравийная природная (ГОСТ 23735-2014) | м3 | 30
29 | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) | кг. | 2
30 | Электроды сварочные МР-3 d=4 мм. (ГОСТ 9466-75) | кг. | 3
Транспортная схема
31 | База СП ЗЭС – ТП-122 | км | 10
Погрузо-разгрузочные работы
32 | Погрузка-разгрузка материалов, провода. | т | 2.3
33 | Погрузка-разгрузка Ж/Б опор. | т | 54
34 | Перевозка материалов, провода, Ж/Б опор. | т | 56.3
35 | Перевозка порубочных остатков. | т | 8.58
Примечание:
1.Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4
2. Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
3. Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
4. Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
5. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
6. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности.