## Лист1
Приложение 3 к Техническим требованиям на
реконструкцию распредсетей 10/0,4 кВ г. Свободный
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Реконструкция распредсетей 10/0,4 кВ г. Свободный
ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 77
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Кол-во
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 77
1 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 26
2 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 3
3 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 1
4 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 2
5 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 8
6 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 2
7 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 42
8 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 42
9 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 44
10 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 1
11 | Обрезка крон деревьев | шт. | 50
12 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 5
13 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 5
14 | Утилизация погрубочных остатков | т | 6.3
15 | Демонтаж приборов учета однофазных | шт. | 16
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 77
16 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 22
17 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 11
18 | Установка одностоечных железобетонных опор (УА23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами | шт. | 2
19 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 1.4
20 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 31
21 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 1
22 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 18
23 | Устройство горизонтального заземления | м | 18
24 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 18
25 | Разработка грунта вручную (18 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 2.7
26 | Засыпка траншей и котлованов вручную (18 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 2.7
27 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 50
28 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 22
29 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 13
30 | Монтаж приборов учета однофазных | шт. | 8
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 77
31 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 22
32 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
33 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 14
34 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 3
35 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 40
36 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 40
37 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 67
38 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 5
39 | Обрезка крон деревьев | шт. | 50
40 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 5
41 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 5
42 | Утилизация погрубочных остатков | т | 6.3
43 | Демонтаж приборов учета однофазных | шт. | 67
44 | Демонтаж приборов учета трехфазных | шт. | 5
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 77
45 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 23
46 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 10
47 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 2.2
48 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 51
49 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 5
50 | Монтаж комплекта СИП на ВЛ 10 кВ | шт. | 10
51 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 17
52 | Устройство горизонтального заземления | м | 17
53 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 17
54 | Разработка грунта вручную ( 17 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 2.55
55 | Засыпка траншей и котлованов вручную (17 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 2.55
Монтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 220 кВ «Шимановск»
8 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ | шт. | 9
9 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с одним подкосом | шт. | 4
10 | Подвеска изолированного провода СИП3 1*70 ВЛ 10 кВ с учётом переходов (в 3 провода) | км. | 0.91
11 | Установка информационных знаков с указанием ширины охранной зоны ВЛ | шт. | 6
12 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 17
13 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 9
14 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
15 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 5 м | шт. | 13
16 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ 10-0,4 кВ | 10 м | 0.65
17 | Разработка грунта вручную | 100 м3 | 0.15
18 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м3 | 0.15
57 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 43
58 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 23
59 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 10
60 | Монтаж приборов учета однофазных | шт. | 51
61 | Монтаж приборов учета трехфазных | шт. | 5
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 77
62 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 22
63 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 2
64 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 8
65 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 2
66 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 9
67 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 3
68 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами | шт. | 1
69 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 47
70 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 47
71 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 47
72 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 3
73 | Обрезка крон деревьев | шт. | 50
74 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 5
75 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 5
76 | Утилизация погрубочных остатков | т | 6.3
77 | Демонтаж приборов учета однофазных | шт. | 32
78 | Демонтаж приборов учета трехфазных | шт. | 1
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 77
79 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 14
80 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 8
81 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 1.04
82 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 24
83 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 11
84 | Устройство горизонтального заземления | м | 11
85 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 11
86 | Разработка грунта вручную ( 11 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.65
87 | Засыпка траншей и котлованов вручную (11 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.65
88 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 30
89 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 14
90 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 8
91 | Монтаж приборов учета однофазных | шт. | 24
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-5 ТП 10/0,4 кВ № 77
92 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 7
93 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 7
94 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 1
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-5 ТП 10/0,4 кВ № 77
95 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 13
96 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 10
97 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами | шт. | 1
98 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 1.04
99 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 19
100 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 2
101 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 12
102 | Устройство горизонтального заземления | м | 12
103 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 12
104 | Разработка грунта вручную ( 12 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.8
105 | Засыпка траншей и котлованов вручную (12 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.8
106 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 36
107 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 13
108 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 11
109 | Монтаж приборов учета однофазных | шт. | 14
110 | Монтаж приборов учета трехфазных | шт. | 1
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-6 ТП 10/0,4 кВ № 77
111 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 10
112 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 13
113 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 1.28
114 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 19
115 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 2
116 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 12
117 | Устройство горизонтального заземления | м | 12
118 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 12
119 | Разработка грунта вручную ( 12 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.8
120 | Засыпка траншей и котлованов вручную (12 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.8
121 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 36
122 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 10
123 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 13
124 | Монтаж приборов учета однофазных | шт. | 18
Пусконаладочные работы
125 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 70
Транспортная схема
29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
30 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
31 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
32 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
33 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 2 км | т | 10.1
34 | г. Благовещенск – г. Свободный база СП ЗЭС | км | 146
126 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. | 70
127 | Измерение цепи пентли фаза-ноль | шт. | 5
Материалы
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Опора железобетонная, СВ-110-5 | шт. | 10
1 | Провод изолированный СИП3 1*70 | км | 2.4
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 67
2 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 1.8
преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
1 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 128
2 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 5.4732
3 | Провод СИП4 (2*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 3.6
4 | Провод СИП4 (4*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.2
5 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах | упак. | 17.22
6 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах | шт. | 612
7 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 264
8 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 132
9 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 82
10 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 154
11 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 | шт. | 132
12 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 312
13 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 | шт. | 312
14 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16 (10) мм2 | шт. | 312
15 | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП | шт. | 600
16 | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 | шт. | 140
17 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 140
18 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=3 м) | шт. | 23.3333
19 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 35-95 мм2 | шт. | 100
20 | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления | шт. | 100
21 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием | шт. | 15
22 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54 мм2 с электрооборудованием | шт. | 5
23 | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150 мм2 | шт. | 124
24 | Кронштейн У3 (3.407.1-136) | шт. | 56
25 | Сталь стержневая d - 16 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.332
26 | Сталь стержневая d - 12 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.063
27 | Смесь песчано-гравийная природная (ГОСТ 23735-2014) | м3 | 117
28 | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) | кг. | 6
29 | Электроды сварочные МР-3 d=4 мм. (ГОСТ 9466-75) | кг. | 5
Транспортная схема
30 | База СП ЗЭС – ТП-77 | км | 10
Погрузо-разгрузочные работы
31 | Погрузка-разгрузка материалов, провода. | т | 6.3
32 | Погрузка-разгрузка Ж/Б опор. | т | 176
33 | Перевозка материалов, провода, Ж/Б опор. | т | 182.3
34 | Перевозка порубочных остатков. | т | 18.9
Примечание:
1.Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4
2. Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
3. Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
4. Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
5. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
6. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности.