## Лист1
Приложение 5 к Техническим требованиям на
реконструкцию распредсетей 10/0,4 кВ г. Свободный
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Реконструкция распредсетей 10/0,4 кВ г. Свободный
ВЛ-10 кВ Ф-4 Южная
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Кол-во
Демонтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-4 Южная
1 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 10 кВ | шт. | 3
2 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 10 кВ с подкосом | шт. | 1
3 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ | шт. | 9
4 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры ВЛ 10 кВ с подкосом | шт. | 8
5 | Демонтаж провода ВЛ 10 кВ (в 3 провода) | шт. | 31
6 | Демонтаж провода ВЛ 0.4 кВ (в 3 провода) | шт. | 5
7 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 5
8 | Демонтаж траверс 10 кВ | шт. | 11
9 | Демонтаж траверс 0.4 кВ | шт. | 5
10 | Демонтаж РЛНД | шт. | 2
11 | Обрезка крон | шт. | 45
12 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 20
13 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 20
14 | Утилизация погрубочных остатков | т | 25
Монтажные работы на ВЛ-10 Ф-4 Южная
15 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 10 кВ | шт. | 7
16 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 10 кВ с подкосом | шт. | 8
17 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 10 кВ для совместного подвеса ВЛ 0.4 кВ | шт. | 1
18 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 10 кВ с подкосом для совместного подвеса ВЛ 0.4 кВ | шт. | 4
19 | Монтаж РЛНД-10 | шт. | 3
20 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 10 кВ (СИП3 1х70) | км линии | 2.48
21 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0.4 кВ | км линии | 0.4
22 | Монтаж траверс 10 кВ | шт. | 31
23 | Монтаж траверс 0.4 кВ | шт. | 5
24 | Монтаж устройства защиты от электрической дуги и наложения защитного заземления | шт. | 453
25 | Монтаж длинно-искровых петлевых разрядников ВЛ-10 кВ | компл | 10
26 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 5 м | шт. | 20
27 | Устройство горизонтального заземления | м | 20
28 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-10 кВ | м | 20
29 | Разработка грунта вручную (20 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 3
30 | Засыпка траншей и котлованов вручную (20 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 3
Монтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 220 кВ «Шимановск»
8 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ | шт. | 9
9 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с одним подкосом | шт. | 4
10 | Подвеска изолированного провода СИП3 1*70 ВЛ 10 кВ с учётом переходов (в 3 провода) | км. | 0.91
11 | Установка информационных знаков с указанием ширины охранной зоны ВЛ | шт. | 6
12 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 17
13 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 9
14 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
15 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 5 м | шт. | 13
16 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ 10-0,4 кВ | 10 м | 0.65
17 | Разработка грунта вручную | 100 м3 | 0.15
18 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м3 | 0.15
31 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 32
32 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 8
33 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 12
Монтажные работы на КЛ 10 кВ от ТП 189
34 | Разработка грунта в ручную (0.8*0.5*50) | 100 м3 | 0.2
35 | Устройство постели под кабель | 100 м | 1
36 | Покрытие кабеля сигнальной лентой | 100 м | 0.5
37 | Засыпка траншей в ручную (0.7*0.5*50) | 100 м3 | 0.175
38 | Прокладка кабеля в траншеях | 100 м | 1
39 | Монтаж кабеля 10 кВ на опоре № 4/39 | шт./100 м. | 2/0.2
40 | Монтаж кабеля 10 кВ на ТП 189 | шт./100 м. | 2/0.2
41 | Монтаж муфты | шт | 4
42 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: 95 мм2 | шт | 6
43 | Установка ОПН-10 на опору №4/39 | компл. | 1
44 | Монтаж защитного кожуха | м | 10
Монтажные работы на КЛ 10 кВ от ТП 188
45 | Разработка грунта в ручную (0.8*0.5*50) | 100 м3 | 0.2
46 | Устройство постели под кабель | 100 м | 1
47 | Покрытие кабеля сигнальной лентой | 100 м | 0.5
48 | Засыпка траншей в ручную (0.7*0.5*50) | 100 м3 | 0.175
49 | Прокладка кабеля в траншеях | 100 м | 1
50 | Монтаж кабеля 10 кВ на опоре № 4/45 | шт./100 м. | 2/0.2
51 | Монтаж кабеля 10 кВ на ТП 188 | шт./100 м. | 2/0.2
52 | Монтаж муфты | шт | 4
53 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: 95 мм2 | шт | 6
54 | Установка ОПН-10 на опору №4/45 | компл. | 1
55 | Монтаж защитного кожуха | м | 10
Пусконаладочные работы
56 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 20
Транспортная схема
29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
30 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
31 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
32 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
33 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 2 км | т | 10.1
34 | г. Благовещенск – г. Свободный база СП ЗЭС | км | 146
57 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. | 20
Материалы
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Опора железобетонная, СВ-110-5 | шт. | 10
1 | Провод изолированный СИП3 1*70 | км | 2.4
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Провод СИП3 1х70 ГОСТ 31946-2012 | км | 7
2 | Стойка СВ 105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 32
преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
3 | Провод СИП3 1х70 ГОСТ 31946-2012 | км | 0.7748
4 | Траверса ТМ-1 (3.407.1-143.8.1) | шт. | 14
5 | Траверса ТМ-8 (3.407.1-143.8.8) | шт. | 4
6 | Траверса ТМ-6 (3.407.1-143.8.8) | шт. | 12
7 | Надставка ТС- 1 (3.407.1-143.8.23) | шт. | 1
8 | Надставка ТС- 5 (3.407.1-136.3.31) | шт. | 4
9 | Хомут Х-1 (3.407.1-143.8.49) | шт. | 18
10 | Изолятор ШС-10 (ГОСТ 1232-82) | шт. | 39
11 | Колпачок полиэтиленовый К-7, ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт. | 39
12 | Спиральная вязка для крепления защищённых проводов сечением 50 мм2 на штыревых изоляторах | шт. | 78
13 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 40
14 | Заземляющий проводник ЗП 1 (L=3 м) (27.0002) | шт. | 6.6667
15 | Изолятор ПС-70 (ГОСТ 6490-93) | шт. | 192
16 | Зажимы натяжные болтовые, НБ 2-6 (ГОСТ 13276-79) | шт. | 96
17 | Скоба СК-7-1А (ГОСТ 13276-79) | шт. | 96
18 | Серьга СР-7-16 (ГОСТ 13276-79) | шт. | 96
19 | Ушко однолапчатое У1-7-16 (ГОСТ 13276-79) | шт. | 96
20 | Устройство защиты от электрической дуги и наложения защитного заземления | шт. | 453
21 | Длинно-искровой петлевой разрядник (23.0067) | шт. | 30
22 | Герметичный ответвительный зажим для соединения магистрали и ответвлений СИП3 1*70 | шт. | 28
23 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм (ГОСТ 2590) | т | 0.95
24 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм (ГОСТ 2590) | т | 0.018
25 | Смесь песчано-гравийная природная (ГОСТ 23735-2014) | т | 19.2
26 | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) | кг. | 5
27 | Электроды сварочные МР-3 d=4 мм. (ГОСТ 9466-75) | кг | 3
28 | Кронштейн У5 (3.407.1-136) | шт. | 12
29 | Разъединитель РЛНД с приводом ПРНЗ-10 УХЛ-1 ТУ 3414-002-71049501-05 | шт. | 3
30 | Кронштейн РА-1 (3.407.1-143.8.64) | шт. | 3
31 | Кронштейн РА-2 (3.407.1-143.8.65) | шт. | 3
32 | Вал привода РА 7 (3.407.1-143.8.69) | шт. | 6
33 | Кронштейн РА-4 (3.407.1-143.8.66) | шт. | 3
34 | Кронштейн РА-5 (3.407.1-143.8.67) | шт. | 9
35 | Хомут Х – 7 (3.407.1-143.8.68) | шт. | 9
36 | Хомут Х – 8 (3.407.1-143.8.68) | шт. | 3
37 | Изолированный алюминиевый наконечник наконечник для соединения провода СИП сечением 70 мм2 с электрооборудованием | шт. | 18
38 | Кабель силовой бронированный, ААШв-10 3х95 (ГОСТ 18410-73) | км. | 0.28
39 | Муфта кабельная концевая внутренней установки, КВтп-1 4х70/120 (ГОСТ 19781.0-86) | шт. | 4
40 | Муфта кабельная концевая наружной установки, КНтп-1 4х70/120 (ГОСТ 19781.0-86) | шт. | 4
41 | Наконечник кабельный ТА-95 (ГОСТ 9581) | шт. | 12
42 | Герметичный ответвительный зажим для соединения магистрали и ответвлений СИП3 1*95 | шт. | 12
43 | Лента сигнальная 450 мм, (ГОСТ 16337) | м. | 100
44 | Песок строительный | т. | 7.5
45 | ОПН 10/12-10630 УХЛ1 ( ГОСТ Р 52725) | шт. | 6
46 | Швеллер 18 (ГОСТ 8240-97) | т | 0.126
Транспортная схема
47 | База СП ЗЭС – ВЛ-10 кВ Ф-4 Южная | км | 10
Погрузо-разгрузочные работы
48 | Погрузка-разгрузка материалов, провода. | т | 5.3
49 | Погрузка-разгрузка Ж/Б опор. | т | 37.6
50 | Перевозка материалов, провода, Ж/Б опор. | т | 42.9
51 | Перевозка порубочных остатков. | т | 25
Примечание:
1.Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
2. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности
3. Заземление опор ВЛ-10 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7.
4. Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом РОСЭП Шифр 27.0002
5. Монтажные работы на ВЛ-10 кВ выполнить в соответствии с типовым проектом РОСЭП Шифр 27.0002