# Приложение №1.1

# Опросный лист

Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

Наименование предприятия

Наименование МТР: Выключатель вакуумный.

- Технические характеристики вакуумного выключателя:

| № п/п | Наименование | Требуемое значение (указывает Заказчик) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение оборудования | Для замены масляных выключателей |  |
| 2 | Количество оборудования | 2 шт. |  |
| 3 | Основные технические характеристики ВВ 35 кВ |  |  |
| 3.1 | Номинальное напряжение, кВ. | 35 |  |
| 3.2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ. | Не ниже 40,5 |  |
| 3.3 | Номинальный ток, А. | 1600 |  |
| 3.4 | Номинальный ток отключения, кА. | 25 |  |
| 3.5 | Ток электродинамической стойкости, кА. | Не ниже 63 |  |
| 3.6 | Ток термической стойкости (в течение 3 с), кА. | 25 |  |
| 3.7 | Механический ресурс, циклов «ВО». | Не менее 25000 |  |
| 3.8 | Степень защиты оболочки привода. | Не ниже IР 63 |  |
| 3.9 | Коммутационный ресурс, циклов ВО при: - номинальном токе | Не менее 25 000 |  |
| 3.10 | Наличие встроенных/выносных трансформаторов тока (ТТ) | Да |  |
| 3.11 | Коэффициент трансформации ТТ, А | 800/5 |  |
| 3.12 | Возможность изменения коэффициента трансформации ТТ, в пределах: 300/5, 400/5 600/5 | Да |  |
| 3.13 | Количество встроенных/выносных трансформаторов тока | 6 |  |
| 3.14 | Класс точности вторичных обмоток трансформаторов тока | 10 Р |  |
| 3.15 | Номинальный ток вторичных обмоток трансформаторов тока | 5 А |  |
| 3.16 | Нагрузка ТТ | 30 В*А |  |
| 4 | Основные технические характеристики привода ВВ 35 кВ |  |  |
| 4.1 | Тип привода: Пружинно-моторный | Да |  |
| 4.2 | Номинальное напряжение цепей управления выпрямленного переменного тока, В | 220 |  |
| 4.3 | Напряжение электромагнитов включения/отключения выпрямленного переменного тока, В | 220 |  |
| 4.4 | Электромагнитные расцепители токовые для схем с дешунтированием, (УАА), А | 5 |  |
| 4.5 | Наличие сигнальных блок-контактов: - положения выключателя; - аварийных; - готовности привода (если для включения ВВ требуются проведение каких-либо операций). | Да Да Да |  |
| 4.6 | Счетчик количества операций включения-отключения (ВО) | Да |  |
| 4.7 | Обогрев привода | Да |  |
| 4.8 | Автоматика обогрева привода | Да |  |
| 5 | Условия эксплуатации |  |  |
| 5.1 | Климатическое исполнение. | УХЛ |  |
| 5.2 | Категория размещения. | 1 |  |
| 5.3 | Наибольшая высота эксплуатации над уровнем моря, м. | 1000 |  |
| 5.4 | Степень загрязнения атмосферы. | III |  |
| 5.5 | Установка выключателя | Открытое распределительное устройство |  |
| 5.6 | Верхнее рабочее и эффективное значение температуры воздуха, окружающего выключатель, не менее °С | 40 |  |
| 5.7 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего выключатель воздуха не менее °С | - 60 |  |
| 5.8 | Отсутствие в конструкции выключателя дополнительных изоляционных жидкостей (трансформаторное масло и др.) | Да |  |
| 6 | Расчетный срок эксплуатации оборудования, лет. | Не менее 30 |  |
| 7 | Завод-изготовитель | Указывает поставщик. |  |
| 8 | Наличие в России сервисного центра | Да |  |
| 9 | Комплектность поставки оборудования |  |  |
| 9.1 | Монтажный комплект для установки ВВ 35 кВ на металлоконструкцию (рама, метизная продукция). | 2 комп. |  |
| 9.2 | Ограничитель перенапряжений 35 кВ наружной установки. | 6 шт. |  |
| 9.3 | ЗИП: катушка отключения, шт.; катушка включения, шт.; пружина отключения, шт.; электронагреватель, шт.; комплект метизов для крепления, комп. | 2 2 2 2 2 |  |
| 9.4 | Эксплуатационные документы: - паспорт - руководство по эксплуатации | Да |  |