Технически требования на выполнение строительно-монтажных работ

«Замена аккумуляторных батарей для нужд филиала ХЭС»

- Основание для выполнения строительно-монтажных работ:

1.1.	Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2021 год в составе мероприятий:

- Модернизация ПС 110/6 кВ К с заменой аккумуляторной батареи - 1 шт (H_27-ХЭС-15.8);

- Модернизация ПС 110/35/6 кВ Горький с заменой аккумуляторной батареи - 1 шт (H_27-ХЭС-15.9).

- Вид строительства, его объемы и этапы:

2.1.Вид строительства: техническое перевооружение.

2.2. В соответствии с техническим требованием необходимо выполнить:

2.2.1.  подготовительные работы:

2.2.1.1. Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ:

- назначение приказом  подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований.

2.2.1.2. Согласование с заказчиком Календарного графика производства работ;

2.2.1.3. Доставка техники к месту производства работ;

2.2.1.4. Доставка к месту работы необходимых  материалов.

2.2.2. электротехническая часть:

- Замена АКБ на  ПС 110 кВ Горький

Произвести замену аккумуляторной батареи OP-14 2.2В (демонтаж) на аккумуляторную батарею OP-14 со стеллажами (монтаж), замену зарядных устройств ВАЗП (демонтаж) на зарядные устройства ВТЗП 60/220-40/42-УХЛ4 (монтаж), монтаж 3-х полюсных разъединителей с предохранителями, с цепями сигнализации,  установку автоматических выключателей типа ВА 57-35-340010 УХЛ3 100А и автоматических выключателей типа ВА04-36-341810-100А-800-440DC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3-КЭАЗ. Проложить кабель силовой ВВГнг-LS 1х95 от ЩПТ до АБ и кабель силовой ВВГнг-LS 3x16 от ЩПТ до ЗВУ и от ЩСН до ЗВУ в соответствии с нормативами. Провести монтаж приточно-вытяжной вентиляции от уровня пола. Монтаж светильников – 3 шт. Замена дверей деревянных на металлические, огнеупорные – 2 шт.

- Замена АКБ на ПС 110/6 кВ К

Произвести замену аккумуляторной батареи 2VЕ 550 (демонтаж) на аккумуля-торную батарею АГЭМ 500 со стеллажами (монтаж), замену зарядно – выпрямительных устройств НРТ (демонтаж) на зарядно – выпрямительные устройства ВТЗП 60/220-40/42 УХЛ4 (монтаж), установку автоматических выключателей типа А3793 СУ3 250А и автоматических выключателей типа ВА 57-35-340010 УХЛ3 100А. Проложить кабель силовой ВВГнг-LS 1х95 от ЩПТ до АБ и кабель силовой ВВГнг-LS 4х16 от ЩПТ до ЗВУ и от ЩСН до ЗВУ в соответствии с нормативами.

2.2.3. прочие специальные работы:

ПС 110 кВ Горький: освещение, система климат контроля, вентиляция (приточно-вытяжная с коробами до уровня пола), огнеупорные двери – 2 шт., обычные – 2 шт.

2.2.4. пуско-наладочные работы:

необходимо выполнить формирование и контрольный заряд-разряд аккумуляторных батарей для всех ПС. Произвести наладку и параметрирование зарядных устройств ВТЗП 60/220-40/42-УХЛ4.

2.3. Техническое перевооружение выполнить с минимально возможными перерывами электроснабжения потребителей и в условиях минимальных перерывов и ограничений выдачи мощности.

3. Общие требования:

3.1.Месторасположение объекта строительства:

Объекты находятся по адресам:

ПС  110/35/6 кВ «Горький»: г. Хабаровск, территория завода имени Горького, ул. Гагарина 22а.

ПС 110/6 кВ К: Хабаровский край, п. Огнеупорный, ул. Пограничная, 3.

3.2. Требования к выполнению работ:

3.2.1. Работы по Объекту  подлежат выполнению в строгом соответствии с утвержденной Рабочей документацией, указаниями представителей технического надзора требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), методической документацией в строительстве (МДС), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории  РФ» (Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421);

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (с изменением № 1 от 26.08.2016);

-СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов.                     Основные положения»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»;

- РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

- РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г.       № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 № 328 н, с изменениями на 19.02.2016;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»,

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»,

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»,

- Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2002),

- Правила пожарной безопасности,

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы   в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и (наименования города, региона) содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту.

3.2.2. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР (проекта производства работ) и графика производства работ.

ППР и график производства работ разрабатываются Подрядчиком и до предполагаемого начала работ предоставляются для согласования Заказчику.

Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком не менее чем за 10 дней до начала работ графику.

3.2.3. При выполнении работ по реконструкции действующих электросетевых объектов:

3.2.3.1. Выполнение, приемка и оплата Работ осуществляется поэтапно. Сроки выполнения отдельных Этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ в рамках общих сроков, указанных в пункте 3.3.  настоящего ТЗ. Оплата выполнения работ по каждому Этапу Работ производится после подписания Акта освидетельствования выполненных работ.

«Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ).

Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком. В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат работ в целом.

«Акт освидетельствования выполненных работ» – документ, оформляемый по форме, установленной Договором, подписываемый Сторонами по завершении работ по каждому Этапу Работ, предусмотренных Договором.

3.2.3.2. В результате выполнения работ должно быть обеспечено достижение Гарантированных показателей по реконструкции Объектов, указанных ниже (Таблица 1).

3.2.3.3. До начала работ оформить двусторонний Акт готовности объекта к выполнению работ и предоставить его на утверждение Заказчику.

Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ.

Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ.

3.2.4. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований: СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»; ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»; Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002); Правилами пожарной безопасности; Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок - СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00).

3.2.5 Форму маркировки жил бирок контрольных кабелей согласовать с Заказчиком, маркировку жил контрольных кабелей выполнить с использованием кабельного принтера.

3.2.6 Подключение новых устройств к действующим устройствам РЗА проводить по программе, разработанной подрядной организацией и согласованной со службой РЗАИ СП.

3.3. Сроки выполнения работ.

Срок начала работ -  с момента заключения договора.

Срок окончания работ – «31» августа 2021 г.

3.4. Необходимость в поставке оборудования и материалов.

Закупка и доставка на объект строительства оборудования и материалов, указанных в Техническом задании осуществляется Подрядчиком, (кроме оборудования поставки Заказчика).

- Основные характеристики объекта строительства:

4.1.	Провод и кабели.

4.1.1. ПС 110/35/6 кВ Горький:

- Кабель ВВГнг-LS 1х95 – 25м.;

- Кабель ВВГнг-LS 3х16 – 20м.;

- Кабель ВВГнг-LS 4х16 – 30м.;

- Кабель КВВГнг-LS 3х1,5 – 50м.;

- Кабель КВВГнг-LS 3х2,5 – 95м.;

- Провод ПуГВ (ПВ3) 6 желто-зеленый многопроволочный – 10 м.

4.1.2.  ПС 110/6 кВ К:

- Кабель ВВГнгLS 1х95 – 80 м.

- Кабель ВВГнгLS 4х16 – 80 м.

- Автоматический выключатель

(на постоянный ток) А3793 СУ3 250А – 2 шт.

- Автоматический выключатель

(на переменный ток) ВА 57-35-340010 100 А – 2 шт.

- Автоматический выключатель

(на постоянный ток) ВА 57-35-340010 100 А – 2 шт.

4.2. Краткое описание объемов строительно-монтажных работ.

Объемы строительно-монтажных работ представлены в таблице 1:

Таблица 1. Краткое описание объемов строительно-монтажных работ.

| №. п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110/35/6 кВ Горький |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсоединение цепей РЗА и демонтаж кабельных связей (цепи сигнализации) | шт. | 2 |  |  |
| 2. | Монтаж аккумуляторной батареи OP 14 350Ач (120 элементов) на стеллажи АСМ1-ПГЛ 2-38 (4шт.) | комп. | 1 |  |  |
| 3. | Демонтаж рубильников 0,4 кВ | шт. | 4 |  |  |
| 4. | Демонтаж контакторов 0,4 кВ | шт. | 3 |  |  |
| 5. | Демонтаж существующего зарядно-выпрямительного устройства | шт. | 2 |  |  |
| 6. | Демонтаж элементов OP 14 350Ач (120 элементов) со стеллажами АСМ1-ПГЛ 2-30 4 (4шт.) | шт. | 120 |  |  |
| 7. | Демонтаж кирпичной стены в калориферной | м2 | 10 |  |  |
| 8. | Монтаж зарядно-выпрямительного устройства ВТЗП 60/220-40/42-УХЛ4 | шт. | 2 |  |  |
| 9. | Прокладка и подключение контрольного кабеля цепей сигнализации КВВГнг-LS 3х1,5 от ЗВУ до панели ЦС. | м | 20 |  |  |
| 10. | Установка коробов для прокладки кабелей АБ (70х70, L-10м) | м | 12 |  |  |
| 11. | Прокладка и подключение кабеля силового ВВГнг-LS 1х95 от ЩПТ до АБ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными наконечниками | м | 25 |  |  |
| 12. | Прокладка и подключение кабеля термокомпенсации от ЗВУ до АКБ (должны идти в комплекте с ЗВУ) | м | 120 |  |  |
| 14. | Прокладка и подключение кабеля силового ВВГнг-LS 3х16 от ЩПТ до ЗВУ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными наконечниками. | м | 20 |  |  |
| 15. | Прокладка и подключение кабеля силового ВВГнг-LS 4х16 от ЩСН до ЗВУ в соответствии с нормативами, с опрессовкой жил медными наконечниками | М | 30 |  |  |
| 16. | Монтаж переходного клеммного ряда для цепей сиг-нализации от 3-х полюсного разъединителя с предохранителями марки VARIUS FH1-3S/F, с цепями сигнализации. | шт. | 2 |  |  |
| 17. | Монтаж и подключение 3-х полюсного разъединителя с предохранителями марки VARIUS FH1-3S/F, с цепями сигнализации. В заказ включить дополнительный комплект плавких вставок VARIUS PNA1, DC 440V, 250A (6 шт) | шт. | 2 |  |  |
|  | Монтаж переходного клеммного ряда для цепей сигнализации (4 клеммы) от 3-х полюсного разъединителя с предохранителями марки VARIUS FH1-3S/F на постоянный ток (или аналог). | шт. | 2 |  |  |
| 18. | Прокладка и подключение контрольного кабеля цепей сигнализации КВВГнг-LS 3х1,5 от ЩПТ до панели ЦС. | м | 20 |  |  |
| 19. | Монтаж переходного клеммного ряда для цепей сигнализации (4 клеммы) от автоматического выключателя ВА04-36-341810-100А-800-440DC НР220..240AC/220DC-УХЛ3-КЭАЗ на постоянный ток (или аналог). | шт. | 2 |  |  |
| 20. | Монтаж и подключение автоматических выключателей на ВА04-36-341810-100А-800-440DC НР220..240AC/220DC-УХЛ3-КЭАЗ на постоянный ток (или аналог). | шт. | 2 |  |  |
| 21. | Монтаж и подключение автоматических выключателей тип ВА 57-35-340010 УХЛ3 100А на переменный ток (или аналог) | шт. | 2 |  |  |
| 22. | Монтаж принудительной приточно-вытяжной вентиляции (от уровня пола) | шт. | 1 |  |  |
| 23. | Изготовление металлоконструкций, кабельных коробов | кг. | 20 |  |  |
| 24. | Замена деревянных дверных конструкций на металлические – огнеупорные. | шт. | 2 |  |  |
| 25. | Замена деревянных дверных конструкций на металлические – обычные. | шт. | 2 |  |  |
| 26. | Монтаж щита металлического с монтажной панелью ЩМП-01 300х400х220 с DIN рейкой, автоматическими выключателями 6 шт и контактором (номинал автоматических выключателей и контактора согласовать с заказчиком) | компл | 1 |  |  |
| 27. | Монтаж освещения, 3 светодиодных взрывозащищённых светильника УСС 36д, провод ВВГнг-LS 3x2,5 50 м, распаечные коробки. | компл | 1 |  |  |
| 28. | Монтаж системы климат контроля (кондиционер), кабель ВВГнг-LS 3x2,5 20 м, распаечная коробка. | компл | 1 |  |  |
| 29. | Монтаж отопления, 7 электронагревателей (монолитный кварцевый обогреватель «Ковчег» 0,5кВт), вынесенное из помещения АБ. Устройство автоматического поддержания температуры выполненное в трехфазном исполнении с бесконтактным датчиком температуры установленным в помещении АБ. Провод ВВГнг-LS 3x2,5 25 м, распаечные коробки. | компл | 1 |  |  |
| 30. | Изготовление и крепление уголков под монтаж автоматов и разъединителей на ЩПТ и ЩСН | шт. | 6 |  |  |
| 31. | Устроиство стяжки пола высотой 10 см в помещении АБ | м2 | 40 |  |  |
| 32. | Обработка бетонных полов праймером для обеспыливания в помещении АБ | м2 | 40 |  |  |
| 33. | Покраска бетонных полов кислотостойкой краской (2 слоя) в помещении АБ | м2 | 40 |  |  |
| 34. | Закладка оконных проемов, кирпичом в 1 слой в помещении ОПУ, оштукатуривание, побелка. | м2 | 5 |  |  |
| 35. | Закладка оконных проемов, кирпичом в 1 слой в ОПУ |  |  |  |  |
| 36. | Демонтаж старых металлоконструкции осветительной арматуры, калорифера в помещении АБ | кг | 150 |  |  |
| 37. | Очистка стен и потолка от старой краски, оштукатуривание стен и потолка, покраска масляной краской стен и потолка (цвет краски согласовать с Заказчиком) в помещении АБ | м2 | 150 |  |  |
| 38. | Очистка стен и потолка от старой краски, оштукатуривание стен и потолка, покраска масляной краской стен и потолка (цвет краски согласовать с Заказчиком) в помещении калориферной | м2 | 40 |  |  |
| 39. | Очистка стен и потолка от старой краски, оштукатуривание стен и потолка, покраска масляной краской стен и потолка (цвет краски согласовать с Заказчиком) в помещении кислотной | м2 | 18 |  |  |
| 40 | Очистка стен и потолка от старой краски, оштукатуривание стен и потолка, покраска масляной краской стен и потолка (цвет краски согласовать с Заказчиком) в коридоре | м2 | 10 |  |  |
| 41. | Монтаж освещения в помещении коридора, кислотной, калориферной, 4 светильника ССП-456, 2x18Вт, 230В, LED-¦T8, G13 IP65, провод ВВГнг-LS 3x1,5 10 м, выключатели одноклавишные 3шт, распаечные коробки 3 шт. В комплект включить лампу светодиодная LED-T8-standard 18Вт, 230В, G13 6500К, 1440Лм 10 шт. | компл. | 1 |  |  |
| 42. | Провод ПуГВ (ПВ3) 6 желто-зеленый многопроволочный, монтаж заземления коробов и дверей | м | 10 |  |  |
| 43. | Наконечники на провод ПуГВ (ПВ3) 6мм желто-зеленый | шт | 30 |  |  |
| 44. | Монтаж металлоконструкций под новые ЗВУ | кг | 50 |  |  |
| 45. | Пусконаладочные работы ЗВУ и АБ | шт. | 3 |  |  |
| ПС 110/6 кВ К |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсоединение цепей РЗА | шт. | 4 |  |  |
| 2. | Демонтаж кабеля 3х95 | м | 80 |  |  |
| 3. | Демонтаж автомата 0,4 кВ | шт. | 4 |  |  |
| 4. | Демонтаж зарядного устройства типа НРТ | шт. | 2 |  |  |
| 5. | Демонтаж аккумуляторной батареи 2VЕ 550 | Элем. | 120 |  |  |
| 6. | Демонтаж стеллажей | шт. | 1 |  |  |
| 7. | Монтаж рамы из швеллера 120 мм под стеллажи для размещения АБ | шт. | 1 |  | рама |
| 8. | Монтаж элементов аккумуляторной батареи АБ АГЭМ-500 в стеллажной конструкции | Элементов | 120 |  |  |
| 9. | Установка зарядных устройств ВТЗП 60/220-40/42-УХЛ4 | шт. | 2 |  |  |
| 10. | Прокладка кабеля ВВГнг-LS 1х95 от ЩПТ до АБ с опрессовкой жил лужеными медными наконечниками | м | 80 |  |  |
| 11. | Прокладка кабеля ВВГнг-LS - 4х16 от ЩПТ до ЗВУ1; ЗВУ2 | м | 40 |  |  |
| 12. | Прокладка кабеля ВВГнг-LS - 4х16 от ЩСН до ЗВУ1; ЗВУ2 | м | 40 |  |  |
| 13. | Прокладка кабеля термокомпенсации от ЗВУ 1, ЗВУ2 до аккумуляторной батареи | м | 50 |  |  |
| 14. | Монтаж кабельных наконечников (95 мм², 16 мм².) | шт. | 40 |  |  |
| 15. | Установка автоматических выключателей на постоянный ток А3793 СУ3 250А на ЩПТ | шт. | 2 |  |  |
| 16. | Монтаж коробов под прокладку кабелей | м | 2 |  |  |
| 17. | Установка автоматических выключателей ВА 57-35-340010 100 А на ЩПТ и ЩСН | шт. | 4 |  |  |
| 18. | Монтаж гофрированной трубы d-50 мм. | м | 5 |  |  |
| 19. | Пусконаладочные работы ЗВУ и АБ | шт. | 3 |  |  |
| 20. | Монтаж освещения, 2 светодиодных взрывозащищённых светильника УСС 36д, провод ВВГнг-LS 3x2,5 50 м, распаечные коробки. | компл | 1 |  |  |
| 21. | Монтаж отопления, 7 электронагревателей (монолитный кварцевый обогреватель «Ковчег» 0,5кВт), вынесенное из помещения АБ. Устройство автоматического поддержания температуры выполненное в трехфазном исполнении с бесконтактным датчиком температуры установленным в помещении АБ. Провод ВВГнг-LS 3x2,5 25 м, распаечные коробки. | компл | 1 |  |  |
| 22. | Устроиство стяжки пола высотой 10 см в помещении АБ | м2 | 40 |  |  |
| 23. | Обработка бетонных полов праймером для обеспыливания в помещении АБ | м2 | 40 |  |  |
| 24. | Покраска бетонных полов кислотостойкой краской (2 слоя) в помещении АБ | м2 | 40 |  |  |

Примечание: Работы выполняются в действующей электроустановке.

«Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы:

ПС 110/35/6 кВ Горький:

- Элементы OP-14 2В – 120 шт. (инв. № HB010445);

- Автоматические выключатели 0,4 кВ – 1 шт. (инв. № HB010445);

- Рубильники 0,4 кВ – 3шт. (инв. № HB010445);

- Стеллажи АСМ1-ПГЛ 2-30 4 – 4шт. (инв. № HB010445);

- Зарядное-выпрямительные устройства  – 2 шт. (инв. № HB010445);

- Контрольные и силовые кабели.

ПС 110/6 кВ К:

- ЗВУ НРТ – 2 шт  (инв. № НВ031047);

- Элементы АБ 2VЕ 550- 120 шт  (инв. № НВ031047);

- Стеллаж – 1 шт. (инв. № НВ031047);

- Кабели– 80 м (инв. № НВ031047).

Демонтируемые материалы являются собственностью Заказчика.

Вывоз демонтированных материалов осуществляется силами Подрядчика.

5. Поставка оборудования и материалов.

5.1. Общие требования к условиям поставки.

5.1.1. Требования к доставке: место доставки – в соответствии с пунктом 3.1. настоящего технического задания. Строительные конструкции, материалы и оборудование транспортируются до места поставки.

Место поставки уточняется по согласованию с Заказчиком за 2 недели до начала отгрузки.

5.1.2. Поставка оборудования, за исключением оборудования поставки Заказчика, осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями.

Заказчиком осуществляется Поставка следующего оборудования:

Таблица 2

| № п/п | Материальные ресурсы | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 110/35/6 кВ Горький |  |  |  |
| 1. | Аккумуляторная батарея OP 14, 350Ач | элементов | 120 |
| 2. | Зарядно-выпрямительное устройство ВТЗП 60/220-40/42-УХЛ4 | шт. | 2 |
| 3. | Стеллаж АСМ1-ПГЛ 2-30 | шт. | 4 |
| ПС 110/6 кВ К |  |  |  |
| 1. | Аккумуляторная батарея АГЭМ-500 | элементов | 120 |
| 2. | Зарядно-выпрямительное устройство ВТЗП 40/220-20/42-УХЛ4 | шт. | 2 |
| 3. | Стеллаж | шт. | 1 |

5.1.3.  Упаковка, транспортировка, условия и сроки хранения.

Продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке, выгрузке средствами механизации и вручную.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение хранения оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя, осуществляет своевременную консервацию оборудования (по необходимости), его осмотр. По требованию Заказчика обеспечивает ему допуск к оборудованию для его осмотра.

5.2. Общие технические требования к поставляемой продукции.

5.2.1. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы  должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

Подрядчик до заключения договоров поставки оборудования и материалов согласовывает производителя  и качественные параметры МТР с Заказчиком.

Поставляемая Подрядчиком продукция должна соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных Техническими требованиями, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования со службой РЗАИ и заинтересованными лицами Заказчика.

5.2.2. Требования к стандартизации продукции.

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ.

Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч.:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

5.2.3.  Состав технической и эксплуатационной документации.

Используемые Подрядчиком материалы должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии сертификатов на используемые материалы, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием  данных материалов.

5.2.4. Требования к сертификации продукции.

Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям.

Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть переведена в соответствии с Постановлением Госстандарт РФ от 16.07.1999 №36 «О правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями).

5.2.5 Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию в соответствии с требованиями Инструкций, указанных в п. 5.2.32.) должен быть не менее 30 лет.

5.2.6.  Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования и материалов должна быть выполнена согласно графику поставки оборудования и материалов, утвержденному Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью договора на поставку и монтаж оборудования. Изменение сроков поставки оборудования возможно по согласованию с Заказчиком.

5.2.7.  Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями Заказчика и ответственными представителями поставщика Подрядчика при получении оборудования на склад:

- приемка Товара по количеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 года № П-6 с последующими изменениями и дополнениями.

- приемка Товара по качеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 года № П-7 с последующими изменениями и дополнениями.

5.2.8. При использовании аналогичных (эквивалентных) материалов, (изделий, материалов, комплектующих и оборудования) они должны соответствовать или  превосходить технические и функциональные требования и характеристики.

Замена используемых строительных материалов, конструкций, цветовой гаммы на эквивалент, подлежит согласованию с Заказчиком в письменном виде.

6. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям

6.1. Требования к МТР Участника:

6.1.1. Участник должен иметь в наличии минимально необходимое для исполнения договора количество машин и механизмов (далее - МТР) (на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в таблице 3:

Таблица 3

| № п/п | Ресурсы | Ед. изм. | Кол-во (не менее штук) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бригадный автомобиль | ед. | 1 |
|  | Итого | ед. | 1 |

*- определено по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2»  15/248ВЛ-2.

6.1.2. Для подтверждения наличия МТР Участник должен предоставить копии документов:

6.1.2.1. В случае наличия МТР, указанных в таблице 3 на правах собственности: свидетельства о регистрации транспортного средства либо ПТС;

6.1.2.2. В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов:

а) договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов, с соответствующей организацией, или

б) гарантийное письмо в произвольной форме от Участника о том,  что в случае его победы в закупочной процедуре   будет  заключен договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов с соответствующей организацией.

6.2. «Для проведения испытаний Участник должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) зарегистрированную в Органах Ростехнадзора электротехническую лабораторию (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения) (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением до 10 кВ включительно.

Для подтверждения соответствия указанному требованию необходимо предоставить заверенные Участником копии следующих документов:

6.2.1. При наличии на праве собственности - действующее свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением, указанным в пункте 6.4. настоящего технического задания.

6.2.2. В случае отсутствия в наличии собственной зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории, Участник должен представить следующие документы (по своему усмотрению из перечисленных) с предоставлением информации в части технической возможности выполнять испытания и измерения электрооборудования с напряжением, указанным в пункте 6.2. настоящего технического задания:

а) договор аренды, зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории/ договор на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ с соответствующей организацией, или

б) гарантийное письмо в произвольной форме от Участника о том,  что в случае его победы в закупочной процедуре   будет  заключен договор аренды, зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории/ договор на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ с соответствующей организацией.

6.3. Требования к персоналу Участника:

6.3.1. Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению), указанного в Таблице № 4.

Таблица 4. Рабочий персонал

| №п/п | Должность | Чел, не менее |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мастер - группа 5 (выдающий наряд, руководитель работ) | 1 |
| 2 | Рабочие - группа 3,4 | 3 |
|  | ИТОГО | 4 |

Потребность в кадровых ресурсах определена по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2»  15/248ВЛ-2.

Соответствие требованию, установленному в п. 6.3.1 подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки сведений о кадровых ресурсах по форме «Справки о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке, а также документов, подтверждающих квалификацию персонала:

– заверенные Участником копии удостоверений по проверке знаний правил работы в электроустановках, в соответствии с п. 1.5, 2.4, 2.5 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2016 № 74н, пункту 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» на персонал, перечисленный в таблице 4.

6.4. В составе заявки Участник предоставляет сметный расчёт в объёме, не менее представленном Заказчиком, с учётом требований п.7 к настоящему Техническому заданию.

7. Требования к выполнению сметных расчётов

7.1. Сметная документация должна соответствовать требованиям методических указаний по определению стоимости строительства, решение по которым принято Советом директоров АО «ДРСК» (Методические указания по определению сметной стоимости (Приложение 1):

7.1.1. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 08.07.2014 (протокол   № 11) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 15.07.2014 № 213.

7.2. Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

7.3. Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

7.3.1. Сметная стоимость в базисном уровне цен, определяется на основе действующих сметных норм и цен с использованием единичных расценок   утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России).

7.3.2. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) или индексами, рекомендованными к применению региональными РЦЦС.

7.4. Для пересчёта из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). При этом индексы на строительно-монтажные работы:

7.4.1. Индексы для воздушных  и кабельных линий применяются в соответствии с индексами по объектам строительства:

– воздушная прокладка провода с медными жилами;

– воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами;

– подземная прокладка кабеля с медными жилами;

– подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами.

7.4.2. Индексы для КТП, ПС применяются в соответствии с индексом «Прочие объекты».

7.5. Стоимость материально-технических ресурсов (далее – МТР) (не учтенных в расценках) определять по сборнику «сметных цен на материалы» утвержденного в установленном порядке и внесенного в Федеральный реестр сметных нормативов.

7.5.1. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику, допускается определять стоимость МТР на основании прайс-листов в текущем уровне (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Филиала АО «ДРСК».

7.6. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

7.7. Прогнозная стоимость строительства формируется с учётом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

7.8. При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчёт.

7.9. Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel, либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel и в формате «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.

8.  Правила контроля и приемки выполненных работ

8.1. Подрядчик организовывает контроль качества выполнения работ в соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.2. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

8.3. 	Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

8.4. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.

8.5. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда.

К актам приемки выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ.

Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.

К акту приемки в обязательном порядке прилагается исполнительная документация по выполненным работам в соответствии с РД-11-02-2006 (Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве) (включая акты на скрытые работы, геодезические схемы, акты испытаний систем, копии паспортов и сертификатов на использованные в строительстве материалы и конструкции и другую, предусмотренную нормативами документацию) на бумажном носителе и в электронной версии (формат pdf), с паспортами и сертификатами. Без перечисленных приложений акт приемки Заказчиком не принимается к рассмотрению.

8.6.	Приемка УРЗА производится представителем СРЗАИ СП с участием представителя подрядной организации, проводившего наладку. При проведении приемки проверка устройств снятие параметров и проверка срабатывания сигналов, проверка срабатывания аналоговых сигналов, проверка взаимодействия с другими устройствами и коммутационными аппаратами производится представителем подрядной организации.

8.7.	Подрядная организация за два рабочих дня до выполнения работ по приемки устройств должна внести изменения в исполнительные схемы и предоставить протоколы наладки в СРЗАИ СП.

Приложение:

1. Методических указаний по определению сметной стоимости строительства;

2. Сметные расчеты.