## Ведомость объемов работ 5 граф
Приложение 8 к техническому требованию
Реконструкция распределительных сетей п. Талакан
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 8
Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.18 ПС Талакан, инв.№ AS0026322
Комиссия в составе:
начальника ПТС Т.В. Бурнос,
начальника службы линий – Е.В.Хасановой,
инженера службы линий – Н.В.Мироновой,
провела обследование ВЛ-6 кВ № 18 ПС Талакан и установила необходимость производства следующего объема работ:
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли | 100 м2 | 165
2 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров | 1 т груза | 115.5
3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 115.5
4 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | шт | 19
5 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | шт | 9
6 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | шт | 1
7 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | шт | 2
8 | Применительно. Демонтаж бетонитов (Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т) | 100 шт | 0.21
9 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры | шт | 31
10 | Отсоединение зажимов жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 шт | 0.15
11 | Демонтаж с опоры. Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 0.08
12 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т | 1 т груза | 139.252
13 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т | 1 т груза | 139.252
14 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 139.252
Раздел 2. Строительно-монтажные работы
15 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных в скальных грунтах | шт | 16
16 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с металлической надставкой в скальных грунтах | шт | 2
17 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом в скальных грунтах | шт | 6
18 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом с металлической надставкой в скальных грунтах | шт | 2
19 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами в скальных грунтах | шт | 1
20 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами с металлической надставкой в скальных грунтах | шт | 3
установка подкоса к существующей опоре в скальных грунтах
21 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом в скальных грунтах | шт | 1
22 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных в скальных грунтах | шт | -1
23 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 47
24 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | шт | 18
25 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт | 13
26 | Траверса на опоре | шт | 2
27 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | км | 1.62
28 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт | 30
29 | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м | 0.3
30 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | компл | 7
31 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт | 21
32 | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м | 0.21
33 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 шт | 0.18
34 | Применительно. Монтаж ОПН. (Разрядник трехфазный напряжением: до 10 кВ) | компл | 1
Раздел 3. Материалы, передаваемые Подрядчику по договору купли-продажи
35 | Стойка опоры СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) | шт. | 47
36 | СИП3 1х50 | км | 5.0787
Раздел 4. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно.
37 | Кронштейн У1 | шт. | 17
38 | Надставка ТС-6 (3.407.1-143.8) | шт. | 7
39 | Траверса ТМ-51 (27.0002) | шт. | 20
40 | Траверса ТМ-53 (27.0002) | шт. | 9
41 | Траверса ТМ-54 (27.0002) | шт. | 6
42 | Траверса ТМ-55 (27.0002) | шт. | 4
43 | Траверса ТМ-56 (27.0002) | шт. | 2
44 | Траверса ТМ-57 (27.0002) | шт. | 2
45 | Траверса ТМ-58 (27.0002) | шт. | 2
46 | Траверса ТМ-59 (27.0002) | шт. | 2
47 | Траверса ТМ-60 (27.0002) | шт. | 2
48 | Траверса ТМ-61 (27.0002) | шт. | 2
49 | Траверса ТМ-73 (27.0002) | шт. | 1
50 | Хомут Х-1(3.407.1-143.8) | шт. | 21
51 | Изолятор ШС-20 УО | шт. | 111
52 | Колпачки К-9 | шт. | 111
53 | Спиральная вязка типа СВ35 | шт. | 193
54 | Плашечный зажим CD 35 | шт. | 63
55 | Изолятор подвесной SML 70/20 ГС | шт. | 63
56 | Анкерный зажим PAZ | шт. | 63
57 | Болт М 20х260 | кг | 19.88
58 | Гайка М 20 | кг | 2.772
59 | Ответвительный зажим RP 150 (27.0002) | шт. | 42
60 | Ответвительный зажим RPN 150 (27.0002) | шт. | 3
61 | Зажим переносного заземления SE20.3 с шунтом | шт. | 18
62 | РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10У1 | шт. | 7
63 | Кронштейн РА1, (3.407.1-143.8) | шт. | 7
64 | Кронштейн РА2, (3.407.1-143.8) | шт. | 7
65 | Кронштейн РА8, (3.407.1-143.8) | шт. | 14
66 | Кронштейн РА4, (3.407.1-143.8) | шт. | 7
67 | Кронштейн РА5, (3.407.1-143.8) | шт. | 7
68 | Хомут Х7, (3.407.1-143.8) | шт. | 21
69 | Хомут Х8, (3.407.1-143.8) | шт. | 7
70 | Заземляющий проводник ЗП-1 (4,5 м) (3.407.1-143.8) | шт. | 7
71 | Болт М12*40 (ГОСТ 7798-70) | кг | 3.8346
72 | Гайка М12 (ГОСТ 7798-70) | кг | 1.2066
73 | Шайба 12 (ГОСТ 11371-78) | кг | 0.46708
74 | Плашечный зажим ПС-2-1а (ГОСТ 13276-79) | шт. | 14
75 | Наконечник ТТР50 | шт. | 42
76 | Заземляющий проводник ЗП1 (L=1,5 м.) | шт. | 13
77 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм | т | 0.031467
78 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм | т | 0.24177
79 | Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50% | м3 | 19
80 | Электроды МР-3 | кг | 8.5
81 | Краска | кг | 2.9
82 | Замок на РЛНД | шт. | 7
83 | ОПН-6/7.2-10/650 (II) УХЛ1 | шт. | 3
Раздел 5. Пусконаладочные работы
84 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | шт | 7
85 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 37