Приложение 1

Ведомость объемов работ

«Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф-9 НТЭЦ с заменой опор и провода на СИП протяженностью 4 км (НЭР) Инв. № HB031932»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена одностоечных деревянных опор, стоек | шт. | 46 | Демонтаж деревянных одностоечных опор №№ 9-00/2, 9-00/3, 9-00/5, 9-00/6, 9-8/1, 9-00/11, 9-00/13, 9-00/14, 9-00/15, 9-00/16, 9-00/17, 9-00/18, 9-00/21, 9-22/1, 9-22/2, 9-22/3, 9-22/4, 9-22/5, 9-22/6, 9-22/7, 9-22/8, 9-22/10, 9-22/11. 9-22/12, 9-22/13, 9-22/14, 9-22/15, 9-22/16, 9-00/24, 9-00/25, 9-00/28, 9-00/29, 9-00/30, 9-00/32, 9-00/35, 9-36/1, 9-36/2, 9-36/3, 9-36/4, 9-36/5, 9-36/7, 9-36/8, 9-36/9, 9-36/10, 9-36/11, 9-36/12, 9-36/13, (П20-Н1) |
|  |  | ш. | 2 | Демонтаж деревянных опор с укосом №№ 9-00/1, 9-36/14.(А20-Н1) |
|  |  | шт. | 15 | Демонтаж деревянных опор с укосом №9-00/4, 9-00/19, 9-00/20, 9-00/22, 9-22/9, 9-00/23, 9-00/26, 9-00/27, 9-00/31, 9-00/33, 9-00/34, 9-00/36, 9-36/6, 9-00/61, 9-61/1. (УП23) |
|  |  | шт. | 4 | от опоры №9-00/7 до опоры №9-00/10 СИП пройдет совместной подвеской с ВЛ 0,4 кВ КТП-25. |
|  |  | шт. | 2 | от опоры №9-00/21 до опоры №9-00/22 СИП пройдет совместной подвеской с ВЛ 0,4 кВ КТП-29. |
|  |  | шт. | 6 | от опоры №9-28/19 до опоры №9-28/24 СИП пройдет совместной подвеской с ВЛ 0,4 кВ КТП-58. |
|  |  | шт. | 1 | на опоре №9-43/1 / 29-48/14 СИП пройдет совместной подвеской с ВЛ 6 кВ Ф-29 НТЭЦ. |
|  |  | шт. | 3 | Монтаж ж/б опор одностоечных с одним подкосом №№ 9-00/1, 9-43/14, 9-68/1.(А20-Н1) |
|  |  | шт. | 1 | Монтаж ж/б опор одностоечных с двумя подкосами №№ 9-28/12.(УА20-Н1) |
|  |  | шт. | 61 | Монтаж ж/б опор одностоечных №№ 9-00/2, 9-00/3, 9-00/5, 9-9/1, 9-9/2, 9-00/11, 9-00/12, 9-00/15, 9-00/16, 9-00/17, 9-00/18, 9-00/19, 9-00/20, 9-00/23, 9-00/25, 9-00/26, 9-00/27, 9-28/1, 9-28/2, 9-28/3, 9-28/4, 9-28/5, 9-28/6, 9-28/7, 9-28/8, 9-28/9, 9-28/10, 9-28/11, 9-28/13, 9-28/14, 9-28/15, 9-28/16, 9-28/17, 9-28/18, 9-00/29, 9-00/30, 9-00/31, 9-00/32, 9-00/33, 9-00/34, 9-00/35, 9-00/36, 9-00/37, 9-00/38, 9-00/39, 9-00/40, 9-00/41, 9-00/42, 9-43/1, 9-43/2, 9-43/3, 9-43/4, 9-43/5, 9-43/6, 9-43/7, 9-43/8, 9-43/9, 9-43/10, 9-43/11, 9-43/12, 9-43/13. (П20-Н1) |
|  |  | шт. | 1 | Монтаж ж/б опор одностоечных с одним подкосом №№ 9-00/43, 9-00/68. (ОА20-1Н) |
|  |  | шт. | 2 | Монтаж ж/б опор одностоечных с одним подкосом №№ 9-00/4, 9-00/6, (УП20-1Н) |
|  |  | шт. | 2 | Монтаж ж/б опор одностоечных с двумя подкосами №№ 9-00/24, 9-00/28 (УОА20-1Н) |
| 3 | Замена провода АС-95 | км. | 3,67 | Монтаж провода СИП-3 1х95 от опоры № 9-00/1 до опоры №9-00/43, от опоры № 9-28/1 до опоры №9-28/24, от опоры № 9-00/43 до опоры №9-43/14 |
| 4 | Замена провода АС-50 | км. | 0,146 | Монтаж провода СИП-3 1х95 от оп № 9-9/1 до оп. № 9-9/3. |
| 5 |  | шт. | 11 | Устройство повторного заземления под РЛК на опорах №№ 9-00/1, 9-00/9, 9-00/14, 9-00/28, 9-28/24, 9-00/35, 9-00/36, 9-00/38, 9-00/43, 9-43/14, 9-68/1. |
|  |  | шт. | 74 | Устройство повторного заземления для заземления траверс на опорах №№ 9-00/2, 9-00/3, 9-00/4, 9-00/5, 9-00/6, 9-00/7, 9-00/8, 9-9/1, 9-9/2, 9-9/3, 9-00/10, 9-00/11, 9-00/12, 9-00/13, 9-00/15, 9-00/16, 9-00/17, 9-00/18, 9-00/19, 9-00/20, 9-00/21, 9-00/22, 9-0/23, 9-00/25, 9-00/26, 9-00/27, 9-28/1, 9-28/2, 9-28/3, 9-28/4, 9-28/5, 9-28/6, 9-28/7, 9-28/8, 9-28/9, 9-28/10, 9-28/11, 9-28/12, 9-28/13, 9-28/14, 9-28/15, 9-28/16, 9-28/17, 9-28/18, 9-28/19, 9-28/20, 9-28/21, 9-28/22, 9-28/23 9-00/29, 9-00/30, 9-00/31, 9-00/32, 9-00/33, 9-00/34, 9-00/37, 9-00/39, 9-00/40, 9-00/41, 9-00/42, 9-43/1, 9-43/2, 9-43/3, 9-43/4, 9-43/4, 9-43/5, 9-43/6, 9-43/7, 9-43/8, 9-43/9, 9-43/10, 9-43/11, 9-43/12, 9-43/13 |
| 6 | Снос древесно-кустарниковой растительности | Га. | 1,048 | Расчистка просеки в пролетах опор №№ 9-28/4 - 9-28/12, 9-00/32 - 9-00/33, 9-00/36 - 9-00/38, 9-00/39 - 9-00/42, 9-00/44 - 9-44/1, 9-44/6 - 9-44/12 |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1 | Стойка СВ 105-5 | шт. | 82 |  |
| 2 | Линейный разъединитель РЛК-10.IV/400УХЛ1 с приводом ПР-00-7УХЛ1 | шт. | 11 |  |
| 3 | Крепления РЛК | шт. | 11 |  |
| 4 | Кронштейн У1 | шт. | 13 |  |
| 5 | Заземляющий проводник ЗП1 | м. | 9,5 |  |
| 6 | Лента крепления F 207 | шт. | 16 |  |
| 7 | Бугель NB 20 | шт. | 16 |  |
| 8 | Зажим ответвительный ОАЗ-1 | шт. | 12 |  |
| 9 | Плашечный зажим CD35 | шт. | 101 |  |
| 10 | Повторное заземление уголок 50х50 L=3м. | шт. | 108 |  |
| 11 | Круг стальной Ф10 L-9м. | шт. | 75 |  |
| 12 | Круг стальной Ф10 L-10м. | шт. | 11 |  |
| 13 | Круг стальной Ф10 L-11м. | шт. | 1 |  |
| 14 | Полоса 40*4 | м. | 81 |  |
| 15 | зажим временного заземления SE 20.3 | шт. | 86 |  |
| 16 | Электроды для ручной сварки д-4мм ( 1шт. х 60гр.) | шт. | 50 |  |
| 17 | Наконечники ТА-95 | шт. | 66 |  |
| 18 | Траверса ТМ-51 | шт. | 63 |  |
| 19 | Траверса ТМ-52 | шт. | 2 |  |
| 20 | Траверса ТМ-53 | шт. | 6 |  |
| 21 | Траверса ТМ-54 | шт. | 4 |  |
| 22 | Траверса ТМ-55 | шт. | 3 |  |
| 23 | Траверса ТМ-56 | шт. | 1 |  |
| 24 | Траверса ТМ-57 | шт. | 2 |  |
| 25 | Траверса ТМ-58 | шт. | 2 |  |
| 26 | Траверса ТМ-59 | шт. | 2 |  |
| 27 | Траверса ТМ-60 | шт. | 2 |  |
| 28 | Траверса ТМ-61 | шт. | 2 |  |
| 29 | надставка ТС-1 | шт. | 2 |  |
| 30 | Хомут Х1 | шт. | 67 |  |
| 31 | Болт М20х260 | шт. | 26 |  |
| 32 | Гайка М 20 | шт. | 40 |  |
| 33 | Изолятор ЛК 70/10-ИУ-ЗСП | шт. | 51 |  |
| 34 | Ушко УД-7-16 | шт. | 51 |  |
| 35 | Зажим НБ-2-6А | шт. | 51 |  |
| 36 | изолятор ШС-10Д | шт. | 6 |  |
| 37 | изолятор ШС-20УО | шт. | 251 |  |
| 38 | Спиральные вязки СВ 70 | шт. | 508 |  |
| 39 | Колпачок К9 | шт. | 212 |  |
| 40 | Провод самонесущий изолированный СИП3 1х95 | км. | 11,963 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |
| 1 | Опоры комплектуются по типовому проекту 25.0017. Контур заземления опор выполняется согласно дефектной ведомости в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7 |  |  |  |