Приложение 1

Ведомость объемов работ

«Реконструкция для улучшения качества электроэнергии

ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС Литовко с заменой опор и провода АС на СИП – 10,686 км»

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 10,686 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 33,501 км |
| Монтаж провода от опоры № 122 до опоры № 299, от опоры №347 до опоры №357 и ввод в КТПН-1 п. Санболи, от опоры № 357 до опоры №366, от опоры № 360 до опоры №360/8 и ввод в КТПН-3 п. Санболи | СИП3 1х95 |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж промежуточной ж/б опоры (П20-1Н, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 10,5-5); | 137 шт |
| Монтаж угловых промежуточных ж/б опор с одним подкосом (УП-20-3Н, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 10,5-5); | 28 шт |
| Монтаж угловых анкерных ж/б опор с двумя подкосами (УА-20-3Н, альбом 27.0002; использовать стойки СВ 10,5-5); | 19 шт |
| Монтаж разъединителя РЛНДз-10/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 и комплектом монтажных частей (на опорах № 152, № 223, № 357, № 360/8) | 4 шт |
| Монтаж ограничителей перенапряжения ОПНп-10/680/12,7 УХЛ1 (на опорах № 357, № 360/8) Траверса для ОПН | 6 шт 2 шт |
| Монтаж устройства для наложения защитного заземления СЕ 3 (3шт) | 60 комплектов |
| Монтаж траверс: |  |
| Траверса ТМ53 | 5 шт |
| Траверса ТМ54 | 3 шт |
| Траверса ТМ51 | 139 шт |
| Хомут Х1 | 139 шт |
| Траверса ТМ55 | 49 шт |
| Траверса ТМ56 | 47 шт |
| Надставка ТС-6 | 10 шт |
| Изолятор стеклянный линейный подвесной | 624 шт |
| Изолятор штыревой ШФ20 Г.1 | 561 шт |
| Монтаж длинно-искровых петлевых разрядников PDR 10 (РДИП-10-4 УХЛ) | 139 шт |
| Обваловка опор скальным грунтом | 50 опор (125м3) |
| Монтаж контура заземления для разъединителя РЛНДз- - двойной спуск по телу опоры – круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=9м – 1шт; L=2м – 1шт; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. Предоставить протоколы испытаний. | 4 шт |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры – круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 184 шт |
| Демонтаж одностоечных деревянных опор 10кВ на ж/б приставке | 162 шт |
| Демонтаж А-образных(анкерных) деревянных опор 10кВ на ж/б приставках | 35 шт |
| Демонтаж одностоечных ж/б опор 10кВ | 7 шт |
| Демонтаж провода АС-50 | 9,1 км |
| Демонтаж провода АС-70 | 0,76 км |
| Демонтаж провода АС-95 | 0,826 км |
| Расчистка (расширение) просеки ВЛ бульдозером с утилизацией порубочных остатков | 12 га |
| Вынос поворотных точек в натуру (см.п.2.1 технического требования). | 12 шт |

Примечание: Предусмотреть доставку материалов ж/д транспортом, либо автотранспортом через платную паромную переправу.

Для справки: (Стоимость переправы паромом  одного а/м грузоподъемностью 5тонн – 20 тысяч рублей, одного длинномера с опорами – 80 тысяч рублей). Стоимость указана для проезда в обе стороны.