Ведомость объемов работ №1

1. Строительство 2КЛ-10 кВ от существующих ячеек №23 и №18 ЗРУ 10 кВ ПС 220 Амур до границ участка заявителя, протяженностью 1,953 км. (ПИР, СМР) (Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Стройметалл Л»);

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| одностоечных ж/б опор (Пж20-1, альбом 12.019-02; использовать стойки СВ-105-5) | 2 шт |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт |
| Установка разъединителя РЛНД-10-1-400 | 2 шт |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10-400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м , L=6м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 2 шт |
| Прокладка 2КЛ, длина трассы, из них: | 1,953 км |
| - в существующих лотках ПС Амур | 0,041 км |
| - прокладка в КРУН | 0,010 км |
| - в траншее Т-2 (альбом А5-92-13) | 1,606 км |
| - в трубе д.110 мм под дорогой | 0,118 км |
| - в трубе д.110 мм под забором | 0,006 км |
| - горизонтально-направленное бурение | 0,150 км |
| - по опорам | 0,022 км |
| Марка и сечение кабеля, их длины: ААБЛ 3х120 | 3,984 км |
| Покрытие кабелей, проложенных в траншее: сигнальной лентой | 1,606 км |
| Покрытие кабелей, проложенных по опоре: Защитным кожухом из швеллера 12у, длиной 2300мм), закрепить к опоре в трех точках стальной лентой. | 2 шт |
| Монтаж ОПНп-10кВ | 6 шт |
| Монтаж концевой муфты КНТп-10кВ | 2 шт |
| Монтаж концевой муфты КВТп-10кВ | 2 шт |
| Монтаж соединительной муфты СТп-10кВ | 16 шт |
| КЛ присоединить к существующей ячейке | 2 шт |

Ведомость объемов работ №2

1. Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №10 Ф-15 ВЛ-10 кВ ПС Благодатное до границ участка заявителя, протяженностью 5,600 км. (ПИР, СМР) (Заявитель: ФГКУ «Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| одностоечных ж/б опор (Пж20-1, альбом 12.019-02; использовать стойки СВ-105-5) | 90 шт |
| анкерных ж/б опор с одним подкосом (Аж20-1, альбом 12.020-06; использовать стойки СВ-105-5) | 16 шт |
| анкерных ж/б опор с двумя подкосами (УАж20-1, альбом 12.020-07; использовать стойки СВ-105-5) | 6 шт |
| Подвеска провода СИП от вновь устанавливаемой опоры №1 до границ участка заявителя, длина трассы, из них: | 5,600 км |
| Марка и сечение провода, их длины: СИП3 1x70 | 17,556 км |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 112 шт |
| Установка разъединителя РЛНД-10-1-400 | 4 шт |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10-400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м , L=6м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 4 шт |
| Установка разрядников типа УЗД 1.3 | 318 шт |

Ведомость объемов работ №3

1. Реконструкция КЛ-6 кВ от оп.№13 ВЛ-6 кВ ф-43 ПС "Южная" к ТП-2084 с заменой кабеля ААБл-6 3х50 на ААБл-6 3х120, протяженностью 0,850 км (Инв.№НВ037066) (СМР) (Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Димакс»)

| Демонтаж траверсы с ОПНп-10кВ (3 шт) | 1 шт |
| --- | --- |
| Демонтаж защиты кабеля при подъеме (швеллер) | 3 м |
| Демонтаж кабеля ААБл 3х50, длина трассы, из них: | 0,833 км |
| - демонтаж в траншее от опоры №1/13 до опоры №1/14 ВЛ-6 кВ ф-43 ПС Южная | 0,811 км |
| - демонтаж с опор №1/13, №1/14 ВЛ-6 кВ ф-43 ПС Южная | 0,022 км |
| Прокладка кабеля ААБл 3х120, длина трассы, из них: | 0,833 км |
| - прокладка в траншее от опоры №1/13 до опоры №1/14 ВЛ-6 кВ ф-43 ПС Южная | 0,811 км |
| - прокладка по опорам №1/13, №1/14 ВЛ-6 кВ ф-43 ПС Южная | 0,022 км |
| Марка и сечение кабеля, их длины: ААБл 3х120 | 0,850 км |
| Монтаж концевой муфты 3КНТп-10 70-120мм2 | 2 шт |
| Монтаж траверсы с ОПНп-10кВ (3 шт) | 1 шт |
| Защита кабеля при подъеме швеллером 12у | 3 м |

Ведомость объемов работ №4

1. Реконструкция Здание ТП-2305 г. Хабаровск ул. Окружная (Здание ТП-1414 с.Благодатное) с заменой автоматических выключателей (СМР) (Инв.№НВ009271) (Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «РТД Пласт»)

| Демонтаж автоматического выключателя ВА88-35 3Р 630А Ф-2 | 1 шт |
| --- | --- |
| Демонтаж автоматического выключателя ВА88-35 3Р 630А Ф-8 | 1 шт |
| Монтаж автоматического выключателя ВА88-43 3Р 1000А Ф-2 | 1 шт |
| Монтаж автоматического выключателя ВА88-43 3Р 1000А Ф-8 | 1 шт |

Примечание: «Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы на базу ХСРЭС:

- Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 630А – 2 шт.

Ведомость объемов работ №5

1. Строительство отпайки ВЛ-6 кВ от опоры №17/4 Ф-15 ВЛ-6 кВ РП ДЭМ до границ участка заявителя, протяженностью 0,190 км. (ПИР, СМР) (Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Дальэнергомобилизация»)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| одностоечных ж/б опор (Пж20-1, альбом 12.019-02; использовать стойки СВ-105-5) | 2 шт |
| анкерных ж/б опор с одним подкосом (Аж20-1, альбом 12.020-06; использовать стойки СВ-105-5) | 2 шт |
| Подвеска провода СИП, длина трассы, из них: | 0,190 км |
| Марка и сечение провода, их длины: СИП3 1x70 | 0,596 км |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 4 шт |
| Установка разъединителя РЛНД-10-1-400 | 2 шт |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10-400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м , L=6м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 2 шт |
| Установка разрядников типа УЗД 1.3 | 12 шт |
| Установка пункта коммерческого учета | 1 шт |

Примечание: ПКУ заказать по приложенному опросному листу (Приложение 4)