Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ

Оснащение дуговыми защитами

1. Основание для выполнения строительно-монтажных работ:

  - Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2021 год в составе мероприятий:

- Оснащение ПС 110/35/6 кВ КАФ дуговыми защитами - 3 шт. (Н_27-ХЭС-16.29);

- Оснащение ПС 35/10 кВ Р дуговыми защитами - 1 шт. (I_27-ХЭС-16.43);

- Оснащение ПС 110/35/6 кВ Южная дуговыми защитами - 4 шт. (K_27-ХЭС-16.46);

- Оснащение ПС 110/6 кВ К дуговыми защитами (K_27-ХЭС-16.51);

- Оснащение ПС 110 кВ Золотая дуговыми защитами - 1 шт. (K_27-ХЭС-16.64);

- Оснащение ПС 110/35/6 кВ Северная дуговыми защитами. (K_27-ХЭС-16.66);

- Оснащение ПС 110 кВ ХЭС дуговыми защитами - 1 шт. (K_27-ХЭС-16.67);

- Оснащение ПС 110/35/6 кВ Эльбан дуговыми защитами. (K_27-ХЭС-16.68);

- Оснащение ПС 35 кВ Водозабор дуговыми защитами - 1 шт. (K_27-ХЭС-16.69);

- Оснащение ПС 35 кВ Ильинка дуговыми защитами - 1 шт. (K_27-ХЭС-16.70);

- Оснащение ПС 110/10 кВ Иннокентьевка дуговыми защитами. (K_27-ХЭС-16.71);

- Оснащение ПС 110/10 кВ Лидога дуговыми защитами. (K_27-ХЭС-16.72);

- Оснащение ПС 35 кВ Маяк дуговыми защитами - 1 шт. (K_27-ХЭС-16.73);

- Оснащение ПС 35 кВ ОПХ дуговыми защитами - 1 шт. (K_27-ХЭС-16.74);

- Оснащение ПС 110/10 кВ Пивань дуговыми защитами. (K_27-ХЭС-16.75);

- Оснащение ПС 110/6 кВ Привокзальная дуговыми защитами(K_27-ХЭС-16.76);

- Оснащение ПС 110/10 кВ Троицкая дуговыми защитами(K_27-ХЭС-16.77);

- Оснащение ПС 110 кВ Ц  дуговыми защитами - 1 шт. (K_27-ХЭС-16.78);

- Оснащение ПС 35/ кВ Б дуговыми защитами(K_27-ХЭС-16.98);

- Оснащение ПС 35 кВ Бычиха дуговыми защитами - 1 шт. (K_27-ХЭС-16.99);

- Оснащение ПС 110/10 кВ Гайтер дуговыми защитами. (K_27-ХЭС-16.100);

- Оснащение ПС 35 кВ Парк Гайдара дуговыми защитами - 1 шт. (K_27-ХЭС-16.101).

- Вид строительства, его объемы и этапы:

2.1.Вид строительства: техническое перевооружение.

2.2. В соответствии с техническим заданием необходимо выполнить:

2.2.1. подготовительные работы:

2.2.1.1. Выполнение организационно – технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ:

– назначение приказом  подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

– разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований.

2.2.1.2 Разработка подрядчиком проектной документации (рабочей документации) и получение необходимых согласований.

2.2.1.3. Согласование с заказчиком графиков производства работ.

2.2.1.4. Доставка техники к месту производства работ.

2.2.1.5. Доставка к месту работы необходимых  материалов.

2.2.2. электротехническая часть:

Подстанция 110/35/6 кВ КАФ Название объекта по бухгалтерскому учету «Оборудование ПС 110/35/6 кВ КАФ (Оборудование ПС 110 кВ Каф ТДТН-25000 2 шт.)» инвентарный № HB010393. Наладке подлежит устройство Юнит-ДЗ.

Подстанция 35/10 кВ Р  Название объекта по бухгалтерскому учету «Оборудование ПС "Р"»  инвентарный № HB010350. Наладке подлежит устройство Юнит-ДЗ.

Подстанция 110/35/6 кВ Южная Название объекта по бухгалтерскому учету «Оборудование ЗРУ - 6 кВ ПС "Южная"» инвентарный № HB010344. Наладке подлежит устройство Юнит-ДЗ.

Подстанция 110/6 кВ К Название объекта по бухгалтерскому учету «Оборудование ПС 110/6кВ "К"» инвентарный № HB033586. Наладке подлежит устройство Юнит-ДЗ.

Подстанция 110 кВ Золотая Название объекта по бухгалтерскому учету «ПС 110/10 кВ Золотой ТМн-2500» инвентарный № HB011165. Наладке подлежит устройство Юнит-ДЗ.

Подстанция 110/35/6кВ Северная Название объекта по бухгалтерскому учету «Оборудование ПС 110/6кВ "Северная"» инвентарный №HB036528. Наладке подлежит устройство Юнит-ДЗ.

Подстанция 110 кВ ХЭС Название объекта по бухгалтерскому учету «Комплектное распределительное устройство 6 кВ К-61М КРУ 6 кВ К-63» инвентарный № HB017596. Наладке подлежит устройство Юнит-ДЗ.

Подстанция 110/35/6 кВ Эльбан Название объекта по бухгалтерскому учету  «Оборудование ПС 110/35/6кВ "Эльбан"» инвентарный № HB035862. Наладке подлежит устройство Юнит-ДЗ.

Подстанция 35 кВ Водозабор Название объекта по бухгалтерскому учету «Оборудование ПС 35/10 кВ "Водозабор"» инвентарный № HB008199. Наладке подлежит устройство Юнит-ДЗ.

Подстанция 35 кВ Ильинка Название объекта по бухгалтерскому учету «ПС 35/10 кВ 6300 кВа с. Ильинка» инвентарный № HB008532. Наладке подлежит устройство Юнит-ДЗ.

Подстанция 110/10кВ Иннокентьевка Название объекта по бухгалтерскому учету «Оборудование ПС 110/10 кВ Иннокентьевка» инвентарный №HB033382. Наладке подлежит устройство Юнит-ДЗ.

Подстанция 110/10 кВ Лидога Название объекта по бухгалтерскому учету «КТПБ/М110-5 АН-Т/10-2х2500-59» инвентарный № НВ004414. Наладке подлежит устройство Юнит-ДЗ.

Подстанция 35 кВ Маяк Название объекта по бухгалтерскому учету «КТП-1359 с.Красный Маяк 250 Ква» инвентарный № HB009216. Наладке подлежит устройство Юнит-ДЗ.

Подстанция 35 кВ ОПХ Название объекта по бухгалтерскому учету «ТП-35 кВ ОПХ (трансформатор N 2) 4000 Ква» инвентарный № HB009346. Наладке подлежит устройство Юнит-ДЗ.

Подстанция 110/10 кВ Пивань Название объекта по бухгалтерскому учету «Панели РЗА» инвентарный № НВ004532. Наладке подлежит устройство Юнит-ДЗ.

Подстанция 110/6кВ Привокзальная Название объекта по бухгалтерскому учету «Оборудование ПС 110/6кВ "Привокзальная"» инвентарный № HB035845. Наладке подлежит устройство Юнит-ДЗ.

Подстанция 110/10 кВ Троицкая Название объекта по бухгалтерскому учету «Оборудование ПС 110/10 Троицкая» инвентарный №HB038918. Наладке подлежит устройство Юнит-ДЗ.

Подстанция 110 кВ Ц Название объекта по бухгалтерскому учету «Оборудование ПС "Ц"  инвентарный № HB010352. Наладке подлежит устройство Юнит-ДЗ.

Подстанция 35/6 кВ Б Название объекта по бухгалтерскому учету «Оборудование ПС 35/6кВ Б»  инвентарный № HB033479. Наладке подлежит устройство Юнит-ДЗ.

Подстанция 35 кВ Бычиха Название объекта по бухгалтерскому учету «ПС 35 кВ п.Бычиха» инвентарный № HB008535. Наладке подлежит устройство Юнит-ДЗ.

Подстанция 110/10 кВ Гайтер Название объекта по бухгалтерскому учету «Оборудование ПС 110/10кВ "Гайтер"» инвентарный №  HB036523. Наладке подлежит устройство Юнит-ДЗ.

Подстанция 35 кВ Парк Гайдара Название объекта по бухгалтерскому учету «Закрытая подстанция 35/6 кВ "Парк Гайдара" инвентарный № HB032822. Наладке подлежит устройство Юнит-ДЗ.

2.3. Техническое перевооружение необходимо выполнить в один этап, с минимально возможными перерывами электроснабжения потребителей и в условиях минимальных перерывов и ограничений выдачи мощности.

3. Общие требования:

3.1.Месторасположение объекта строительства:

Объекты находятся по адресам:

Подстанция 110/35/6 кВ КАФ – 680033, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Зои Космодемьянской, 2А;

Подстанция 35/10 кВ Р – 680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Связная;

Подстанция 110/35/6 кВ Южная – 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, Суворова ул., д.90а;

Подстанция 110/6 кВ К – 681026, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, пос. Огнеупорный ул. Пограничная, 3;

Подстанция 110 кВ Золотая – 682908, Хабаровский край, Имени Лазо р-н, Золотой п.;

Подстанция 110/35/6 кВ Северная – 681000, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Северное ш, 185, корпус 2;

Подстанция 110 кВ ХЭС – 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, Орджоникидзе ул., д.2;

Подстанция 110/35/6 кВ Эльбан – 682610, Хабаровский край, Амурский р-н, рп Эльбан;

Подстанция 35 кВ Водозабор – 680505, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Ракитное;

Подстанция 35 кВ Ильинка – 680509, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Ильинка;

Подстанция 110/10 кВ Иннокентьевка – 682364, Хабаровский край, Нанайский р-н, Иннокентьевка с, Ленина ул., 45;

Подстанция 110/10 кВ Лидога – 682361, Хабаровский край, Нанайский р-н, с. Лидога, Школьная ул.;

Подстанция 35 кВ Маяк – 682354, Хабаровский край, Нанайский р-он, п. Маяк;

Подстанция 35 кВ ОПХ – 680521, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Восточное;

Подстанция 110/10 кВ Пивань – 681070, Хабаровский край, Комсомольский р-н, Пивань с.;

Подстанция 110/6 кВ Привокзальная – 681000, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г., Магистральное ш., 24;

Подстанция 110/10 кВ Троицкая – 682350, Хабаровский край, Нанайский р-н, Троицкое с, Молодежная ул.;

Подстанция 110 кВ Ц – 680013, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Лермонтова,20;

Подстанция 35/6 кВ Б – 681008, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г., Культурная ул.19;

Подстанция 35 кВ Бычиха – 680502, Хабаровский край, Хабаровский р-н, Бычиха с.;

Подстанция 110/10 кВ Гайтер – 681026, Хабаровский край, Комсомольский р-н,                    с. Гайтер;

Подстанция 35 кВ Парк Гайдара – 680000, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Дикопольцева,37.

3.2. Требования к выполнению работ:

3.2.1. Работы выполнить в соответствии с требованиями государственных надзорных органов, представителей технического (и авторского) надзора, технической и эксплуатационной документации заводов–изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями:

– ПУЭ (действующее издание);

– СО 34.35.302-2006;

– ПТЭ (действующее издание);

– «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории  РФ» (Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421);

– СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (с изменением № 1 от 26.08.2016);

– СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов. Основные положения»;

– СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

– РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

– РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

– И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

– Положения об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети»;

– Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации.

3.2.2. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР (проекта производства работ) и графика производства работ.

ППР и график разрабатываются Подрядчиком и за 30 дней до предполагаемого начала работ  предоставляются  для согласования  Заказчику.

Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком не менее чем за 10 дней до начала работ  графику.

3.2.3. При выполнении работ по реконструкции действующих электросетевых объектов:

3.2.3.1. Выполнение, приемка и оплата Работ осуществляется поэтапно. Сроки выполнения отдельных Этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ  в рамках общих сроков, указанных в пункте 3.3.  настоящего ТТ. Оплата выполнения работ по каждому Этапу Работ производится после подписания Акта освидетельствования выполненных работ.

«Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ).

Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком. В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат работ в целом.

«Акт освидетельствования выполненных работ» – документ, оформляемый по форме, установленной Договором, подписываемый Сторонами по завершении работ по каждому Этапу Работ, предусмотренных Договором

3.2.3.2. До начала работ оформить двусторонний Акт готовности объекта к выполнению работ и предоставить его на утверждение Заказчику.

Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ.

Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ.

3.2.4. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований: ПОТЭЭУ (с изм. 2018), СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»,  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности», Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2003), Правилами пожарной безопасности, Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

3.3. Сроки выполнения работ.

Срок начала работ – с момента заключения договора.

Срок окончания работ – не позднее «30» «сентября» 2021 г.

3.4. Необходимость в поставке оборудования и материалов.

Закупка и доставка на объект строительства оборудования и материалов, указанных в Технических требованиях осуществляется Подрядчиком, (кроме оборудования поставки Заказчика).

- Основные характеристики объекта строительства:

4.1. Провод и кабели.

Подстанция 110 кВ КАФ:

| - Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 10 х1,5 | L= 585 м; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВВГЭнгLS | 5 х1,5 | L= 30 м; |
| - Для внутри панельного монтажа | ПуГВ | 1х1,5 | L= 60 м; |
|  | ПуГВ | 1х2,5 | L= 28 м. |

Подстанция 35 кВ Р:

| - Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 10 х1,5 | L= 32 м; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВВГЭнгLS | 5 х1,5 | L= 16 м; |
| - Для внутри панельного монтажа | ПуГВ | 1х1,5 | L= 48 м; |
|  | ПуГВ | 1х2,5 | L= 28 м. |

Подстанция 110 кВ Южная:

| - Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 10 х1,5 | L= 434 м; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВВГЭнгLS | 5 х1,5 | L= 198 м; |
| - Для внутри панельного монтажа | ПуГВ | 1х1,5 | L= 60 м; |
|  | ПуГВ | 1х2,5 | L= 28 м. |

Подстанция 110 кВ К:

| - Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 10 х1,5 | L= 75 м; |
| --- | --- | --- | --- |
| - Для внутри панельного монтажа | ПуГВ | 1х1,5 | L= 50 м. |

Подстанция 110 кВ Золотая:

| - Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 10 х1,5 | L= 18 м; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВВГЭнгLS | 5 х1,5 | L= 18 м; |
| - Для внутри панельного монтажа | ПуГВ | 1х1,5 | L= 30 м; |
|  | ПуГВ | 1х2,5 | L= 12 м. |

Подстанция 110кВ Северная

| - Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 10 х1,5 | L= 90м; |
| --- | --- | --- | --- |
| - Для внутри панельного монтажа | ПуГВ | 1х1,5 | L= 50 м. |

Подстанция 110 кВ ХЭС:

| - Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 10 х1,5 | L= 338 м; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВВГЭнгLS | 5 х1,5 | L= 21 м; |
| - Для внутри панельного монтажа | ПуГВ | 1х1,5 | L= 38 м; |
|  | ПуГВ | 1х2,5 | L= 12 м. |

Подстанция 110кВ Эльбан

| - Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 10 х1,5 | L= 150м; |
| --- | --- | --- | --- |
| - Для внутри панельного монтажа | ПуГВ | 1х1,5 | L= 50 м. |

Подстанция 35 кВ Водозабор:

| - Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 10 х1,5 | L= 44 м; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВВГЭнгLS | 5 х1,5 | L= 54 м; |
| - Для внутри панельного монтажа | ПуГВ | 1х1,5 | L= 48 м; |
|  | ПуГВ | 1х2,5 | L= 28 м. |

Подстанция 35 кВ Ильинка:

| - Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 10 х1,5 | L= 50 м; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВВГЭнгLS | 5 х1,5 | L= 60 м; |
| - Для внутри панельного монтажа | ПуГВ | 1х1,5 | L= 48 м; |
|  | ПуГВ | 1х2,5 | L= 28 м. |

Подстанция 110/10кВ Иннокентьевка

| - Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 10 х1,5 | L= 164м; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВВГЭнгLS | 5х1,5 | L= 80 м |
|  | КВВГЭнгLS | 7х1,5 | L= 8 м; |
| - Для внутри панельного монтажа | ПуГВ | 1х1,5 | L= 60 м; |
|  | ПуГВ | 1х2,5 | L= 10 м. |

Подстанция 110/10кВ Лидога

| - Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 10 х1,5 | L= 194м; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВВГЭнгLS | 7х1,5 | L= 8 м; |
|  | КВВГЭнгLS | 5х1,5 | L= 20 м |
| - Для внутри панельного монтажа | ПуГВ | 1х1,5 | L= 60 м. |

Подстанция 35 кВ Маяк:

| - Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 10 х1,5 | L= 18 м; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВВГЭнгLS | 5 х1,5 | L= 18 м; |
| - Для внутри панельного монтажа | ПуГВ | 1х1,5 | L= 30 м; |
|  | ПуГВ | 1х2,5 | L= 12 м. |

Подстанция 35 кВ ОПХ:

| - Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 10 х1,5 | L= 44 м; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВВГЭнгLS | 5 х1,5 | L= 54 м; |
| - Для внутри панельного монтажа | ПуГВ | 1х1,5 | L= 48 м; |
|  | ПуГВ | 1х2,5 | L= 28 м. |

Подстанция 110/10кВ Пивань

| - Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 10 х1,5 | L= 62 м; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВВГЭнгLS | 5 х1,5 | L= 20 м; |
|  | КВВГЭнгLS | 5х2,5 | L= 20 м; |
| - Для внутри панельного монтажа | ПуГВ | 1х1,5 | L=60 м; |
|  | ПуГВ | 1х2,5 | L= 20 м. |

Подстанция 110кВ Привокзальная

| - Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 10 х1,5 | L= 150 м; |
| --- | --- | --- | --- |
| - Для внутри панельного монтажа | ПуГВ | 1х1,5 | L= 50 м; |

Подстанция 110/10кВ Троицкая

| - Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 10 х1,5 | L= 62 м; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВВГЭнгLS | 5х1,5 | L= 20 м; |
|  | КВВГЭнгLS | 5х2,5 | L= 120 м; |
| - Для внутри панельного монтажа | ПуГВ | 1х1,5 | L= 60 м; |
|  | ПуГВ | 1х2,5 | L= 20 м. |

Подстанция 110 кВ Ц:

| - Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 10 х1,5 | L= 156 м; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВВГЭнгLS | 5 х1,5 | L= 154 м; |
| - Для внутри панельного монтажа | ПуГВ | 1х1,5 | L= 48 м; |
|  | ПуГВ | 1х2,5 | L= 28 м. |

Подстанция 35 кВ Б

| - Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 10 х1,5 | L= 85 м; |
| --- | --- | --- | --- |
| - Для внутри панельного монтажа | ПуГВ | 1х1,5 | L= 50 м; |

Подстанция 35 кВ Бычиха:

| - Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 10 х1,5 | L= 44 м; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВВГЭнгLS | 5 х1,5 | L= 54 м; |
| - Для внутри панельного монтажа | ПуГВ | 1х1,5 | L= 48 м; |
|  | ПуГВ | 1х2,5 | L= 28 м. |

Подстанция 110кВ Гайтер

| - Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 10 х1,5 | L= 200 м; |
| --- | --- | --- | --- |
| - Для внутри панельного монтажа | ПуГВ | 1х1,5 | L= 50 м; |

Подстанция 35 кВ Парк Гайдара:

| - Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 10 х1,5 | L= 23 м; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВВГЭнгLS | 5 х1,5 | L= 36 м; |
| - Для внутри панельного монтажа | ПуГВ | 1х1,5 | L= 42 м; |
|  | ПуГВ | 1х2,5 | L= 8 м. |

4.2. Краткое описание объемов строительно-монтажных работ.

Объемы строительно-монтажных работ представлены в таблице 1:

Таблица 1

| №. п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подстанция 35 кВ Бычиха: |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж блока Юнит-ДЗ в КРУН-10. Место установки определить проектом | шт. | 1 |  |
| 2 | Монтаж блока ЮНИТ-БПТН-0220 в КРУН-10. Место установки определить проектом | шт. | 1 |  |
| 3 | Прокладка световодов блока Юнит-ДЗ в ШО 1,2 с | шт. | 2 |  |
| 4 | Монтаж и подключение промежуточных реле в КРУН-10 яч.№ 8 | шт. | 3 |  |
| 5 | Монтаж и подключение реле напряжения в КРУН-10 яч.№ 6, 10 | шт. | 2 |  |
| 6 | Монтаж и подключение указательных реле в КРУН-10 яч.№ 8 | шт. | 4 |  |
| 7 | Монтаж и подключение токовых реле в КРУН-10 яч.№ 3, 8, 13 | шт. | 6 |  |
| 8 | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в КРУН-10 яч.№ 8 | шт. | 4 |  |
| 9 | Монтаж и подключение автоматического выключателя в КРУН-10 яч.№ 8 | шт. | 1 |  |
| 10 | Монтаж клеммников в КРУН-10 яч.№ 8 | шт. | 42 |  |
| 11 | Монтаж клеммников в КРУН-10 яч.№ 3, 8, 13 | шт. | 10 |  |
| 12 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 1 |  |
| 13 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 3 | м | 18 | 10 х1,5 |
| 14 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 13 | м | 16 | 10 х1,5 |

| 15 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 6 | м | 10 | 10 х1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 3 | м | 18 | 5 х1,5 |
| 17 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 13 | м | 16 | 5 х1,5 |
| 18 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 6 | м | 10 | 5 х1,5 |
| 19 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 10 | м | 10 | 5 х1,5 |
| 20 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 | жил | 42 |  |
| 21 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5мм2 | жил | 12 |  |
| 22 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 3 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства Юнит-ДЗ | шт. | 1 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства Юнит-ДЗ и схемы ЗДЗ – 10 кВ | шт. | 1 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Блок Юнит-ДЗ Р2-2П-2 | шт. | 1 |  |
| Подстанция 35 кВ Водозабор: |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж блока Юнит-ДЗ в КРУН-10. Место установки определить проектом | шт. | 1 |  |
| 2 | Монтаж блока ЮНИТ-БПТН-0220 в КРУН-10. Место установки определить проектом | шт. | 1 |  |
| 3 | Прокладка световодов блока Юнит-ДЗ в ШО 1,2 с | шт. | 2 |  |
| 4 | Монтаж и подключение промежуточных реле в КРУН-10 яч.№ 9 | шт. | 3 |  |
| 5 | Монтаж и подключение реле напряжения в КРУН-10 яч.№ 6, 11 | шт. | 2 |  |
| 6 | Монтаж и подключение указательных реле в КРУН-10 яч.№ 9 | шт. | 4 |  |
| 7 | Монтаж и подключение токовых реле в КРУН-10 яч.№ 3, 8, 14 | шт. | 6 |  |
| 8 | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в КРУН-10 яч.№ 9 | шт. | 4 |  |
| 9 | Монтаж и подключение автоматического выключателя в КРУН-10 яч.№ 9 | шт. | 1 |  |
| 10 | Монтаж клеммников в КРУН-10 яч.№ 9 | шт. | 42 |  |
| 11 | Монтаж клеммников в КРУН-10 яч.№ 3, 8, 14 | шт. | 10 |  |
| 12 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 1 |  |
| 13 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 3 | м | 18 | 10 х1,5 |
| 14 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 14 | м | 16 | 10 х1,5 |
| 15 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 6 | м | 10 | 10 х1,5 |
| 16 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 3 | м | 18 | 5 х1,5 |
| 17 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 14 | м | 16 | 5 х1,5 |
| 18 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 6 | м | 10 | 5 х1,5 |
| 19 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 10 | м | 10 | 5 х1,5 |
| 20 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 | жил | 42 |  |
| 21 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5мм2 | жил | 12 |  |
| 22 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 3 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства Юнит-ДЗ | шт. | 1 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства Юнит-ДЗ и схемы ЗДЗ – 10 кВ | шт. | 1 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Блок Юнит-ДЗ Р2-2П-2 | шт. | 1 |  |
| Подстанция 35 кВ Ильинка: |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж блока Юнит-ДЗ в КРУН-10. Место установки определить проектом | шт. | 1 |  |
| 2 | Монтаж блока ЮНИТ-БПТН-0220 в КРУН-10. Место установки определить проектом | шт. | 1 |  |
| 3 | Прокладка световодов блока Юнит-ДЗ в ШО 1,2 с | шт. | 2 |  |
| 4 | Монтаж и подключение промежуточных реле в КРУН-10 яч.№ 8 | шт. | 3 |  |
| 5 | Монтаж и подключение реле напряжения в КРУН-10 яч.№ 5, 10 | шт. | 2 |  |
| 6 | Монтаж и подключение указательных реле в КРУН-10 яч.№ 8 | шт. | 4 |  |
| 7 | Монтаж и подключение токовых реле в КРУН-10 яч.№ 1, 8, 14 | шт. | 6 |  |
| 8 | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в КРУН-10 яч.№ 8 | шт. | 4 |  |
| 9 | Монтаж и подключение автоматического выключателя в КРУН-10 яч.№ 8 | шт. | 1 |  |
| 10 | Монтаж клеммников в КРУН-10 яч.№ 8 | шт. | 42 |  |
| 11 | Монтаж клеммников в КРУН-10 яч.№ 1, 8, 14 | шт. | 10 |  |
| 12 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 1 |  |
| 13 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 1 | м | 22 | 10 х1,5 |
| 14 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 14 | м | 16 | 10 х1,5 |
| 15 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 5 | м | 12 | 10 х1,5 |
| 16 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 1 | м | 22 | 5 х1,5 |
| 17 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 14 | м | 16 | 5 х1,5 |
| 18 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 5 | м | 12 | 5 х1,5 |
| 19 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 10 | м | 10 | 5 х1,5 |
| 20 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 | жил | 42 |  |
| 21 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5мм2 | жил | 12 |  |
| 22 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 3 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства Юнит-ДЗ | шт. | 1 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства Юнит-ДЗ и схемы ЗДЗ – 10 кВ | шт. | 1 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Блок Юнит-ДЗ Р2-2П-2 | шт. | 1 |  |

| Подстанция 35 кВ ОПХ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж блока Юнит-ДЗ в КРУН-10. Место установки определить проектом | шт. | 1 |  |
| 2 | Монтаж блока ЮНИТ-БПТН-0220 в КРУН-10. Место установки определить проектом | шт. | 1 |  |
| 3 | Прокладка световодов блока Юнит-ДЗ в ШО 1,2 с | шт. | 2 |  |
| 4 | Монтаж и подключение промежуточных реле в КРУН-10 яч.№ 9 | шт. | 3 |  |
| 5 | Монтаж и подключение реле напряжения в КРУН-10 яч.№ 6, 11 | шт. | 2 |  |
| 6 | Монтаж и подключение указательных реле в КРУН-10 яч.№ 9 | шт. | 4 |  |
| 7 | Монтаж и подключение токовых реле в КРУН-10 яч.№ 3, 8, 14 | шт. | 6 |  |
| 8 | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в КРУН-10 яч.№ 9 | шт. | 4 |  |
| 9 | Монтаж и подключение автоматического выключателя в КРУН-10 яч.№ 9 | шт. | 1 |  |
| 10 | Монтаж клеммников в КРУН-10 яч.№ 9 | шт. | 42 |  |
| 11 | Монтаж клеммников в КРУН-10 яч.№ 3, 8, 14 | шт. | 10 |  |
| 12 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 1 |  |
| 13 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 3 | м | 18 | 10 х1,5 |
| 14 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 14 | м | 16 | 10 х1,5 |
| 15 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 6 | м | 10 | 10 х1,5 |
| 16 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 3 | м | 18 | 5 х1,5 |
| 17 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 14 | м | 16 | 5 х1,5 |
| 18 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 6 | м | 10 | 5 х1,5 |
| 19 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 11 | м | 10 | 5 х1,5 |
| 20 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 | жил | 42 |  |
| 21 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5мм2 | жил | 12 |  |
| 22 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 3 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства Юнит-ДЗ | шт. | 1 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства Юнит-ДЗ и схемы ЗДЗ – 10 кВ | шт. | 1 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Блок Юнит-ДЗ Р2-2П-2 | шт. | 1 |  |
| Подстанция 110 кВ Золотая: |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж блока Юнит-ДЗ в КРУН-10 яч. №1 | шт. | 1 |  |
| 2 | Монтаж блока ЮНИТ-БПТН-0220 в КРУН-10 в яч. № 1 | шт. | 1 |  |
| 3 | Прокладка световодов блока Юнит-ДЗ в ШО 1 с | шт. | 1 |  |
| 4 | Монтаж и подключение промежуточных реле в КРУН-10 яч.№ 1 | шт. | 1 |  |
| 5 | Монтаж и подключение реле напряжения в КРУН-10 яч.№ 6 | шт. | 1 |  |
| 6 | Монтаж и подключение указательных реле в КРУН-10 яч.№ 1 | шт. | 2 |  |
| 7 | Монтаж и подключение токовых реле в КРУН-10 яч.№ 3 | шт. | 2 |  |
| 8 | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в КРУН-10 яч.№ 1 | шт. | 2 |  |
| 9 | Монтаж и подключение автоматического выключателя в КРУН-10 яч.№ 1 | шт. | 1 |  |
| 10 | Монтаж клеммников в КРУН-10 яч.№ 1 | шт. | 16 |  |
| 11 | Монтаж клеммников в КРУН-10 яч.№ 3, 6 | шт. | 8 |  |
| 12 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 1 |  |
| 13 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН яч №1 – КРУН яч № 3 | м | 8 | 10 х1,5 |
| 14 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН яч №1 – КРУН яч № 6 | м | 10 | 10 х1,5 |
| 15 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН яч №1 – КРУН яч № 3 | м | 8 | 5 х1,5 |
| 16 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН яч №1 – КРУН яч № 6 | м | 10 | 5 х1,5 |
| 17 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 | жил | 22 |  |
| 18 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5мм2 | жил | 8 |  |
| 19 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 2 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства Юнит-ДЗ | шт. | 1 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства Юнит-ДЗ и схемы ЗДЗ – 10 кВ | шт. | 1 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Блок Юнит-ДЗ Р2-2П-2 | шт. | 1 |  |
| Подстанция 35 кВ Маяк: |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж блока Юнит-ДЗ в КРУН-10. Место установки определить проектом | шт. | 1 |  |
| 2 | Монтаж блока ЮНИТ-БПТН-0220 в КРУН-10. Место установки определить проектом | шт. | 1 |  |
| 3 | Прокладка световодов блока Юнит-ДЗ в ШО 1 с | шт. | 1 |  |
| 4 | Монтаж и подключение промежуточных реле в КРУН-10. Место установки определить проектом | шт. | 1 |  |
| 5 | Монтаж и подключение реле напряжения в КРУН-10 в яч № 8. | шт. | 1 |  |
| 6 | Монтаж и подключение указательных реле в КРУН-10. Место установки определить проектом | шт. | 2 |  |
| 7 | Монтаж и подключение токовых реле в КРУН-10 яч.№ 3 | шт. | 2 |  |
| 8 | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в КРУН-10 яч.№ 1 | шт. | 2 |  |
| 9 | Монтаж и подключение автоматического выключателя в КРУН-10 яч.№ 1 | шт. | 1 |  |
| 10 | Монтаж клеммников в КРУН-10. Место установки определить проектом | шт. | 16 |  |
| 11 | Монтаж клеммников в КРУН-10 яч.№ 3, 8 | шт. | 8 |  |
| 12 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 1 |  |
| 13 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 3 | м | 8 | 10 х1,5 |
| 14 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 8 | м | 10 | 10 х1,5 |
| 15 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 3 | м | 8 | 5 х1,5 |
| 16 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 8 | м | 10 | 5 х1,5 |
| 17 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 | жил | 22 |  |
| 18 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5мм2 | жил | 8 |  |
| 19 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 2 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства Юнит-ДЗ | шт. | 1 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства Юнит-ДЗ и схемы ЗДЗ – 10 кВ | шт. | 1 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Блок Юнит-ДЗ Р2-2П-2 | шт. | 1 |  |
| Подстанция 110 кВ ХЭС: |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж блока Юнит-ДЗ в КРУН 35 яч. №7 | шт. | 1 |  |
| 2 | Прокладка световодов блока Юнит-ДЗ в ШО 1,2 с | шт. | 2 |  |
| 3 | Монтаж и подключение промежуточных реле в КРУН 35 яч.№ 7 | шт. | 4 |  |
| 4 | Монтаж и подключение промежуточных реле в ОПУ пан.№ 24 | шт. | 1 |  |
| 5 | Монтаж и подключение реле напряжения в КРУН 35 яч.№ 1,12 | шт. | 2 |  |
| 6 | Монтаж и подключение указательных реле в КРУН 35 яч.№ 7 | шт. | 3 |  |
| 7 | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в КРУН 35 яч.№ 7 | шт. | 4 |  |
| 8 | Монтаж и подключение автоматического выключателя в КРУН 35 яч.№ 7 | шт. | 1 |  |
| 9 | Монтаж и подключение автоматического выключателя в ОПУ пан.№ 5 | шт. | 1 |  |
| 10 | Монтаж клеммников в КРУН 35 яч.№ 7 | шт. | 27 |  |
| 11 | Монтаж клеммников в КРУН 35 яч.№ 2, 12 | шт. | 8 |  |
| 12 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 1 |  |
| 13 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 35 яч №7 – ОПУ пан № 24 | м | 78 | 10 х1,5 |
| 14 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 35 яч №7 – ОПУ пан № 7Р | м | 76 | 10 х1,5 |
| 15 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 35 яч №7 – ОПУ пан № 7Р | м | 76 | 10 х1,5 |
| 16 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 35 яч №7 – ОПУ пан № 5 | м | 108 | 10 х1,5 |
| 17 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 35 яч №7 – КРУН 35 яч №1 | м | 11 | 5 х1,5 |
| 18 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН 35 яч №7 – КРУН 35 яч №12 | м | 10 | 5 х1,5 |
| 19 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 | жил | 32 |  |
| 20 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5мм2 | жил | 8 |  |
| 21 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 3 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства Юнит-ДЗ | шт. | 1 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства Юнит-ДЗ и схемы ЗДЗ 35 кВ | шт. | 1 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Блок Юнит-ДЗ Р2-2П-2 | шт. | 1 |  |
| Подстанция 35 кВ Парк Гайдара: |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж блока Юнит-ДЗ в ЗРУ 35 яч. №4 | шт. | 1 |  |
| 2 | Прокладка световодов блока Юнит-ДЗ в ШО 1,2 с | шт. | 2 |  |
| 3 | Монтаж и подключение промежуточных реле в ЗРУ 35 яч.№ 4 | шт. | 3 |  |
| 4 | Монтаж и подключение указательных реле в ЗРУ 35 яч. №4 | шт. | 3 |  |
| 5 | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в ЗРУ 35 яч. №4 | шт. | 4 |  |
| 6 | Монтаж и подключение автоматического выключателя в ЗРУ 35 яч. №4 | шт. | 1 |  |
| 7 | Монтаж клеммников в ЗРУ 35 яч. №4 | шт. | 32 |  |
| 8 | Монтаж клеммников в ЗРУ 35 яч. №1,8 | шт. | 8 |  |
| 9 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 1 |  |
| 10 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 35 яч. №4 – ЗРУ 35 яч. №2 | м | 8 | 10 х1,5 |
| 11 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 35 яч. №4 – ЗРУ 35 яч. №7 | м | 10 | 10 х1,5 |
| 12 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 35 яч. №4 – ЗРУ 35 яч. №5 | м | 5 | 10 х1,5 |
| 13 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 35 яч. №4 – ЗРУ 35 яч. №1 | м | 10 | 5 х1,5 |
| 14 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 35 яч. №4 – ЗРУ 35 яч. №8 | м | 12 | 5 х1,5 |
| 15 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 35 яч. №4 – ЗРУ 35 яч. №3 | м | 6 | 5 х1,5 |
| 16 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 35 яч. №4 – ЗРУ 35 яч. №6 | м | 8 | 5 х1,5 |
| 17 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 | жил | 38 |  |
| 18 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5мм2 | жил | 4 |  |
| 19 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 3 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства Юнит-ДЗ | шт. | 1 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства Юнит-ДЗ и схемы ЗДЗ 35 кВ | шт. | 1 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Блок Юнит-ДЗ Р2-2П-2 | шт. | 1 |  |
| Подстанция 35 кВ Р: |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж блока Юнит-ДЗ в КРУН-10. Место установки определить проектом | шт. | 1 |  |
| 2 | Монтаж блока ЮНИТ-БПТН-0220 в КРУН-10. Место установки определить проектом | шт. | 1 |  |
| 3 | Прокладка световодов блока Юнит-ДЗ в ШО 1,2 с | шт. | 2 |  |
| 4 | Монтаж и подключение промежуточных реле в КРУН-10 яч.№ 6 | шт. | 3 |  |
| 5 | Монтаж и подключение реле напряжения в КРУН-10 яч.№ 2, 10 | шт. | 2 |  |
| 6 | Монтаж и подключение указательных реле в КРУН-10 яч.№ 6 | шт. | 4 |  |
| 7 | Монтаж и подключение токовых реле в КРУН-10 яч.№ 1,7,11 | шт. | 6 |  |
| 8 | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в КРУН-10 яч.№ 6 | шт. | 4 |  |
| 9 | Монтаж и подключение автоматического выключателя в КРУН-10 яч.№ 6 | шт. | 1 |  |
| 10 | Монтаж клеммников в КРУН-10 яч.№ 6 | шт. | 42 |  |
| 11 | Монтаж клеммников в КРУН-10 яч.№ 1, 7, 11 | шт. | 10 |  |
| 12 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 1 |  |
| 13 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 1 | м | 10 | 10 х1,5 |
| 14 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 11 | м | 9 | 10 х1,5 |
| 15 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 7 | м | 5 | 10 х1,5 |
| 16 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 2 | м | 8 | 5 х1,5 |
| 17 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 10 | м | 8 | 5 х1,5 |
| 18 | Прокладка контрольного кабеля: КРУН место установки блока ЗДЗ – КРУН яч № 2 | м | 8 | 10 х1,5 |
| 19 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 | жил | 42 |  |
| 20 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5мм2 | жил | 12 |  |
| 21 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 3 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства Юнит-ДЗ | шт. | 1 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства Юнит-ДЗ и схемы ЗДЗ – 10 кВ | шт. | 1 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Блок Юнит-ДЗ Р2-2П-2 | шт. | 1 |  |
| 2 | Блок гарантированного питания ЮНИТ-БПТН-0220 | шт. | 1 |  |
| Подстанция 110 кВ Южная: |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж блока Юнит-ДЗ в ЗРУ 6 РШ яч. № 1,2,57,60 | шт. | 4 |  |
| 2 | Прокладка световодов блока Юнит-ДЗ в ШО 1,2 с | шт. | 8 |  |
| 3 | Монтаж и подключение промежуточных реле в ОПУ пан.№ 27 | шт. | 5 |  |
| 4 | Монтаж и подключение реле напряжения в ЗРУ 6 РШ яч. № 7,51 | шт. | 2 |  |
| 5 | Монтаж и подключение указательных реле в ОПУ пан.№ 27 | шт. | 4 |  |
| 6 | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в ОПУ пан.№ 27 | шт. | 4 |  |
| 7 | Монтаж и подключение автоматического выключателя в ОПУ пан.№ 27 | шт. | 5 |  |
| 8 | Монтаж клеммников в ОПУ пан.№ 27 | шт. | 47 |  |
| 9 | Монтаж клеммников в ЗРУ 6 РШ яч № 1,2,57,60,7,51 | шт. | 30 |  |
| 10 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 6 |  |
| 11 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 РШ яч.№1 – ОПУ пан № 27 | м | 106 | 10 х1,5 |
| 12 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 РШ яч.№2 – ОПУ пан № 27 | м | 64 | 10 х1,5 |
| 13 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 РШ яч.№57 – ОПУ пан № 27 | м | 110 | 10 х1,5 |
| 14 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 РШ яч.№60 – ОПУ пан № 27 | м | 112 | 10 х1,5 |
| 15 | Прокладка контрольного кабеля: ОПУ пан № 30 – ОПУ пан № 27 | м | 16 | 10 х1,5 |
| 16 | Прокладка контрольного кабеля: ОПУ пан № 35 – ОПУ пан № 27 | м | 12 | 10 х1,5 |
| 17 | Прокладка контрольного кабеля: ОПУ пан № 16 – ОПУ пан № 27 | м | 14 | 10 х1,5 |
| 18 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 РШ яч.№7 – ОПУ пан № 27 | м | 94 | 5 х1,5 |
| 19 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 РШ яч.№51 – ОПУ пан № 27 | м | 104 | 5 х1,5 |
| 20 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 | жил | 42 |  |
| 21 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5мм2 | жил | 8 |  |
| 22 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 5 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства Юнит-ДЗ | шт. | 4 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства Юнит-ДЗ и схемы ЗДЗ 6 кВ | шт. | 1 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Блок Юнит-ДЗ Р2-2П-2 | шт. | 4 |  |
| Подстанция 110 кВ Ц: |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж блока Юнит-ДЗ в ЗРУ-6. Место установки определить проектом | шт. | 1 |  |
| 2 | Прокладка световодов блока Юнит-ДЗ в ШО 1,2 с | шт. | 2 |  |
| 3 | Монтаж и подключение промежуточных реле в ОПУ пан.№ 32А | шт. | 5 |  |
| 4 | Монтаж и подключение реле напряжения в ЗРУ 6 РШ яч. № 1,6 | шт. | 2 |  |
| 5 | Монтаж и подключение указательных реле в ОПУ пан.№ 32А | шт. | 4 |  |
| 6 | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в ОПУ пан.№ 32А | шт. | 4 |  |
| 7 | Монтаж и подключение автоматического выключателя в ОПУ пан.№ 32А | шт. | 2 |  |
| 8 | Монтаж клеммников в ОПУ пан.№ 32А | шт. | 35 |  |
| 9 | Монтаж клеммников в ЗРУ 6 РШ яч № 1,6 | шт. | 8 |  |
| 10 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 2 |  |
| 11 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 место установки блока ЗДЗ – ОПУ пан № 32А | м | 84 | 10 х1,5 |
| 12 | Прокладка контрольного кабеля: ОПУ пан № 27– ОПУ пан № 32А | м | 22 | 10 х1,5 |
| 13 | Прокладка контрольного кабеля: ОПУ пан № 28– ОПУ пан № 32А | м | 22 | 10 х1,5 |
| 14 | Прокладка контрольного кабеля: ОПУ пан № 19– ОПУ пан № 32А | м | 28 | 10 х1,5 |
| 18 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 РШ яч.№1 – ОПУ пан № 27 | м | 74 | 5 х1,5 |
| 19 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 РШ яч.№6 – ОПУ пан № 27 | м | 80 | 5 х1,5 |
| 20 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 | жил | 38 |  |
| 21 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5мм2 | жил | 8 |  |
| 22 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 4 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства Юнит-ДЗ | шт. | 1 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства Юнит-ДЗ и схемы ЗДЗ 6 кВ | шт. | 1 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Блок Юнит-ДЗ Р2-2П-2 | шт. | 1 |  |
| Подстанция 110 кВ КАФ: |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж блока Юнит-ДЗ в ЗРУ-6. Место установки определить проектом | шт. | 3 |  |
| 2 | Прокладка световодов блока Юнит-ДЗ в ШО 1,2 с | шт. | 6 |  |
| 3 | Монтаж и подключение промежуточных реле в ЗРУ 6 РШ яч. № 1,2 | шт. | 5 |  |
| 4 | Монтаж и подключение реле напряжения в ЗРУ 6 РШ яч. № 3,4 | шт. | 2 |  |
| 5 | Монтаж и подключение указательных реле в Монтаж и подключение промежуточных реле в ЗРУ 6 РШ яч. № 1,2 | шт. | 4 |  |
| 6 | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в ЗРУ 6 РШ яч. № 1,2 | шт. | 4 |  |
| 7 | Монтаж и подключение автоматического выключателя в ЗРУ 6 РШ яч. № 1,2 | шт. | 4 |  |
| 8 | Монтаж клеммников в ЗРУ 6 РШ яч. № 1,2 | шт. | 48 |  |
| 9 | Монтаж клеммников в ЗРУ 6 РШ яч № 3,4, место установки блоков ЗДЗ | шт. | 40 |  |
| 10 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 4 |  |
| 11 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 место установки блока ЗДЗ №1 – ЗРУ 6 РШ яч. № 1,2 | м | 40 | 10 х1,5 |
| 12 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 место установки блока ЗДЗ №2– ЗРУ 6 РШ яч. № 1,2 | м | 45 | 10 х1,5 |
| 13 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 место установки блока ЗДЗ №3– ЗРУ 6 РШ яч. № 1,2 | м | 48 | 10 х1,5 |
| 14 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 РШ яч.№11 – ЗРУ 6 РШ яч. № 1,2 | м | 30 | 10 х1,5 |
| 18 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 РШ яч.№10 – ЗРУ 6 РШ яч. № 1,2 | м | 22 | 10 х1,5 |
| 19 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 РШ яч.№1 – ЗРУ 6 РШ яч. № 1,2 | м | 8 | 10 х1,5 |
| 20 | Прокладка контрольного кабеля: ОПУ пан № 1– ЗРУ 6 РШ яч. № 1,2 | м | 138 | 10 х1,5 |
| 21 | Прокладка контрольного кабеля: ОПУ пан № 12– ЗРУ 6 РШ яч. № 1,2 | м | 128 | 10 х1,5 |
| 22 | Прокладка контрольного кабеля: ОПУ пан № 12– ЗРУ 6 РШ яч. № 1,2 | м | 126 | 10 х1,5 |
| 23 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 РШ яч.№3 – ОПУ пан № 15 | м | 18 | 5 х1,5 |
| 24 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 РШ яч.№4 – ОПУ пан № 15 | м | 12 | 5 х1,5 |
| 25 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 | жил | 58 |  |
| 26 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5мм2 | жил | 8 |  |
| 27 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 4 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства Юнит-ДЗ | шт. | 3 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства Юнит-ДЗ и схемы ЗДЗ 6 кВ | шт. | 1 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Блок Юнит-ДЗ Р2-2П-2 | шт. | 3 |  |
|  | Подстанция 110 кВ К: |  |  |  |
| 1 | Монтаж блоков Юнит-ДЗ в ЗРУ 6 яч. №6 и №13 | шт. | 2 |  |
| 2 | Прокладка световодов блока Юнит-ДЗ в отсеках яч. 1, 2 сек 6 кВ (23 ячейки) | шт. | 4 |  |
| 3 | Монтаж и подключение промежуточных реле в ОПУ п.7Р | шт. | 4 |  |
| 4 | Монтаж и подключение указательных реле в ОПУ п.7Р | шт. | 3 |  |
| 5 | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в ОПУ п.7Р | шт. | 3 |  |
| 6 | Монтаж и подключение автоматического выключателя в ОПУ п.7Р | шт. | 2 |  |
| 7 | Монтаж и подключение сигнального светодиода в ОПУ п.7Р | шт. | 1 |  |
| 8 | Монтаж клеммников в ЗРУ ОПУ п.7Р | шт. | 50 |  |
| 9 | Монтаж клеммников в ЗРУ 6 яч. №6 и №13 | шт. | 20 |  |
| 10 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 3 |  |
| 11 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 яч. №6 – ОПУ п.7Р | м | 30 | 10 х1,5 |
| 12 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 яч. №13 – ОПУ п.7Р | м | 45 | 10 х1,5 |
| 13 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 | жил | 140 |  |
| 15 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 3 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства Юнит-ДЗ | шт. | 2 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства Юнит-ДЗ и схемы ЗДЗ 6 кВ | шт. | 2 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Блок Юнит-ДЗ Р2-2П-2 | шт. | 2 |  |
| ПС 110 кВ Северная |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж блоков Юнит-ДЗ в ЗРУ 6 яч. №9 и №16 | шт. | 2 |  |
| 2 | Прокладка световодов блока Юнит-ДЗ в отсеках яч. 1, 2 сек. 6 кВ (22 ячейки) | шт. | 4 |  |
| 3 | Монтаж и подключение промежуточных реле в ОПУ п.5Р | шт. | 4 |  |
| 4 | Монтаж и подключение указательных реле в ОПУ п.5Р | шт. | 3 |  |
| 5 | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в ОПУ п.5Р | шт. | 3 |  |
| 6 | Монтаж и подключение автоматического выключателя в ОПУ п.5Р | шт. | 2 |  |
| 7 | Монтаж и подключение сигнального светодиода в ОПУ п.5Р | шт. | 1 |  |
| 8 | Монтаж клеммников в ЗРУ ОПУ п.5Р | шт. | 50 |  |
| 9 | Монтаж клеммников в ЗРУ 6 яч. №9, №16 | шт. | 20 |  |
| 10 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 3 |  |
| 11 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 яч. №9 – ОПУ п.5Р | м | 45 | 10 х1,5 |
| 12 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 яч. №16 – ОПУ п.5Р | м | 45 | 10 х1,5 |
| 13 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 | жил | 140 |  |
| 15 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 3 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства Юнит-ДЗ | шт. | 2 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства Юнит-ДЗ и схемы ЗДЗ 6 кВ | шт. | 2 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Блок Юнит-ДЗ Р2-2П-2 | шт. | 2 |  |
| ПС 110 кВ Эльбан |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж блоков Юнит-ДЗ в ЗРУ 6 яч. №3 и №21 | шт. | 2 |  |
| 2 | Прокладка световодов блока Юнит-ДЗ в отсеках яч. 1, 2 сш 6 кВ (34 ячейки) | шт. | 4 |  |
| 3 | Монтаж и подключение промежуточных реле в ОПУ п.29 | шт. | 4 |  |
| 4 | Монтаж и подключение указательных реле в ОПУ п.29 | шт. | 3 |  |
| 5 | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в ОПУ п.29 | шт. | 6 |  |
| 6 | Монтаж и подключение автоматического выключателя в ОПУ п.29 | шт. | 4 |  |
| 7 | Монтаж и подключение сигнального светодиода в ОПУ п.29 | шт. | 1 |  |
| 8 | Монтаж клеммников в ЗРУ и ОПУ п.29 | шт. | 50 |  |
| 9 | Монтаж клеммников в ЗРУ 6 яч. №3 и №19 | шт. | 40 |  |
| 10 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 3 |  |
| 11 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 яч.3– ОПУ п.29 | м | 30 | 10 х1,5 |
| 12 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 яч.3– ОПУ п.29 | м | 45 | 10 х1,5 |
| 13 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 яч21.– ОПУ п.29 | м | 30 | 10 х1,5 |
| 14 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 яч.21– ОПУ п.29 | м | 45 | 10 х1,5 |
| 15 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 | жил | 180 |  |
| 16 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 3 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства Юнит-ДЗ | шт. | 2 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства Юнит-ДЗ и схемы ЗДЗ 6 кВ | шт. | 2 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Блок Юнит-ДЗ Р2-2П-2 | шт. | 2 |  |
| Подстанция 110 кВ Иннокентьевка: |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка световодов блока Юнит-ДЗ в отсеках ячеек 1, 2 сш.10кВ | шт. | 4 |  |
| 2 | Монтаж блока Юнит-ДЗ Р2-2П-2 в яч.8 СР 10 2с | шт. | 2 |  |
| 3 | Монтаж указательных реле в яч.8 СР 10 2с | шт. | 5 |  |
| 4 | Монтаж автоматического выключателя в защитном кожухе (2П;= 220 V; 4 А; С; на DIN-рейку) в яч.8 СР 10 2с, в ОПУ панель 5П. | шт. | 2 |  |
| 5 | Установка DIN-рейки (1 м) яч.8 СР 10 2с, ОПУ панель 5П. | шт. | 1 |  |
| 6 | Монтаж и подключение ключей блокировки цепей напряжения с фиксацией 4G-55-U в яч.3 и яч.12 | шт. | 2 |  |
| 7 | Монтаж и подключение реле напряжения РН53/60Д в КРУ 10 яч.3 и яч.12 | шт. | 2 |  |
| 8 | Монтаж и подключение промежуточных реле в КРУ 10 яч.3 и яч.12 | шт. | 2 |  |
| 9 | Монтаж ключей выходных цепей с фиксацией 4G-55-U в яч.8 СР 10 2с | шт. | 3 |  |
| 10 | Монтаж и подключение лампы сигнальной СКЛ-11-2В-220 белого цвета в яч.8 СР 10 2с | шт. | 4 |  |
| 11 | Монтаж и подключение выходных реле ЗДЗ РП-23 в яч.8 СР 10 2с | шт. | 2 |  |
| 12 | Монтаж и подключение реле РП-23 повторителя дискретных сигналов пуска МТЗ СВ 10 в яч.8 СР 10 2с | шт. | 1 |  |
| 13 | Монтаж и подключение токовых реле РТ-40/6 дискретных сигналов пуска МТЗ СВ 10 в яч.9 СВ 10 | шт. | 2 |  |
| 14 | Монтаж блоков БПТН в КРУ 10 яч.2 и яч.13 | шт. | 2 |  |
| 15 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов пуска МТЗ 110 от ОПУ шкаф защит 1Т до яч. 8 СР 10 2с | м | 70 | 10х1,5 |
| 16 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов пуска МТЗ 110 от ОПУ шкаф защит 2Т до яч. 8 СР 10 2с | м | 70 | 10х1,5 |
| 17 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов отключения в КРУ 10 между ячейками яч.7 СВ 10 и яч.8 СР 10 2с | м | 4 | 10х1,5 |
| 18 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов отключения в КРУ 10 между ячейками яч.2 и яч.8 СР 10 2с | м | 10 | 10х1,5 |
| 19 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов отключения в КРУ 10 между ячейками яч.13 и яч.8 СР 10 2с | м | 10 | 10х1,5 |
| 20 | Прокладка контрольного кабеля питания оперативных цепей ЗДЗ между панелью оперативного тока № 5П и яч. 8 СР 10 2с | м | 80 | 5х1,5 |
| 21 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов в КРУ 10 между ячейками яч.2 и яч.3 | м | 4 | 7х1,5 |
| 22 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов в КРУ 10 между ячейками яч.13 и яч.12 | м | 4 | 7х1,5 |
| 23 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, блокам, сечением от 1,5мм2 до 4мм2 | жил | 200 |  |
| 24 | Монтаж клеммных зажимов в КРУ 10 | шт. | 100 |  |
| 25 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 3 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка Юнит-ДЗ Р2-2П-2 в объеме наладки | шт. | 2 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства Юнит-ДЗ и схемы ЗДЗ 10 кВ | шт. | 2 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Юнит-ДЗ Р2-2П-2 | шт. | 2 |  |
| Подстанция 110 кВ Лидога: |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка световодов блока Юнит-ДЗ в отсеках ячеек 1, 2 сш.10кВ. | шт. | 4 |  |
| 2 | Монтаж блока Юнит-ДЗ Р2-2П-2 в яч.8 СР 10 2с | шт. | 2 |  |
| 3 | Монтаж указательных реле в яч.8 СР 10 2с | шт. | 5 |  |
| 4 | Монтаж автоматического выключателя в защитном кожухе (2П;= 220 V; 4 А; С; на DIN-рейку) в яч.8 СР 10 2с | шт. | 1 |  |
| 5 | Установка DIN-рейки (1 м) яч.8 СР 10 2с | шт. | 1 |  |
| 6 | Монтаж ключей выходных цепей с фиксацией 4G-55-U в яч.8 СР 10 2с | шт. | 3 |  |
| 7 | Монтаж и подключение лампы сигнальной СКЛ-11-2В-220 белого цвета в яч.8 СР 10 2с | шт. | 4 |  |
| 10 | Монтаж и подключение выходных реле ЗДЗ РП-23 в яч.8 СР 10 2с | шт. | 2 |  |
| 11 | Монтаж и подключение реле РП-23 повторителя дискретных сигналов пуска МТЗ СВ 10 в яч.8 СР 10 2с | шт. | 1 |  |
| 12 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов пуска МТЗ 110 от ОПУ шкаф защит 1Т до яч. 8 СР 10 2с | м | 90 | 10х1,5 |
| 13 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов пуска МТЗ 110 от ОПУ шкаф защит 2Т до яч. 8 СР 10 2с | м | 80 | 10х1,5 |
| 14 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов отключения в КРУ 10 между ячейками яч.7 СВ 10 и яч.8 СР 10 2с | м | 4 | 10х1,5 |
| 15 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов отключения в КРУ 10 между ячейками яч.2 и яч.8 СР 10 2с | м | 10 | 10х1,5 |
| 16 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов отключения в КРУ 10 между ячейками яч.13 и яч.8 СР 10 2с | м | 10 | 10х1,5 |
| 17 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов в КРУ 10 между ячейками яч.2 и яч.3 | м | 4 | 7х1,5 |
| 18 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов в КРУ 10 между ячейками яч.13 и яч.12 | м | 4 | 7х1,5 |
| 19 | Прокладка контрольного кабеля питания оперативных цепей ЗДЗ между яч. 4 СР 10 2с и яч.2, яч.13 | м | 20 | 5х1,5 |
| 20 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, блокам, сечением от 1,5мм2 до 4мм2 | жил | 200 |  |
| 21 | Монтаж клеммных зажимов в КРУ 10 | шт. | 100 |  |
| 22 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 3 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка Юнит-ДЗ Р2-2П-2 в объеме наладки | шт. | 2 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства Юнит-ДЗ и схемы ЗДЗ 10 кВ | шт. | 2 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Юнит-ДЗ Р2-2П-2 | шт. | 2 |  |
| Подстанция 110 кВ Пивань: |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка световодов блока Юнит-ДЗ в отсеках ячеек 1, 2 сш. 10 кВ | шт. | 4 |  |
| 2 | Монтаж блока Юнит-ДЗ Р2-2П-2 в яч.4 СР 10 2с | шт. | 2 |  |
| 3 | Монтаж указательных реле в яч.4 СР 10 2с | шт. | 5 |  |
| 4 | Монтаж автоматического выключателя в защитном кожухе (2П;= 220 V; 4 А; С; на DIN-рейку) в яч.4 СР 10 2с | шт. | 2 |  |
| 5 | Установка DIN-рейки (1 м) яч.4 СР 10 2с | шт. | 1 |  |
| 6 | Монтаж ключей блокировки цепей напряжения с фиксацией 4G-55-U в яч.11 и яч.12 | шт. | 2 |  |
| 7 | Монтаж и подключение реле напряжения РН53/60Д в КРУ 10 яч.11 и яч.12 | шт. | 2 |  |
| 8 | Монтаж и подключение промежуточных реле в КРУ 10 яч.11 и яч.12 | шт. | 2 |  |
| 9 | Монтаж ключей выходных цепей с фиксацией 4G-55-U в яч.4 СР 10 2с | шт. | 3 |  |
| 10 | Монтаж лампы сигнальной СКЛ-11 2В -220 белого цвета в яч.4 СР 10 2с | шт. | 4 |  |
| 11 | Монтаж выходных реле РП-23 в яч.4 СР 10 2с | шт. | 2 |  |
| 12 | Монтаж токовых реле РТ-40/ 10 в КРУ 10 в яч.13 | шт. | 2 |  |
| 13 | Монтаж токовых реле РТ-40/ 10 в КРУ 10 в яч.14 | шт. | 2 |  |
| 14 | Монтаж блоков БПТН в КРУ 10 яч.13 и яч.14 | шт. | 2 |  |
| 15 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов пуска МТЗ 110 от яч.13 до яч. 4 СР 10 2с | м. | 15 | 10х1,5 |
| 16 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов пуска МТЗ 110 от яч.14 до яч.4 СР 10 2с | м. | 15 | 10х1,5 |
| 17 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов отключения в КРУ 10 между ячейками яч.3 СВ 10 и яч.4 СР 10 2с | м | 4 | 10х1,5 |
| 18 | Монтаж и подключение реле РП-23 повторителя дискретных сигналов пуска МТЗ СВ 10 в яч.4 СР 10 2с | шт. | 1 |  |
| 19 | Монтаж и подключение токовых реле РТ-40/10 дискретных сигналов пуска МТЗ СВ 10 в яч.4 СВ 10 | шт. | 2 |  |
| 20 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов отключения в КРУ 10 между ячейками яч.13 и яч.4 СР 10 2с | м | 10 | 10х1,5 |
| 21 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов отключения в КРУ 10 между ячейками яч.14 и яч.4 СР 10 2с | м | 10 | 10х1,5 |
| 22 | Прокладка контрольного кабеля питания оперативных цепей ЗДЗ между яч. 4 СР 10 2с и яч.11, яч.13 | м | 20 | 5х1,5 |

| 23 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов в КРУ 10 между ячейками яч.12 и яч.14 | м | 4 | 10х1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов в КРУ 10 между ячейками яч.14 и яч.13 | м | 4 | 10х1,5 |
| 25 | Прокладка контрольного кабеля токовых цепей в КРУ 10 между яч.13 и шкафом защит 1Т | м | 10 | 5х2,5 |
| 26 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов в КРУ 10 между яч.14 и я.з. ТТ 110 2Т | м | 10 | 5х2,5 |
| 27 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, блокам, сечением от 1,5мм2 до 4мм2 | жил | 160 |  |
| 28 | Монтаж клемных зажимов в КРУ 10 | шт. | 100 |  |
| 29 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 3 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка Юнит-ДЗ Р2-2П-2 в объеме наладки | шт. | 2 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства Юнит-ДЗ и схемы ЗДЗ 10 кВ | шт. | 2 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Юнит-ДЗ Р2-2П-2 | шт. | 2 |  |
| ПС 110 кВ Привокзальная |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж блоков Юнит-ДЗ в ЗРУ 6 яч. № | шт. | 4 |  |
| 2 | Прокладка световодов блока Юнит-ДЗ в отсеках яч. 1,2 сек. 6 кВ.(32 ячейки) | шт. | 8 |  |
| 3 | Монтаж и подключение промежуточных реле в ОПУ п. | шт. | 4 |  |
| 4 | Монтаж и подключение указательных реле в ОПУ п. | шт. | 3 |  |
| 5 | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в ОПУ п. | шт. | 6 |  |
| 6 | Монтаж и подключение автоматического выключателя в ОПУ п. | шт. | 4 |  |
| 7 | Монтаж и подключение сигнального светодиода в ОПУ п. | шт. | 1 |  |
| 8 | Монтаж клеммников в ЗРУ и ОПУ п. | шт. | 50 |  |
| 9 | Монтаж клеммников в ЗРУ 6 яч. | шт. | 40 |  |
| 10 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 3 |  |
| 11 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 яч.– ОПУ п. | м | 30 | 10 х1,5 |
| 12 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 яч.– ОПУ п. | м | 45 | 10 х1,5 |
| 13 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 яч.– ОПУ п. | м | 30 | 10 х1,5 |
| 14 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 яч.– ОПУ п. | м | 45 | 10 х1,5 |
| 15 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 | жил | 180 |  |
| 16 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 3 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства Юнит-ДЗ | шт. | 4 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства Юнит-ДЗ и схемы ЗДЗ 6 кВ | шт. | 4 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Блок Юнит-ДЗ Р2-2П-2 | шт. | 4 |  |
| Подстанция 110 кВ Троицкая: |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка световодов блока Юнит-ДЗ в отсеках ячеек 1, 2 сш. 10кВ | шт. | 4 |  |
| 2 | Монтаж блока Юнит-ДЗ Р2-2П-2 в яч.9 СР 10 2с | шт. | 2 |  |
| 3 | Монтаж указательных реле в яч.9 СР 10 2с | шт. | 5 |  |
| 4 | Монтаж автоматического выключателя в защитном кожухе (2П;= 220 V; 4 А; С; на DIN-рейку) в яч.9 СР 10 2с | шт. | 2 |  |
| 5 | Установка DIN-рейки (1 м) яч.9 СР 10 2с | шт. | 1 |  |
| 6 | Монтаж ключей блокировки цепей напряжения с фиксацией 4G-55-U в яч.4 и яч.13 | шт. | 2 |  |
| 7 | Монтаж и подключение реле напряжения РН53/60Д в КРУ 10 яч.4 и яч.13 | шт. | 2 |  |
| 8 | Монтаж и подключение промежуточных реле в КРУ 10 яч.4 и яч.13 | шт. | 2 |  |
| 9 | Монтаж ключей выходных цепей с фиксацией 4G-55-U в яч.9 СР 10 2с | шт. | 3 |  |
| 10 | Монтаж лампы сигнальной СКЛ-11 2В -220 белого цвета в яч.9 СР 10 2с | шт. | 4 |  |
| 11 | Монтаж выходных реле РП-23 в яч.9 СР 10 2с | шт. | 2 |  |
| 12 | Монтаж токовых реле РТ-40/ 10 в КРУ 10 в яч.3 | шт. | 2 |  |
| 13 | Монтаж токовых реле РТ-40/ 6 в КРУ 10 в яч.14 | шт. | 2 |  |
| 14 | Монтаж блоков БПТН в КРУ 10 яч.3 и яч.14 | шт. | 2 |  |
| 15 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов пуска МТЗ 110 от яч.3 до яч. 9 СР 10 2с | м | 15 | 10х1,5 |
| 16 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов пуска МТЗ 110 от яч.14 до яч. 9 СР 10 2с | м | 15 | 10х1,5 |
| 17 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов отключения в КРУ 10 между ячейками яч.8 СВ 10 и яч.9 СР 10 2с | м | 4 | 10х1,5 |
| 18 | Монтаж и подключение реле РП-23 повторителя дискретных сигналов пуска МТЗ СВ 10 в яч.9 СР 10 2с | шт. | 1 |  |
| 19 | Монтаж и подключение токовых реле РТ-40/6 дискретных сигналов пуска МТЗ СВ 10 в яч.8 СВ 10 | шт. | 2 |  |
| 20 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов отключения в КРУ 10 между ячейками яч.3 и яч.9 СР 10 2с | м | 10 | 10х1,5 |
| 21 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов отключения в КРУ 10 между ячейками яч.14 и яч.9 СР 10 2с | м | 10 | 10х1,5 |
| 22 | Прокладка контрольного кабеля питания оперативных цепей ЗДЗ между яч. 9 СР 10 2с и яч.3, яч.14 | м | 20 | 5х1,5 |
| 23 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов в КРУ 10 между ячейками яч.3 и яч.4 | м | 4 | 10х1,5 |
| 24 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов в КРУ 10 между ячейками яч.14 и яч.13 | м | 4 | 10х1,5 |
| 25 | Прокладка контрольного кабеля токовых цепей в КРУ 10 между яч.3 и я.з. ТТ 110 1Т | м | 50 | 5х2,5 |
| 26 | Прокладка контрольного кабеля дискретных сигналов в КРУ 10 между яч.14 и я.з. ТТ 110 2Т | м | 70 | 5х2,5 |
| 27 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, блокам, сечением от 1,5мм2 до 4мм2 | жил | 200 |  |
| 28 | Монтаж клемных зажимов в КРУ 10 | шт. | 100 |  |
| 29 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 3 |  |
| 30 | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка Юнит-ДЗ Р2-2П-2 в объеме наладки | шт. | 2 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства Юнит-ДЗ и схемы ЗДЗ 10 кВ | шт. | 2 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Юнит-ДЗ Р2-2П-2 | шт. | 2 |  |
| Подстанция 35 кВ Б: |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж блокаов Юнит-ДЗ в ЗРУ 6 яч. №6 и №20 | шт. | 2 |  |
| 2 | Прокладка световодов блока Юнит-ДЗ в отсеках яч. 1, 2 сш 6 кВ | шт. | 4 |  |
| 3 | Монтаж и подключение промежуточных реле в ОПУ п.6РЗ | шт. | 4 |  |
| 4 | Монтаж и подключение указательных реле в ОПУ п.6РЗ | шт. | 3 |  |
| 5 | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в ОПУ п.6РЗ | шт. | 3 |  |
| 6 | Монтаж и подключение автоматического выключателя в ОПУ п.6РЗ | шт. | 2 |  |
| 7 | Монтаж и подключение сигнального светодиода в ОПУ п.6РЗ | шт. | 1 |  |
| 8 | Монтаж клеммников в ЗРУ ОПУ п.6РЗ | шт. | 50 |  |
| 9 | Монтаж клеммников в ЗРУ 6 яч. №6, №20 | шт. | 20 |  |
| 10 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 3 |  |
| 11 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 яч. №6 – ОПУ п.6РЗ | м | 30 | 10 х1,5 |
| 12 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 яч. №20 – ОПУ п.6РЗ | м | 45 | 10 х1,5 |
| 13 | Прокладка контрольного кабеля: ОПУ панель ЦС – ОПУ п.6РЗ | м | 10 | 10 х1,5 |
| 14 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 | жил | 140 |  |
| 15 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 3 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства Юнит-ДЗ | шт. | 2 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства Юнит-ДЗ и схемы ЗДЗ 6 кВ | шт. | 2 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Блок Юнит-ДЗ Р2-2П-2 | шт. | 2 |  |
| ПС 110кВ Гайтер |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж блоков Юнит-ДЗ в ЗРУ 6 яч. №33, 32, 3, 4 | шт. | 4 |  |
| 2 | Прокладка световодов блока Юнит-ДЗ в отсеках яч. 1,2 сек. 6 кВ (58 ячеек) | шт. | 8 |  |
| 3 | Монтаж и подключение промежуточных реле в ОПУ п.20 | шт. | 4 |  |
| 4 | Монтаж и подключение указательных реле в ОПУ п.20 | шт. | 3 |  |
| 5 | Монтаж и подключение коммутационных переключателей в ОПУ п. | шт. | 6 |  |
| 6 | Монтаж и подключение автоматического выключателя в ОПУ п. | шт. | 4 |  |
| 7 | Монтаж и подключение сигнального светодиода в ОПУ п.20 | шт. | 1 |  |
| 8 | Монтаж клеммников в ОПУ п.20 | шт. | 50 |  |
| 9 | Монтаж клеммников в ЗРУ 6 яч.33,32,3,4 | шт. | 40 |  |
| 10 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 3 |  |
| 11 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 яч. 33 – ОПУ п.20 | м | 50 | 10 х1,5 |
| 12 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 яч. 34 – ОПУ п.20 | м | 50 | 10 х1,5 |
| 13 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 яч. 3 – ОПУ п.20 | м | 50 | 10 х1,5 |
| 14 | Прокладка контрольного кабеля: ЗРУ 6 яч. 4 – ОПУ п.20 | м | 50 | 10 х1,5 |
| 15 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 | жил | 180 |  |
| 16 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 5 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров устройства Юнит-ДЗ | шт. | 4 |  |
| 2 | Наладка установленного устройства Юнит-ДЗ и схемы ЗДЗ 10 кВ | шт. | 4 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Блок Юнит-ДЗ Р2-2П-2 | шт. | 4 |  |

Примечание: Работы выполняются в действующей электроустановке.

5. Поставка оборудования и материалов.

5.1. Общие требования к условиям поставки.

5.1.1. Требования к доставке: место доставки – в соответствии с пунктом 3.1. настоящих технических требований. Строительные конструкции, материалы и оборудование транспортируются до места поставки.

Место поставки уточняется по согласованию с Заказчиком за 2 недели до начала отгрузки.

5.1.2. Поставка оборудования и материалов, осуществляется Подрядчиком (Таблица 2) в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями.

Таблица 2

| № п/п |  | Материальные ресурсы | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подстанция 35 кВ Бычиха: |  |  |  |  |
| 1 | Реле промежуточное РП-11 (=220 В) п/п |  | шт. | 2 |
| 2 | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) п/п |  | шт. | 1 |
| 3 | Реле указательное РУ-21 ( =220 В) п/п с лицевой рамкой |  | шт. | 1 |
| 4 | Реле указательное РУ-21 (- 0,16 А) п/п с лицевой рамкой |  | шт. | 3 |
| 5 | Реле напряжения РН53/60Д п/п |  | шт. | 2 |
| 6 | Реле токовое РТ40/10 п/п |  | шт. | 6 |
| 7 | Накладка НКР-3 |  | шт. | 3 |
| 8 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-Ж-2-220 |  | шт. | 1 |
| 9 | Кнопка 8 LP2T B104 красная |  | шт. | 1 |
| 10 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом |  | шт. | 1 |
| 11 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT |  | шт. | 22 |
| 12 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- TWIN |  | шт. | 30 |
| 13 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников |  | м | 1 |
| 14 | Кабель КВВГЭнг LS 10х1,5 мм2 |  | м | 44 |
| 15 | Кабель КВВГЭнг LS 5х1,5 мм2 |  | м | 54 |
| 16 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый |  | м | 48 |
| 17 | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 белый |  | м | 28 |
| 18 | Наконечник НШВИ 1,5-2,5 мм2 |  | шт. | 100 |
| 19 | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 |  | м | 6 |
| 20 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью |  | шт. | 20 |
| 21 | Блок гарантированного питания ЮНИТ-БПТН-0220 |  | шт. | 1 |
| 22 | Риббон «Русмарк» в кассете для принтеров Canon MK-2500, MK-2600, Partex PROMARK T-1000, премиум, оригинал от Canon (замена МК-RS100B), чёрный, 100 м |  | шт. | 1 |
| Подстанция 35 кВ Водозабор: |  |  |  |  |
| 1 | Реле промежуточное РП-11 (=220 В) п/п |  | шт. | 2 |
| 2 | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) п/п |  | шт. | 1 |
| 3 | Реле указательное РУ-21 ( =220 В) п/п с лицевой рамкой |  | шт. | 1 |
| 4 | Реле указательное РУ-21 (- 0,16 А) п/п с лицевой рамкой |  | шт. | 3 |
| 5 | Реле напряжения РН53/60Д п/п |  | шт. | 2 |
| 6 | Реле токовое РТ40/10 п/п |  | шт. | 6 |
| 7 | Накладка НКР-3 |  | шт. | 3 |
| 8 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-Ж-2-220 |  | шт. | 1 |
| 9 | Кнопка 8 LP2T B104 красная |  | шт. | 1 |
| 10 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом |  | шт. | 1 |
| 11 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT |  | шт. | 22 |
| 12 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- TWIN |  | шт. | 30 |
| 13 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников |  | м. | 1 |
| 14 | Кабель КВВГЭнг LS 10х1,5 мм2 |  | м | 44 |
| 15 | Кабель КВВГЭнг LS 5х1,5 мм2 |  | м | 54 |
| 16 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый |  | м | 48 |
| 17 | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 белый |  | м | 28 |
| 18 | Наконечник НШВИ 1,5-2,5 мм2 |  | шт. | 100 |
| 19 | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 |  | м | 6 |
| 20 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью |  | шт. | 20 |
| 21 | Блок гарантированного питания ЮНИТ-БПТН-0220 |  | шт. | 1 |

| 22 | Риббон «Русмарк» в кассете для принтеров Canon MK-2500, MK-2600, Partex PROMARK T-1000, премиум, оригинал от Canon (замена МК-RS100B), чёрный, 100 м | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Подстанция 35 кВ Ильинка: |  |  |  |
| 1 | Реле промежуточное РП-11 (=220 В) п/п | шт. | 2 |
| 2 | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) п/п | шт. | 1 |
| 3 | Реле указательное РУ-21 ( =220 В) п/п с лицевой рамкой | шт. | 1 |
| 4 | Реле указательное РУ-21 (- 0,16 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 3 |
| 5 | Реле напряжения РН53/60Д п/п | шт. | 2 |
| 6 | Реле токовое РТ40/10 п/п | шт. | 6 |
| 7 | Накладка НКР-3 | шт. | 3 |
| 8 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-Ж-2-220 | шт. | 1 |
| 9 | Кнопка 8 LP2T B104 красная | шт. | 1 |
| 10 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
| 11 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 22 |
| 12 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- TWIN | шт. | 30 |
| 13 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м. | 1 |
| 14 | Кабель КВВГЭнг LS 10х1,5 мм2 | м | 50 |
| 15 | Кабель КВВГЭнг LS 5х1,5 мм2 | м | 60 |
| 16 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 48 |
| 17 | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 белый | м | 28 |
| 18 | Наконечник НШВИ 1,5-2,5 мм2 | шт. | 100 |
| 19 | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 6 |
| 20 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 20 |
| 21 | Блок гарантированного питания ЮНИТ-БПТН-0220 | шт. | 1 |
| 22 | Риббон «Русмарк» в кассете для принтеров Canon MK-2500, MK-2600, Partex PROMARK T-1000, премиум, оригинал от Canon (замена МК-RS100B), чёрный, 100 м | шт. | 1 |
| Подстанция 35 кВ ОПХ: |  |  |  |
| 1 | Реле промежуточное РП-11 (=220 В) п/п | шт. | 2 |
| 2 | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) п/п | шт. | 1 |
| 3 | Реле указательное РУ-21 ( =220 В) п/п с лицевой рамкой | шт. | 1 |
| 4 | Реле указательное РУ-21 (- 0,16 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 3 |
| 5 | Реле напряжения РН53/60Д п/п | шт. | 2 |
| 6 | Реле токовое РТ40/10 п/п | шт. | 6 |
| 7 | Накладка НКР-3 | шт. | 3 |
| 8 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-Ж-2-220 | шт. | 1 |
| 9 | Кнопка 8 LP2T B104 красная | шт. | 1 |
| 10 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
| 11 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 22 |
| 12 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- TWIN | шт. | 30 |
| 13 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м. | 1 |
| 14 | Кабель КВВГЭнг LS 10х1,5 мм2 | м | 44 |
| 15 | Кабель КВВГЭнг LS 5х1,5 мм2 | м | 54 |
| 16 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 48 |
| 17 | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 белый | м | 28 |
| 18 | Наконечник НШВИ 1,5-2,5 мм2 | шт. | 100 |
| 19 | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 6 |
| 20 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 20 |
| 21 | Блок гарантированного питания ЮНИТ-БПТН-0220 | шт. | 1 |

| 22 | Риббон «Русмарк» в кассете для принтеров Canon MK-2500, MK-2600, Partex PROMARK T-1000, премиум, оригинал от Canon (замена МК-RS100B), чёрный, 100 м | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Подстанция 110 кВ Золотая: |  |  |  |
| 1 | Реле промежуточное РП-11 (=220 В) п/п | шт. | 1 |
| 2 | Реле указательное РУ-21 ( =220 В) п/п с лицевой рамкой | шт. | 1 |
| 3 | Реле указательное РУ-21 (- 0,16 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 1 |
| 4 | Реле напряжения РН53/60Д п/п | шт. | 1 |
| 5 | Реле токовое РТ40/10 п/п | шт. | 2 |
| 6 | Накладка НКР-3 | шт. | 1 |
| 7 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-Ж-2-220 | шт. | 1 |
| 8 | Кнопка 8 LP2T B104 красная | шт. | 1 |
| 9 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
| 10 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 14 |
| 11 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- TWIN | шт. | 10 |
| 12 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м. | 1 |
| 13 | Кабель КВВГЭнг LS 10х1,5 мм2 | м | 18 |
| 14 | Кабель КВВГЭнг LS 5х1,5 мм2 | м | 18 |
| 15 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 30 |
| 16 | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 белый | м | 12 |
| 17 | Наконечник НШВИ 1,5-2,5 мм2 | шт. | 50 |
| 18 | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 4 |
| 19 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 10 |
| 21 | Блок гарантированного питания ЮНИТ-БПТН-0220 | шт. | 1 |
| 22 | Риббон «Русмарк» в кассете для принтеров Canon MK-2500, MK-2600, Partex PROMARK T-1000, премиум, оригинал от Canon (замена МК-RS100B), чёрный, 100 м | шт. | 1 |
| Подстанция 35 кВ Маяк: |  |  |  |
| 1 | Реле промежуточное РП-11 (=220 В) п/п | шт. | 1 |
| 2 | Реле указательное РУ-21 ( =220 В) п/п с лицевой рамкой | шт. | 1 |
| 3 | Реле указательное РУ-21 (- 0,16 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 1 |
| 4 | Реле напряжения РН53/60Д п/п | шт. | 1 |
| 5 | Реле токовое РТ40/10 п/п | шт. | 2 |
| 6 | Накладка НКР-3 | шт. | 1 |
| 7 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-Ж-2-220 | шт. | 1 |
| 8 | Кнопка 8 LP2T B104 красная | шт. | 1 |
| 9 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
| 10 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 14 |
| 11 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- TWIN | шт. | 10 |
| 12 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м. | 1 |
| 13 | Кабель КВВГЭнг LS 10х1,5 мм2 | м | 18 |
| 14 | Кабель КВВГЭнг LS 5х1,5 мм2 | м | 18 |
| 15 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 30 |
| 16 | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 белый | м | 12 |
| 17 | Наконечник НШВИ 1,5-2,5 мм2 | шт. | 50 |
| 18 | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 4 |
| 19 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 10 |
| 21 | Блок гарантированного питания ЮНИТ-БПТН-0220 | шт. | 1 |
| 22 | FD250 ПВХ трубка FD 2,5 мм2 \ 3,9 mm (3,9 мм х 85 м), белая, 85 м | шт. | 1 |
| Подстанция 110 кВ ХЭС: |  |  |  |
| 1 | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) п/п | шт. | 5 |
| 2 | Реле указательное РУ-21 ( =220 В) п/п с лицевой рамкой | шт. | 2 |
| 3 | Реле указательное РУ-21 (- 0,16 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 1 |
| 4 | Реле напряжения РН53/60Д п/п | шт. | 2 |
| 5 | Накладка НКР-3 | шт. | 3 |
| 6 | Кнопка 8 LP2T B104 красная | шт. | 1 |
| 7 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 2 |
| 8 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 10 |
| 9 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- TWIN | шт. | 25 |
| 10 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м. | 1 |
| 11 | Кабель КВВГЭнг LS 10х1,5 мм2 | м | 338 |
| 12 | Кабель КВВГЭнг LS 5х1,5 мм2 | м | 21 |
| 13 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 38 |
| 14 | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 белый | м | 12 |
| 15 | Наконечник НШВИ 1,5-2,5 мм2 | шт. | 100 |
| 16 | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 20 |
| 17 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 18 |
| 18 | FD250 ПВХ трубка FD 2,5 мм2 \ 3,9 mm (3,9 мм х 85 м), белая, 85 м | шт. | 1 |
| Подстанция 35 кВ Парк Гайдара: |  |  |  |
| 1 | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) п/п | шт. | 3 |
| 2 | Реле указательное РУ-21 ( =220 В) п/п с лицевой рамкой | шт. | 2 |
| 3 | Реле указательное РУ-21 (- 0,16 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 1 |
| 4 | Накладка НКР-3 | шт. | 3 |
| 5 | Кнопка 8 LP2T B104 красная | шт. | 1 |
| 6 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
| 7 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 8 |
| 8 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- TWIN | шт. | 32 |
| 9 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м. | 1 |
| 10 | Кабель КВВГЭнг LS 10х1,5 мм2 | м | 23 |
| 11 | Кабель КВВГЭнг LS 5х1,5 мм2 | м | 36 |
| 12 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 42 |
| 13 | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 белый | м | 8 |
| 14 | Наконечник НШВИ 1,5-2,5 мм2 | шт. | 100 |
| 15 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 18 |
| 16 | FD250 ПВХ трубка FD 2,5 мм2 \ 3,9 mm (3,9 мм х 85 м), белая, 85 м | шт. | 1 |
| Подстанция 35 кВ Р: |  |  |  |
| 1 | Реле промежуточное РП-11 (=220 В) п/п | шт. | 2 |
| 2 | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) п/п | шт. | 1 |
| 3 | Реле указательное РУ-21 ( =220 В) п/п с лицевой рамкой | шт. | 1 |
| 4 | Реле указательное РУ-21 (- 0,16 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 3 |
| 5 | Реле напряжения РН53/60Д п/п | шт. | 2 |
| 6 | Реле токовое РТ40/10 п/п | шт. | 6 |
| 7 | Накладка НКР-3 | шт. | 3 |
| 8 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-Ж-2-220 | шт. | 1 |
| 9 | Кнопка 8 LP2T B104 красная | шт. | 1 |
| 10 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
| 11 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 22 |
| 12 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- TWIN | шт. | 30 |
| 13 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м. | 1 |
| 14 | Кабель КВВГЭнг LS 10х1,5 мм2 | м | 32 |
| 15 | Кабель КВВГЭнг LS 5х1,5 мм2 | м | 16 |
| 16 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 48 |
| 17 | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 белый | м | 28 |
| 18 | Наконечник НШВИ 1,5-2,5 мм2 | шт. | 100 |
| 19 | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 8 |
| 20 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 20 |
| 21 | Блок гарантированного питания ЮНИТ-БПТН-0220 | шт. | 1 |
| 22 | FD250 ПВХ трубка FD 2,5 мм2 \ 3,9 mm (3,9 мм х 85 м), белая, 85 м | шт. | 1 |
| Подстанция 110 кВ Южная: |  |  |  |
| 1 | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) п/п | шт. | 5 |
| 2 | Реле указательное РУ-21 ( =220 В) п/п с лицевой рамкой | шт. | 1 |
| 3 | Реле указательное РУ-21 (- 0,16 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 1 |
| 4 | Реле указательное РУ-21 (- 0,5 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 2 |
| 5 | Накладка НКР-3 | шт. | 3 |
| 6 | Кнопка 8 LP2T B104 красная | шт. | 1 |
| 7 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
| 8 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 4 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 4 |
| 9 | Реле напряжения РН53/60Д п/п | шт. | 2 |
| 10 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 27 |
| 11 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- TWIN | шт. | 50 |
| 12 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м. | 3 |
| 13 | Кабель КВВГЭнг LS 10х1,5 мм2 | м | 434 |
| 14 | Кабель КВВГЭнг LS 5х1,5 мм2 | м | 198 |
| 15 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 60 |
| 16 | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 белый | м | 28 |
| 17 | Наконечник НШВИ 1,5-2,5 мм2 | шт. | 150 |
| 18 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 20 |
| 19 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-Ж-2-220 | шт. | 1 |
| 20 | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 20 |
| 21 | FD250 ПВХ трубка FD 2,5 мм2 \ 3,9 mm (3,9 мм х 85 м), белая, 85 м | шт. | 2 |
| Подстанция 110 кВ Ц: |  |  |  |
| 1 | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) п/п | шт. | 5 |
| 2 | Реле указательное РУ-21 ( =220 В) п/п с лицевой рамкой | шт. | 1 |
| 3 | Реле указательное РУ-21 (- 1 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 2 |
| 4 | Реле указательное РУ-21 (- 0,5 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 1 |
| 5 | Накладка НКР-3 | шт. | 3 |
| 6 | Кнопка 8 LP2T B104 красная | шт. | 1 |
| 7 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
| 8 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 4 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
| 9 | Реле напряжения РН53/60Д п/п | шт. | 2 |
| 10 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 23 |
| 11 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- TWIN | шт. | 50 |
| 12 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м. | 2 |
| 13 | Кабель КВВГЭнг LS 10х1,5 мм2 | м | 156 |
| 14 | Кабель КВВГЭнг LS 5х1,5 мм2 | м | 154 |
| 15 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 48 |
| 16 | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 белый | м | 28 |
| 17 | Наконечник НШВИ 1,5-2,5 мм2 | шт. | 100 |
| 18 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 20 |
| 19 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-Ж-2-220 | шт. | 1 |
| 20 | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 10 |
| 21 | FD250 ПВХ трубка FD 2,5 мм2 \ 3,9 mm (3,9 мм х 85 м), белая, 85 м | шт. | 1 |
| Подстанция 110 кВ КАФ: |  |  |  |
| 1 | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) п/п | шт. | 5 |
| 2 | Реле указательное РУ-21 ( =220 В) п/п с лицевой рамкой | шт. | 1 |
| 3 | Реле указательное РУ-21 (- 0,16 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 1 |
| 4 | Реле указательное РУ-21 (- 0,5 А) п/п с лицевой рамкой | шт. | 3 |
| 5 | Накладка НКР-3 | шт. | 3 |
| 6 | Кнопка 8 LP2T B104 красная | шт. | 1 |
| 7 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 1 |
| 8 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 4 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 3 |
| 9 | Реле напряжения РН53/60Д п/п | шт. | 2 |
| 10 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 30 |
| 11 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- TWIN | шт. | 58 |
| 12 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м. | 3 |
| 13 | Кабель КВВГЭнг LS 10х1,5 мм2 | м | 585 |
| 14 | Кабель КВВГЭнг LS 5х1,5 мм2 | м | 30 |
| 15 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 60 |
| 16 | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 белый | м | 28 |
| 17 | Наконечник НШВИ 1,5-2,5 мм2 | шт. | 150 |
| 18 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 20 |
| 19 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-Ж-2-220 | шт. | 1 |
| 20 | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 50 |
| 21 | FD250 ПВХ трубка FD 2,5 мм2 \ 3,9 mm (3,9 мм х 85 м), белая, 85 м | шт. | 2 |
| Подстанция 110 кВ К: |  |  |  |
| 1 | Реле промежуточное РП-251 (=220 В) | шт. | 2 |
| 2 | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) | шт. | 1 |
| 3 | Реле указательное РУ-21 ( 0,5 А) | шт. | 3 |
| 4 | Реле указательное РУ-21 (=220 В) | шт. | 2 |
| 5 | Реле напряжения РН53/60Д | шт. | 2 |
| 6 | Переключатель 4G-10-55-U | шт. | 3 |
| 7 | Сигнальная арматура белого цвета СКЛ 11-2В-Л-220 | шт. | 1 |
| 8 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П; = 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 2 |
| 9 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 35 |
| 10 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- TWIN | шт. | 35 |
| 11 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м. | 2 |
| 12 | Кабель КВВГЭнг LS 10х1,5 мм2 | м | 75 |
| 13 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 50 |
| 14 | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 6 |
| 15 | Кнопка 8 LP2T B104 красная | шт. | 1 |
| 16 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 20 |
| Подстанция 110 кВ Северная: |  |  |  |
| 1 | Реле промежуточное РП-251 (=220 В) | шт. | 2 |
| 2 | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) | шт. | 1 |
| 3 | Реле указательное РУ-21 ( 0,5 А) | шт. | 3 |
| 4 | Реле указательное РУ-21 (=220 В) | шт. | 2 |
| 5 | Реле напряжения РН53/60Д | шт. | 2 |
| 6 | Переключатель 4G-10-55-U | шт. | 3 |
| 7 | Сигнальная арматура белого цвета СКЛ 11-2В-Л-220 | шт. | 1 |
| 8 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П; = 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 2 |
| 9 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 35 |
| 10 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- TWIN | шт. | 35 |
| 11 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м. | 2 |
| 12 | Кабель КВВГЭнг LS 10х1,5 мм2 | м | 90 |
| 13 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 50 |
| 14 | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 6 |
| 15 | Кнопка 8 LP2T B104 красная | шт. | 1 |
| 16 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 20 |
| ПС 110кВ Эльбан: |  |  |  |
| 1 | Реле промежуточное РП-251 (=220 В) | шт. | 2 |
| 2 | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) | шт. | 1 |
| 3 | Реле указательное РУ-21 | шт. | 3 |
| 4 | Реле указательное РУ-21 (=220 В) | шт. | 2 |
| 5 | Реле напряжения РН53/60Д | шт. | 2 |
| 6 | Переключатель 4G-10-55-U | шт. | 3 |
| 7 | Сигнальная арматура белого цвета СКЛ 11-2В-Л-220 | шт. | 1 |
| 8 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П; = 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 2 |
| 9 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 45 |
| 10 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- TWIN | шт. | 45 |
| 11 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м | 1 |
| 12 | Кабель КВВГЭнг LS 10х1,5 мм2 | м | 150 |
| 13 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 50 |
| 14 | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 6 |
| 15 | Кнопка 8 LP2T B104 красная | шт. | 1 |
| 16 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 20 |
| Подстанция 110 кВ Иннокентьевка: |  |  |  |
| 1 | Блок питания Юнит БПТН | шт. | 2 |
| 2 | Реле промежуточное РП-251 (=220 В) | шт. | 2 |
| 3 | Реле тока РТ-40/6 | шт. | 2 |
| 4 | Реле напряжения РН53/60Д | шт. | 2 |
| 5 | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) | шт. | 3 |
| 6 | Реле указательное РУ-21 ( 0,5 А) | шт. | 3 |
| 7 | Реле указательное РУ-21 (=220 В) | шт. | 2 |
| 8 | Переключатель 4G-10-55-U | шт. | 5 |
| 9 | Сигнальная арматура белого цвета СКЛ 11-2В-Л-220 | шт. | 4 |
| 10 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П; = 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 2 |
| 11 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 70 |
| 12 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- TWIN | шт. | 30 |
| 13 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м. | 1 |
| 14 | Кабель КВВГЭнг LS 10х1,5 мм2 | м | 164 |
| 15 | Кабель КВВГЭнг LS 7х1,5 мм2 | м | 8 |
| 16 | Кабель КВВГЭнг LS 5х1,5 мм2 | м | 80 |
| 17 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 60 |
| 18 | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 белый | м | 10 |
| 19 | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 6 |
| 20 | Кнопка 8 LP2T B104 красная | шт. | 1 |
| 21 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 20 |
| Подстанция 110 кВ Лидога: |  |  |  |
| 1 | Блок питания Юнит БПТН | шт. | 2 |
| 2 | Реле промежуточное РП-251 (=220 В) | шт. | 2 |
| 3 | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) | шт. | 3 |
| 4 | Реле указательное РУ-21 ( 0,5 А) | шт. | 3 |
| 5 | Реле указательное РУ-21 (=220 В) | шт. | 2 |
| 6 | Переключатель 4G-10-55-U | шт. | 5 |
| 7 | Сигнальная арматура белого цвета СКЛ 11-2В-Л-220 | шт. | 4 |
| 8 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П; = 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 2 |
| 9 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 70 |
| 10 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- TWIN | шт. | 30 |
| 11 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м. | 1 |
| 12 | Кабель КВВГЭнг LS 10х1,5 мм2 | м | 194 |
| 13 | Кабель КВВГЭнг LS 7х1,5 мм2 | м | 8 |
| 14 | Кабель КВВГЭнг LS 5х1,5 мм2 | м | 20 |
| 15 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 60 |
| 16 | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 6 |
| 17 | Кнопка 8 LP2T B104 красная | шт. | 1 |
| 18 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 20 |
| Подстанция 110 кВ Пивань: |  |  |  |
| 1 | Блок питания Юнит БПТН | шт. | 2 |
| 2 | Реле тока РТ-40/10 | шт. | 6 |
| 3 | Реле напряжения РН53/60Д | шт. | 2 |
| 4 | Реле промежуточное РП-251 (=220 В) | шт. | 2 |
| 5 | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) | шт. | 3 |
| 6 | Реле указательное РУ-21 ( 0,5 А) | шт. | 3 |
| 7 | Реле указательное РУ-21 (=220 В) | шт. | 2 |
| 8 | Переключатель 4G-10-55-U | шт. | 5 |
| 9 | Сигнальная арматура белого цвета СКЛ 11-2В-Л-220 | шт. | 4 |
| 10 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П; = 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 2 |
| 11 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 70 |
| 12 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- TWIN | шт. | 30 |
| 13 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м | 1 |
| 14 | Кабель КВВГЭнг LS 10х1,5 мм2 | м | 62 |
| 15 | Кабель КВВГЭнг LS 5х2,5 мм2 | м | 20 |
| 16 | Кабель КВВГЭнг LS 5х1,5 мм2 | м | 20 |
| 17 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 60 |
| 18 | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 белый | м | 20 |
| 19 | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 6 |
| 20 | Кнопка 8 LP2T B104 красная | шт. | 1 |
| 21 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 20 |
| ПС 110 кВ Привокзальная |  |  |  |
| 1 | Реле промежуточное РП-251 (=220 В) | шт. | 2 |
| 2 | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) | шт. | 1 |
| 3 | Реле указательное РУ-21 | шт. | 3 |
| 4 | Реле указательное РУ-21 (=220 В) | шт. | 2 |
| 5 | Реле напряжения РН53/60Д | шт. | 2 |
| 6 | Переключатель 4G-10-55-U | шт. | 3 |
| 7 | Сигнальная арматура белого цвета СКЛ 11-2В-Л-220 | шт. | 1 |
| 8 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П; = 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 4 |
| 9 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 45 |
| 10 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- TWIN | шт. | 45 |
| 11 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м | 1 |
| 12 | Кабель КВВГЭнг LS 10х1,5 мм2 | м | 150 |
| 13 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 50 |
| 14 | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 6 |
| 15 | Кнопка 8 LP2T B104 красная | шт. | 1 |
| 16 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 20 |
| Подстанция 110 кВ Троицкая: |  |  |  |
| 1 | Блок питания Юнит БПТН | шт. | 2 |
| 2 | Реле тока РТ-40/10 | шт. | 2 |
| 3 | Реле тока РТ-40/6 | шт. | 4 |
| 4 | Реле напряжения РН53/60Д | шт. | 2 |
| 5 | Реле промежуточное РП-251 (=220 В) | шт. | 2 |
| 6 | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) | шт. | 3 |
| 7 | Реле указательное РУ-21 ( 0,5 А) | шт. | 3 |
| 8 | Реле указательное РУ-21 (=220 В) | шт. | 2 |
| 9 | Переключатель 4G-10-55-U | шт. | 5 |
| 10 | Сигнальная арматура белого цвета СКЛ 11-2В-Л-220 | шт. | 4 |
| 11 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П; = 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 2 |
| 12 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 70 |
| 13 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- TWIN | шт. | 30 |
| 14 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м | 1 |
| 15 | Кабель КВВГЭнг LS 10х1,5 мм2 | м | 62 |
| 16 | Кабель КВВГЭнг LS 5х2,5 мм2 | м | 120 |
| 17 | Кабель КВВГЭнг LS 5х1,5 мм2 | м | 20 |
| 18 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 60 |
| 19 | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 белый | м | 20 |
| 20 | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 6 |
| 21 | Кнопка 8 LP2T B104 красная | шт. | 1 |
| 22 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 20 |
| Подстанция 35 кВ Б: |  |  |  |
| 1 | Реле промежуточное РП-251 (=220 В) | шт. | 2 |
| 2 | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) | шт. | 1 |
| 3 | Реле указательное РУ-21 (0,5 А) | шт. | 3 |
| 4 | Реле указательное РУ-21 (=220 В) | шт. | 2 |
| 5 | Реле напряжения РН53/60Д | шт. | 2 |
| 6 | Переключатель 4G-10-55-U | шт. | 3 |
| 7 | Сигнальная арматура белого цвета СКЛ 11-2В-Л-220 | шт. | 1 |
| 8 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П; = 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 2 |
| 9 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 35 |
| 10 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- TWIN | шт. | 35 |
| 11 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м | 2 |
| 12 | Кабель КВВГЭнг LS 10х1,5 мм2 | м | 85 |
| 13 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 50 |
| 14 | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 6 |
| 15 | Кнопка 8 LP2T B104 красная | шт. | 1 |
| 16 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 20 |
| ПС 110 кВ Гайтер |  |  |  |
| 1 | Реле промежуточное РП-251 (=220 В) | шт. | 2 |
| 2 | Реле промежуточное РП-23 (=220 В) | шт. | 1 |
| 3 | Реле указательное РУ-21 | шт. | 3 |
| 4 | Реле указательное РУ-21 (=220 В) | шт. | 2 |
| 5 | Реле напряжения РН53/60Д | шт. | 2 |
| 6 | Переключатель 4G-10-55-U | шт. | 3 |
| 7 | Сигнальная арматура белого цвета СКЛ 11-2В-Л-220 | шт. | 1 |
| 8 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П; = 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактом | шт. | 4 |
| 9 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 45 |
| 10 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- TWIN | шт. | 45 |
| 11 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | м. | 1 |
| 12 | Кабель КВВГЭнг LS 10х1,5 мм2 | м | 200 |
| 13 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 белый | м | 50 |
| 14 | ПВХ гофрированная труба D =16 мм2 | м | 6 |
| 15 | Кнопка 8 LP2T B104 красная | шт. | 1 |
| 16 | Рамка-кармашек для установки таблички с надписью | шт. | 20 |

5.1.3.  Упаковка, транспортировка, условия и сроки хранения.

Продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке, выгрузке средствами механизации и вручную.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение хранения оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя, осуществляет своевременную консервацию оборудования (по необходимости), его осмотр.

5.2. Общие технические требования к поставляемой продукции.

5.2.1. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

Перечень оборудования, марку, тип, технические параметры и производителя материалов необходимо согласовать со службой РЗАИ СП,  без согласования приобретение не допускается.

5.2.2. Требования к стандартизации и сертификации продукции.

Для оборудования российских производителей требуется выполнение технических условий или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям.

Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарт РФ от 16.07.1999 №36 «о правилах проведения сертификации электрооборудования» (ред. 21.08.2002 г.).

Надлежаще заверенные копии сертификатов на поставляемое оборудование и материалы должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием данного оборудования.

Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч.:

– ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

– ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

5.2.3. Состав технической и эксплуатационной документации.

Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии  сертификатов на используемые материалы, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием  данных материалов.

5.2.4. При использовании аналогичных (эквивалентных) материалов, (изделий, материалов, комплектующих и оборудования) они должны соответствовать или  превосходить технические и функциональные требования и характеристики.

Замена используемых строительных материалов, конструкций, цветовой гаммы на эквивалент, подлежит согласованию с Заказчиком в письменном виде.

5.2.5 Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию в соответствии с требованиями Инструкций указанных в п. 5.2.2.) должен быть не менее 30 лет.

5.2.6. Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования и материалов должна быть выполнена согласно графику поставки оборудования и материалов, утвержденному Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью договора на поставку и монтаж оборудования. Изменение сроков поставки оборудования возможно по согласованию с Заказчиком.

5.2.7. Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями Заказчика и ответственными представителями поставщика Подрядчика при получении оборудования на склад:

– Приемка Товара по количеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 года № П-6 с последующими изменениями и дополнениями.

– Приемка Товара по качеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 года № П-7 с последующими изменениями и дополнениями.

6. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям

6.1. Требование к наличию выписки из реестра членов СРО.

Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц:

– осуществляющих строительство, и зарегистрированной в установленном порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован подрядчик.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

6.2. Требования к МТР Участника:

6.2.1. Участник должен иметь в наличии минимально необходимое для исполнения договора количество машин и механизмов (далее - МТР) (на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в таблице 3:

Таблица 3

| № п/п | Ресурсы | Ед. изм. | Кол-во (не менее штук) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бригадный автомобиль | ед. | 1 |
|  | Итого | ед. | 1 |

*- определено по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2»  15/248ВЛ-2.

6.2.2. Для подтверждения наличия МТР Участник в составе своей заявки должен предоставить копии документов:

6.2.2.1. В случае наличия МТР, указанных в таблице № 3 на правах собственности, паспорт транспортного средства;

6.2.2.2. В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов:

а) договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов, с соответствующей организацией, или

б) гарантийное письмо в произвольной форме от Участника о том,  что в случае его победы в закупочной процедуре   будет  заключен договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов с соответствующей организацией.

6.3. Для проведения испытаний Участник должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) зарегистрированную в Органах Ростехнадзора электротехническую лабораторию (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения) (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением до и выше 1000 В.

Для подтверждения соответствия указанному требованию Участник должен предоставить в составе своей заявки собственно заверенные копии следующих документов:

6.3.1. При наличии на праве собственности - действующее свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением, указанным в пункте 6.3. настоящего технического требования.

6.3.2. В случае отсутствия в наличии собственной зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории, Участник должен представить следующие документы (по своему усмотрению из перечисленных) с предоставлением информации в части технической возможности выполнять испытания и измерения электрооборудования с напряжением, указанным в пункте 6.3. настоящих технических требований:

а) договор аренды, зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории/ договор на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ с соответствующей организацией, или

б) гарантийное письмо в произвольной форме от Участника о том,  что в случае его победы в закупочной процедуре   будет  заключен договор аренды, зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории/ договор на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ с соответствующей организацией.

6.4. Требования к персоналу Подрядчика:

6.4.1. Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам или на ином законном основании), указанного в таблице 4.

Таблица 4

| №п/п | Должность | Чел, не менее |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мастер (выдающий наряд, руководитель работ) | 1 |
| 2 | Рабочие | 2 |
| 3 | Электромонтер (инженер) по монтажу и наладке вторичных цепей РЗА- группа 3-4 | 1 |
|  | ИТОГО | 4 |

Потребность в кадровых ресурсах определена по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2»  15/248ВЛ-2.

Соответствие требованию, установленному в п. 6.4.1 подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки сведений о кадровых ресурсах по форме «Справки о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке, а также документов, подтверждающих квалификацию персонала:

– заверенные Участником копии удостоверений по проверке знаний правил работы в электроустановках, в соответствии с п. 1.5, 2.4, 2.5 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2016 № 74н, пункту 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» на персонал, перечисленный в таблице 4.

6.4. В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение в соответствии с «Требованиями к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника» (Приложение № 2 к Техническим требованиям). Сметная документация не включается в состав заявки участника.

7. Требования к документации по ценообразованию (при заключении договора).

7.1. Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 3 к Техническим требованиям и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры.

7.2. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах (расчета, калькуляциях и др.) единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

7.3. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.7.1., не допускается.

7.4. Для определения стоимости Затрат на временные здания и сооружения в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями в приложении № 3 с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры.

7.5. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями в приложении № 4 с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры.

7.6. Резерв средств на непредвиденные расходы предусматривать в размере 1,5 %.

8.  Правила контроля и приемки выполненных работ

8.1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК» «ХЭС». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

8.2 Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

8.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.

8.4. Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-11).

Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации в составе:

– технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;

– акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования;

– общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами.

Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами.

8.5. Приемка УРЗА производится представителем СРЗАИ СП с участием представителя подрядной организации, проводившего работы в цепях РЗА. При проведении приемки проверка устройств РЗА, проверка срабатывания дискретных сигналов, проверка срабатывания аналоговых сигналов, проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА и коммутационными аппаратами производится представителем подрядной организации.

8.6. Подрядная организация по окончанию работ должна предоставить в СРЗАИ СП оригиналы протоколов проверки РЗА в заданном объеме, исполнительную документацию в полном объеме, протоколы проверки устройств РЗА рабочим током и напряжением, акт выполненных работ (форма КС-2), сделать запись о выполненных работах в паспорте-протоколе на устройства РЗА, внести изменения в исполнительные схемы.

При выполнении проверок и испытаний устанавливаемого оборудования не на объекте монтажа подрядная организация обязана предоставить протоколы этих работ в соответствующие службы до установки на ПС.

9. Основные технические требования.

9.1. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности.  Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

9.2. Форму маркировки жил бирок контрольных кабелей согласовать с Заказчиком, маркировку жил контрольных кабелей выполнить с использованием кабельного принтера.

9.3. Заземление экранов контрольных кабелей выполнить медным гибким поводком с изоляцией желто-зеленого цвета.

9.4. Форму протоколов по проверке вторичных цепей согласовать со службой РЗАИ СП.

9.5. Подключение новых устройств РЗА к действующим устройствам РЗА проводить по программе, разработанной подрядной организацией и согласованной со службой РЗАИ СП.

9.6. Выполнить и согласовать со службой РЗАИ СП проект в части РЗА отдельным томом, в который включить следующие разделы:

– Общие данные.

– Схема электрическая принципиальная.

– Схема РЗА с привязкой к существующим устройствам РЗА и сигнализации.

9.7. Подрядчик осуществляет в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ  на строительной площадке и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.

Точки и условия присоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Заказчик.

Приложение:

- Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника;

- Требования к оформлению и составлению сметной документации;

- Локальный сметный расчет.