Организация АО «ДРСК»

Филиал «Приморские электрические сети»

СП «Приморские южные электрические сети»

Объект: № PR0000714 ПC 35\6 кВ Рыбники ЗДAHИE ПCT PЫБHИKИ

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ 9.85**

Комиссия составе: заместителя начальника НРЭС Шаповалов А.С., начальника РЭУ Ковалева В.Ю, старшего мастера РЭУ Низамеева В.Б. провела обследование здания ПС Рыбники, г. Находка ул.Матросова,1, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту здания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Обнаруженные дефекты** | **Ед. изм.** | **Кол.** | **Наименование работ** |
| 1 | Течь кровли ЗРУ -6кв | 100м2 | 1,4 | Разборка мягкой кровли |
| 2 | м3 | 8,5 | Устройство стропил |
| 3 | 100 м2 | 5,6 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали |
| 4 | 1м3 | 2,92 | Установка элементов каркаса: из брусьев |
| 5 | 100м2 | 0,78 | Устройство: карнизов |
| 6 | 100м2 | 0,78 | Обивка карнизов оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны |
| 7 | м | 124 | Резка стального профилированного настила |
| 8 | 100м2 | 5,9 | Монтаж кровельного покрытия односкатной кровли из профнастила Н-44 б-0,7мм (4,354т)  ГОСТ 24045-94 |
| 9 | 100 шт | 4,9 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм |
| 10 | т | 0,006 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |
| 11 | 100 м2 | 1,8 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) ГОСТ 24045-94 |
| 12. | 100м | 1,4 | Ограждения кровель перилами из металла арматура б-14мм мм класс А-I;класс-III; проволока стальная б-10 мм ГОСТ3282-74 |
| 13. | 100 м2 | 0,04 | Огрунтовка металлического ограждения за один раз: грунтовкой |
| 14 | 100м2 | 0,04 | Окраска металлического ограждения: эмалью на 2 раза. |
| 15. | Отсутствие водосточной системы | 100м | 0,5 | Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей |
| 16 | 100шт | 0,32 | Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей |
| 17. | 100шт | 0,08 | Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей |
| 18. | Металлические части пожарной лестницы, частично сгнили | 1т | 0,572 | Устройство из металлоконструкций пожарной лестницы |
| 20 | 100м2 | 0,3 | Масляная окраска металлических поверхностей: лестниц, перил, ограждений; количество окрасок 2 |
| 21 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций всей кровли | 100м2 | 8,6 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли |
| 22 | Вывоз мусора | т | 4 | Вывоз строительного мусора на расстоянии 20 км |

Материалы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Все материалы приобретаются подрядчиком самостоятельно. По согласованию с заказчиком и завозятся на объект подрядчиком самостоятельно | | | | |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1 | г. Владивосток – г.Находка | км | 200 |  |
| **Погрузо-разгрузочные работы:** | | | | |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы | т | 8 |  |
| Примечание | | | | |
|  |  | | | |