Технические требования

«Модернизация устройств и комплексов РЗА»

- Основание для выполнения строительно-монтажных работ:

  - Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2021 год в составе мероприятий:

- Модернизация устройств и комплексов РЗА на ПС 110 кВ Байкальская (K_27-ХЭС-18.56);

- Модернизация устройств и комплексов РЗА на ПС 110 кВ БАМ-ПТФ (K_27-ХЭС-18.57);

- Модернизация устройств и комплексов РЗА на  ПС 35 кВ Западная(K_27-ХЭС-18.58);

- Модернизация устройств и комплексов РЗА на ПС 35 кВ Приусадебная(K_27-ХЭС-18.63);

-Модернизация устройств и комплексов РЗА на  ПС 35 кВ Ч(K_27-ХЭС-18.65).

- Модернизация устройств и комплексов РЗА на ПС 110 кВ Вяземская - 2 шт. (К_27-ХЭС-18.71);

- Модернизация устройств и комплексов РЗА на ПС 110 кВ Горький - 4 шт (К_27-ХЭС-18.72);

- Модернизация устройств и комплексов РЗА на ПС 110 кВ Корфовская - 2 шт. (К_27-ХЭС-18.76);

- Модернизация устройств и комплексов РЗА на ПС 110 кВ Лермонтовка - 2 шт. (К_27-ХЭС-18.77);

- Модернизация устройств и комплексов РЗА на ПС 110 кВ Южная - 2 шт. (К_27-ХЭС-18.85);

-Модернизация устройств и комплексов РЗА на ПС 110 кВ ЮМР - 4 шт. (К_27-ХЭС-18.86).

- Вид строительства, его объемы и этапы:

2.1. Вид строительства: техническое перевооружение.

2.2. В соответствии с техническим заданием необходимо выполнить:

2.2.1. подготовительные работы:

2.2.1.1. Выполнение организационно – технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ:

– назначение приказом  подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

– разработка по итогам проектно-изыскательских работ подрядчиком проекта реконструкции УРЗА с привязкой к существующим цепям РЗА на подстанции и получение всех необходимых согласований;

– разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований.

2.2.1.2 Разработка подрядчиком проектной документации (рабочей документации) и получение необходимых согласований.

2.2.1.3. Согласование с заказчиком графиков производства работ.

2.2.1.4. Доставка техники к месту производства работ.

2.2.1.5. Доставка к месту работы необходимых  материалов.

2.2.2. электротехническая часть:

Подстанция 110/35/6 кВ Байкальская Название объекта по бухгалтерскому учету «Оборудование ПС 110/35/6кВ "Байкальская"» инвентарный № HB035844. Наладке подлежит шкаф защиты и АУВ линии 35 кВ типа Бреслер-0117.201 в количестве 2 штук.

Подстанция 110/35/10 кВ БАМ-ПТФ (при вводе оборудования в эксплуатацию присвоить новый  инвентарный №). Наладке подлежит шкаф защиты и АУВ линии 35 кВ типа Бреслер-0117.201 в количестве 1 штуки.

Подстанция 35/6 кВ Западная Название объекта по бухгалтерскому учету «Оборудование ПС 35/6кВ "Западная"», инвентарный №HB035861 Наладке подлежит шкаф защиты и АУВ линии 35 кВ типа Бреслер-0117.201 в количестве 1 штуки.

Подстанция 35/6 кВ Приусадебная Название объекта по бухгалтерскому учету «Оборудование ПС 35/6кВ "Приусадебная"», инвентарный № HB035843 Наладке подлежит шкаф защиты и АУВ линии 35 кВ типа Бреслер-0117.201 в количестве 2 штуки.

Подстанция 35/6 кВ Ч  Название объекта по бухгалтерскому учету «Оборудование ЗРУ-6 кВ ПС Ч», инвентарный № HB007141 Наладке подлежит шкаф защиты и АУВ линии 35 кВ типа Бреслер-0117.201 в количестве 2 штук.

Подстанция 110 кВ Вяземская Название объекта по бухгалтерскому учету «Оборудование ПС Вяземская 110/10/6 кВ» инвентарный № HB010178. Наладке подлежит шкаф защиты и автоматики двухобмоточного трансформатора типа Бреслер-0117.703 в количестве 2 штуки.

Подстанция 110/35/6 кВ Горький Название объекта по бухгалтерскому учету «Оборудование ПС 110/35/6 кВ "Горький"» инвентарный № HB010340.  Наладке подлежит шкаф защиты и АУВ линии 35 кВ типа Бреслер-0117.201 в количестве 4 штуки.

Подстанция  110/35/10 кВ Корфовская. Название объекта по бухгалтерскому учету «Оборудование ПС "Корфовская"» инвентарный №  HB010342.  Наладке подлежит шкаф защиты и автоматики трехобмоточного трансформатора типа Бреслер-0117.703 в количестве 2 штуки.

Подстанция 110 кВ Лермонтовка Название объекта по бухгалтерскому учету «Оборудование ПС 110 кВ Лермонтовка» инвентарный № HB010618. Наладке подлежит шкаф защиты и автоматики двухобмоточного трансформатора типа Бреслер-0117.703 в количестве 2 штуки.

Подстанция 110/35/6 кВ Южная Название объекта по бухгалтерскому учету «Оборудование ЗРУ - 6 кВ ПС "Южная"» инвентарный № HB010344. Наладке подлежит шкаф защиты и автоматики трехобмоточного трансформатора типа Бреслер-0117.703 в количестве 2 штуки.

Подстанция 110 кВ ЮМР Название объекта по бухгалтерскому учету «Оборудование ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ ПС "ЮМР"» инвентарный № HB031403. Наладке подлежит шкаф защиты и АУВ линии 35 кВ типа Бреслер-0117.201 в количестве 4 штуки.

2.3. Техническое перевооружение необходимо выполнить в один этап, с минимально возможными перерывами электроснабжения потребителей и в условиях минимальных перерывов и ограничений выдачи мощности.

3. Общие требования:

3.1.Месторасположение объекта строительства:

Подстанция 110/35/6кВ Байкальская – 681008, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Водонасосная, д.43;

Подстанция 110/35/10кВ БАМ-ПТФ – 681000, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, пос.Большая Хапсоль;

Подстанция 35/6 кВ Западная – 681000,Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г., Северное ш,48;

Подстанция 35/6 кВ Приусадебная – 681006, Хабаровский край, Амурский р-н, Эльбан рп;

Подстанция 35/6 кВ Ч – 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, Чегдомын пгт;

Подстанция 110 кВ Вяземская – 682950,Хабаровский край, Вяземский р-н, Вяземский г. ул. Стоцкого, д. 81;

Подстанция 110/35/6 кВ Горький – 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, территория завода им. Горького;

Подстанция  110/35/10 кВ Корфовская – 680504, Хабаровский край, Хабаровский р-н, Корфовский п;

Подстанция 110 кВ Лермонтовка – 682990, Хабаровский край, Бикинский р-н,                 с. Лермонтовка, ул. Восточная;

Подстанция 110/35/6 кВ Южная – 680015, Хабаровский край, г.Хабаровск, Суворова ул., д.90а;

Подстанция 110 кВ ЮМР – 680051, Хабаровский край, Хабаровск г., Малиновского ул.36 а.

3.2. Требования к выполнению работ:

3.2.1. Работы выполнить в соответствии с требованиями государственных надзорных органов, представителей технического (и авторского) надзора, технической и эксплуатационной документации заводов–изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями:

– ПУЭ (действующее издание);

– СО 34.35.302-2006;

– ПТЭ (действующее издание);

– «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории  РФ» (Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421);

– СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (с изменением № 1 от 26.08.2016);

– СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов. Основные положения»;

– СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

– РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

– И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

– Положения об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети»;

– Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации.

3.2.2. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР (проекта производства работ) и графика производства работ. ППР и график производства работ разрабатываются Подрядчиком и до предполагаемого начала работ  предоставляются  для согласования  Заказчику.

Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком не менее чем за 10 дней до начала работ  графику.

3.2.3. При выполнении работ по реконструкции действующих электросетевых объектов:

3.2.3.1. Выполнение, приемка и оплата Работ осуществляется поэтапно. Сроки выполнения отдельных Этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ в рамках общих сроков, указанных в пункте 3.3.  настоящего ТЗ. Оплата выполнения работ по каждому Этапу Работ производится после подписания Акта освидетельствования выполненных работ.

«Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ).

Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком. В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат работ в целом.

«Акт освидетельствования выполненных работ» – документ, оформляемый по форме, установленной Договором, подписываемый Сторонами по завершении работ по каждому Этапу Работ, предусмотренных Договором

3.2.3.2. До начала работ оформить двусторонний Акт готовности объекта к выполнению работ и предоставить его на утверждение Заказчику.

Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ.

Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ.

3.2.4. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований: ПОТЭЭУ (с изм. 2018), СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»,  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности», Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2003), Правилами пожарной безопасности, Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

3.3. Сроки выполнения работ.

Срок начала работ – с момента заключения договора.

Срок окончания работ – не позднее «31» «августа» 2021 г.

3.4. Необходимость в поставке оборудования и материалов.

Закупка и доставка на объект строительства оборудования и материалов, указанных в Техническом задании, осуществляется Подрядчиком, (кроме оборудования поставки Заказчика).

Закупка оборудования и материалов, определенных в ходе проектно-изыскательских работ и отраженных в проектной документации осуществляется Подрядчиком после согласования с Заказчиком.

- Основные характеристики объекта строительства:

  - Провод и кабели.

Подстанция 110 кВ Байкальская:

| Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 5 х2,5 | L=362м; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВВГЭнгLS | 10х1,5 | L=221 м.; |
|  | КВВГЭнгLS | 7х1,5 | L=221 м; |
|  | КВВГЭнгLS | 5х1,5 | L=40м. |
| Для внутрипанельного монтажа принять провод марки: | ПВ1 | 1х1,5 | L=40 м |

Подстанция 110 кВ БАМ-ПТФ:

| Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 5 х2,5 | L=170 м; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВВГЭнгLS | 10х1,5 | L=190 м.; |
|  | КВВГЭнгLS | 7х1,5 | L=15 м; |
|  | КВВГЭнгLS | 5х1,5 | L=10м. |
| Для внутрипанельного монтажа принять провод марки: | ПВ1 | 1х1,5 | L=30 м |
|  | ПВ1 | 1х2,5 | L=20 м |

Подстанция 35/6кВ Западная:

| Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 5 х2,5 | L=160 м; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВВГЭнгLS | 10х1,5 | L=150 м.; |
| Для внутрипанельного монтажа принять провод марки: | ПВ1 | 1х1,5 | L=25 м |
|  | ПВ3 | 1х2,5 | L=10 м |

Подстанция 35 кВ Приусадебная:

| Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 5 х2,5 | L=313 м; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВВГЭнгLS | 10х1,5 | L=171 м.; |
|  |  | 7х1,5 | L=24 м; |
|  |  | 5х1,5 | L=171м. |
| Для внутрипанельного монтажа принять провод марки: | ПВ1 | 1х1,5 | L=40 м |

Подстанция 35/6кВ Ч:

| Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 5 х2,5 | L=336 м; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВВГЭнгLS | 10х1,5 | L=416 м.; |
|  |  | 7х1,5 | L=10 м; |
|  |  | 5х1,5 | L=10м. |
| Для внутрипанельного монтажа принять провод марки: | ПВ1 | 1х1,5 | L=60 м |
|  | ПВ1 | 1х2,5 | L=40 м |

Подстанция 110 кВ Вяземская:

| Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 14х1,5 | L= 546 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВВГЭнгLS | 10 х2,5 | L= 422 м |
|  | КВВГЭнгLS | 7х2,5 | L= 218 м |
|  | КВВГЭнгLS | 7х1,5 | L= 52 м |
|  | КВВГнгLS | 5х1,5 | L= 24 м |
| Для внутрипанельного монтажа принять провод марки: | ПуГВ | 1х1,5 | L= 270 м. |
|  | ПуГВ | 1х2,5 | L= 150 м. |

Подстанция 110 кВ Горький:

| Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 10х1,5 | L= 628 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВВГЭнгLS | 5 х2,5 | L= 140 м |
|  | КВВГЭнгLS | 7х2,5 | L= 1164 м |
|  | КВВГЭнгLS | 7х4 | L= 48 м |
|  | КВВГнгLS | 4х10 | L= 660 м |
| Для внутрипанельного монтажа принять провод марки: | ПуГВ | 1х1,5 | L= 80 м. |

Подстанция 110 кВ Корфовская:

| Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 14х1,5 | L= 936 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВВГЭнгLS | 10 х2,5 | L= 616 м |
|  | КВВГЭнгLS | 7х2,5 | L= 112 м |
|  | КВВГЭнгLS | 7х1,5 | L= 194 м |
|  | КВВГнгLS | 5х1,5 | L= 156 м |
| Для внутрипанельного монтажа принять провод марки: | ПуГВ | 1х1,5 | L= 320 м. |
|  | ПуГВ | 1х2,5 | L= 220 м. |

Подстанция 110 кВ Лермонтовка:

| Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 14х1,5 | L= 420 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВВГЭнгLS | 10 х2,5 | L= 340 м |
|  | КВВГЭнгLS | 7х2,5 | L= 74 м |
|  | КВВГЭнгLS | 7х1,5 | L= 170 м |
|  | КВВГнгLS | 5х1,5 | L= 70 м |
| Для внутрипанельного монтажа принять провод марки: | ПуГВ | 1х1,5 | L= 260 м. |
|  | ПуГВ | 1х2,5 | L= 180 м. |

Подстанция 110 кВ Южная:

| Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 14х1,5 | L= 1320 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВВГЭнгLS | 10 х2,5 | L= 1140 м |
|  | КВВГЭнгLS | 7х2,5 | L= 598 м |
|  | КВВГЭнгLS | 7х1,5 | L= 364 м |
|  | КВВГнгLS | 5х1,5 | L= 388 м |
| Для внутрипанельного монтажа принять провод марки: | ПуГВ | 1х1,5 | L= 360 м. |
|  | ПуГВ | 1х2,5 | L= 260 м. |

Подстанция 110 кВ ЮМР:

| Для оперативных цепей принят кабель марки: | КВВГЭнгLS | 10х1,5 | L= 582 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВВГЭнгLS | 5 х2,5 | L= 260 м |
|  | КВВГЭнгLS | 7х2,5 | L= 1064 м |
|  | КВВГЭнгLS | 7х4 | L= 27 м |
|  | КВВГнгLS | 4х10 | L= 500 м |
| Для внутрипанельного монтажа принять провод марки: | ПуГВ | 1х1,5 | L= 80 м. |

Указаны ориентировочные параметры кабельной продукции, точная информация по типу, марке, сечению, количеству жил и протяженности кабелей должна быть отражена в проектной документации, разработанной подрядной организацией и утвержденной Заказчиком.

4.2. Краткое описание объемов строительно-монтажных работ.

Объемы строительно-монтажных работ представлены в таблице 1:

Таблица 1

| №. п/п | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подстанция 110 кВ Байкальская |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение проектных работ (в объеме рабочей документации). Предоставление и согласование проекта. |  |  |  |
| 2 | Демонтаж вторичных цепей защиты, измерения и управления линии Т-185, Т-186 | к-т | 2 |  |
| 3 | Монтаж и установка шкафа «Бреслер 0117.201». | шт. | 2 |  |
| 4 | Монтаж и установка ящика зажимов ШЗВ-90 на ОРУ 35 | шт. | 2 |  |
| 5 | Монтаж автоматического выключателя АП-50 2МТ пост. тока; 2,5А; 3,5 кр. на панели управления линиями №3 | шт. | 2 |  |
| 6 | Прокладка кабеля токовых цепей защиты от ШЗВ-90 В 35 Т-185, Т-186 на ОРУ 35 в ОПУ до шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201» Ктт = 300/5. | м | 165 |  |
| 7 | Прокладка кабеля токовых цепей измерений от ШЗВ-90 В 35 Т-185, Т-186 на ОРУ 35 в ОПУ панель №3. Ктт = 300/5 | м | 165 |  |
| 8 | Прокладка кабеля цепей управления от ШЗВ-90 В 35 Т-185, Т-186 на ОРУ 35 в ОПУ до шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201». | м | 165 |  |
| 9 | Прокладка кабеля цепей сигнализации от ШЗВ-90 В 35 Т-185, Т-186 на ОРУ 35 в ОПУ до шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201». | м | 165 |  |
| 10 | Прокладка кабеля цепей управления в ОПУ от шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201» до панели управления №3. | м | 40 |  |
| 11 | Прокладка кабеля цепей напряжения в ОПУ от шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201» до панели ТН 35 №21. | м | 40 |  |
| 12 | Прокладка кабеля токовых цепей защиты от ШЗВ-90 В 35 Т-185, Т-186 в привод выключателя на ОРУ 35. | м | 16 |  |
| 13 | Прокладка кабеля токовых цепей измерения от ШЗВ-90 В 35 Т-185, Т-186 в привод выключателя на ОРУ 35 | м | 16 |  |

| 14 | Прокладка кабеля цепей управления от ШЗВ-90 В 35 Т-185, Т-186 в привод выключателя на ОРУ 35. | м | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Прокладка кабеля цепей сигнализации от ШЗВ-90 В 35 Т-185, Т-186 в привод выключателя на ОРУ 35. | м | 16 |  |
| 16 | Прокладка кабеля цепей сигнализации в ОПУ шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201» до панели ЦС №2 . | м | 40 |  |
| 17 | Монтаж и наладка цепей амперметра типа ЩМ-120-35000/100-300/5-220ВУ-RS-00-4П-К (или UMG 96RM) на панели управления №3 | шт. | 2 |  |
| 18 | Монтаж ключа управления без фиксации ПК 16-12 А3012 У3 (или переключатель кулачковый без фиксации 4G10-203-U 3поз.(1-0-2) с самовозвратом) и наладка цепей управления на панели управления №3 | шт. | 2 |  |
| 19 | Монтаж лампы индикации включенного положения В 35 Т-185, Т-186 – тип СКЛ-11А-К-1-220 на панели управления №3 | шт. | 2 |  |
| 20 | Монтаж лампы индикации отключенного положения В 35 Т-185, Т-186 – тип СКЛ-11А-Л-1-220 на панели управления №3 | шт. | 2 |  |
| 21 | Монтаж ламп индикации сигнализации в табло – тип СКЛ-11А-Ж-1-220 на панели управления №3 | шт. | 4 |  |
| 22 | Установка DIN-рейки под клеммные ряды (600 мм.) | шт. | 2 |  |
| 23 | Установка клемм токовых WGO1 (или WGO3 400V/41A/6mm2 ) на панели управления №3 | шт. | 30 |  |
| 24 | Установка клемм АVK4 (или АSК3А 500В/16А 35*15 с размыкателем на дин-рейку разборные) на панели управления №3 | шт. | 30 |  |
| 25 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, блокам, сечением от 1,5мм2 до 2,5мм2 | жил | 400 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Наладка шкафа «Бреслер 0117.201». | шт. | 2 |  |
| 2 | Адаптация цепей шкафа «Бреслер 0117.201» к существующим вторичным цепям, наладка ЩМ-120 | шт. | 2 |  |
| 3 | Проверка под нагрузкой . | к-т | 2 |  |
| 4 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 20 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Шкаф «Бреслер 0117.201». | шт. | 2 |  |
| 2 | Шкаф зажимов ШЗВ-90 | шт. | 2 |  |
| ПС 110 кВ БАМ-ПТФ |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение проектных работ (в объеме рабочей документации). Предоставление и согласование проекта. |  |  |  |
| 2 | Демонтаж вторичных цепей защиты, измерения и управления, панели РЗА линии Т-222 | к-т | 1 |  |
| 3 | Монтаж и установка шкафа «Бреслер 0117.201» | шт. | 1 |  |
| 4 | Монтаж автоматического выключателя АП-50 2МТ пост. тока; 2,5А; 3,5 кр. на панели управления линиями №16 | шт. | 1 |  |

| 5 | Прокладка кабеля токовых цепей защиты от ШЗВ В 35 Т-305 на ОРУ 35 в ОПУ до шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201» Ктт = 300/5 | м | 80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Прокладка кабеля токовых цепей измерений от ШЗВ В 35 Т-305 на ОРУ 35 в ОПУ панель №12 | м | 80 |  |
| 7 | Прокладка кабеля цепей управления от ШЗВ В 35 Т-305 на ОРУ 35 в ОПУ до шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201» | м | 80 |  |
| 8 | Прокладка кабеля цепей сигнализации от ШЗВ В 35 Т-305 на ОРУ 35 в ОПУ до шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201» | м | 80 |  |
| 9 | Прокладка кабеля цепей управления в ОПУ от шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201» до панели №12 управления В 35 Т-305 | м | 10 |  |
| 10 | Прокладка кабеля цепей напряжения ТН 35 1 с в ОПУ от шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201» до панели №13 низ | м | 20 |  |
| 11 | Прокладка кабеля токовых цепей защиты от ШЗВ В 35 Т-222 в привод выключателя на ОРУ 35 | м | 5 |  |
| 12 | Прокладка кабеля токовых цепей измерения от ШЗВ В 35 Т-222 в привод выключателя на ОРУ 35 | м | 5 |  |
| 13 | Прокладка кабеля цепей управления от ШЗВ В 35 Т-222 в привод выключателя на ОРУ 35 | м | 5 |  |
| 14 | Прокладка кабеля цепей сигнализации от ШЗВ В 35 Т-222 в привод выключателя на ОРУ 35 | м | 5 |  |
| 15 | Прокладка кабеля цепей сигнализации в ОПУ шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201» до панели ЦС №3 | м | 15 |  |
| 16 | Монтаж и наладка цепей амперметра типа ЩМ-120-35000/100-300/5-220ВУ-RS-00-4П-К (или UMG 96RM) на панели управления №16 | шт. | 1 |  |
| 17 | Монтаж ключа ПК 16-12 А3012 У3(переключатель кулачковый без фиксации 4G10-54-U ) и наладка цепей управления на панели управления №16 | шт. | 1 |  |
| 18 | Монтаж лампы индикации включенного положения В 35 Т-222 – тип СКЛ-11А-К-1-220 на панели управления | шт. | 1 |  |
| 19 | Монтаж лампы индикации отключенного положения В 35 Т-222 – тип СКЛ-11А-Л-1-220 на панели управления | шт. | 1 |  |
| 20 | Установка DIN-рейки под клеммные ряды (600 мм) | шт. | 1 |  |
| 21 | Установка клемм токовых WGO1 (или WGO3 400V/41A/6mm2 ) на панели управления №12 | шт. | 15 |  |
| 22 | Установка клемм напряженческих АVK4 (или АSК3А 500В/16А 35*15 с размыкателем на дин-рейку разборные) на панели управления №12 | шт. | 15 |  |
| 23 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, блокам, сечением от 1,5мм2 до 2,5мм2 | жил | 200 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Наладка шкафа «Бреслер 0117.201» | шт. | 1 |  |
| 2 | Адаптация цепей шкафа «Бреслер 0117.201» к существующим вторичным цепям, наладка ЩМ-120 | шт. | 1 |  |
| 3 | Проверка под нагрузкой | к-т | 1 |  |
| 4 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей | групп | 10 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
|  | Шкаф «Бреслер 0117.201». | шт. | 1 |  |
| ПС 35 кВ Западная |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение проектных работ (в объеме рабочей документации). Предоставление и согласование проекта. |  |  |  |
| 2 | Демонтаж вторичных цепей защиты, измерения и управления линии | к-т | 1 |  |
| 3 | Монтаж и установка шкафа «Бреслер 0117.201». | шт. | 1 |  |
| 4 | Монтаж автоматического выключателя АП-50 2МТ пост. тока; 2,5А; 3,5 кр. на панели управления линиями | шт. | 1 |  |
| 5 | Прокладка кабеля токовых цепей защиты от ШЗВ В 35 на ОРУ 35 в ОПУ до шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201» | м | 65 | 5 х2,5мм2 |
| 6 | Прокладка кабеля токовых цепей измерений от ШЗВ В 35 на ОРУ 35 в ОПУ | м | 75 | 5 х2,5 мм2 |
| 7 | Прокладка кабеля цепей управления от ШЗВ В 35 на ОРУ 35 в ОПУ до шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201» | м | 65 | 10 х1,5 мм2 |
| 8 | Прокладка кабеля цепей управления в ОПУ от шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201» до панели управления (Р1) | м | 25 | 10 х1,5 мм2 |
| 9 | Прокладка кабеля цепей напряжения в ОПУ от шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201» до панели ТН 35 (Р17) | м | 25 | 10 х1,5 мм2 |
| 10 | Прокладка кабеля токовых цепей защиты от ШЗВ В 35 в привод выключателя на ОРУ 35 | м | 10 | 5 х2,5 мм2 |
| 11 | Прокладка кабеля токовых цепей измерения от ШЗВ В 35 в привод выключателя на ОРУ 35 | м | 10 | 5 х2,5 мм2 |
| 12 | Прокладка кабеля цепей управления от ШЗВ В 35 Т-171 в привод выключателя на ОРУ 35 | м | 10 | 10 х1,5 мм2 |
| 13 | Прокладка кабеля цепей сигнализации и управления в ОПУ шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201» до панели ТМ (Р18) | м | 25 | 10 х1,5 мм2 |
| 14 | Монтаж и наладка цепей амперметра типа ЩМ-120-35000/100-600/5-220ВУ-RS-00-4П-К (или UMG 96RM) на панели управления | шт. | 1 |  |
| 15 | Монтаж ключа ПК 16-12 А3012 У3(переключатель кулачковый без фиксации 4G10-54-U ) и наладка цепей управления на панели управления | шт. | 1 |  |
| 16 | Монтаж лампы индикации включенного положения В 35 Т-240 – тип СКЛ-11А-К-1-220 на панели управления №8 | шт. | 1 |  |
| 17 | Монтаж лампы индикации отключенного положения В 35 Т-240 – тип СКЛ-11А-Л-1-220 на панели управления №8 | шт. | 1 |  |
| 18 | Монтаж ламп индикации сигнализации в табло – тип СКЛ-11А-Ж-1-220 на панели управления №8 | шт. | 2 |  |
| 19 | Установка DIN-рейки под клеммные ряды (600 мм.) | шт. | 1 |  |
| 20 | Установка клемм токовых WGO1 (или WGO3 400V/41A/6mm2 ) на панели управления №3 | шт. | 15 |  |
| 21 | Установка клемм напряженческих АVK4 (или АSК3А 500В/16А 35*15 с размыкателем на дин-рейку разборные) на панели управления №3 | шт. | 15 |  |
| 22 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, блокам, сечением от 1,5мм2 до 2,5мм2 | жил | 200 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Наладка шкафа «Бреслер 0117.201» | шт. | 1 |  |
| 2 | Адаптация цепей шкафа «Бреслер 0117.201» к существующим вторичным цепям, наладка ЩМ-120 | шт. | 1 |  |
| 3 | Проверка под нагрузкой | к-т | 1 |  |
| 4 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 10 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Шкаф «Бреслер 0117.201». | шт. | 1 |  |
| ПС 35 кВ Приусадебная |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение проектных работ (в объеме рабочей документации). Предоставление и согласование проекта. |  |  |  |
| 2 | Демонтаж вторичных цепей защиты, измерения и управления линии Т-191, Т-240 | к-т | 2 |  |
| 3 | Монтаж и установка шкафа «Бреслер 0117.201». | шт. | 2 |  |
| 4 | Монтаж автоматического выключателя АП-50 2МТ пост. тока; 2,5А; 3,5 кр. на панели управления линиями №3 | шт. | 2 |  |
| 5 | Прокладка кабеля токовых цепей защиты от ШЗВ В 35 Т-191, Т-240 на ОРУ 35 в ОПУ до шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201» Ктт = 600/5. | м | 125 |  |
| 6 | Прокладка кабеля токовых цепей измерений от ШЗВ В 35 Т-191 на ОРУ 35 в ОПУ панель №8. | м | 148 |  |
| 7 | Прокладка кабеля цепей управления от ШЗВ В 35 Т-191, Т-240 на ОРУ 35 в ОПУ до шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201». | м | 125 |  |
| 8 | Прокладка кабеля цепей сигнализации от ШЗВ В 35 Т-191, Т-240 на ОРУ 35 в ОПУ до шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201». | м | 125 |  |
| 9 | Прокладка кабеля цепей управления в ОПУ от шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201» до панели управления №8. | м | 26 |  |
| 10 | Прокладка кабеля цепей напряжения в ОПУ от шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201» до панели ТН 35 №11. | м | 26 |  |
| 11 | Прокладка кабеля токовых цепей защиты от ШЗВ В 35 Т-191, Т-240 в привод выключателя на ОРУ 35. | м | 20 |  |
| 12 | Прокладка кабеля токовых цепей измерения от ШЗВ В 35 Т-191, Т-240 в привод выключателя на ОРУ 35. | м | 20 |  |
| 13 | Прокладка кабеля цепей управления от ШЗВ В 35 Т-191, Т-240 в привод выключателя на ОРУ 35. | м | 20 |  |
| 14 | Прокладка кабеля цепей сигнализации от ШЗВ В 35 Т-191, Т-240 в привод выключателя на ОРУ 35. | м | 20 |  |
| 15 | Прокладка кабеля цепей сигнализации в ОПУ шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201» до панели ЦС №17 . | м | 24 |  |

| 16 | Монтаж и наладка цепей амперметра типа ЩМ-120-35000/100-?00/5-220ВУ-RS-00-4П-К (или UMG 96RM) на панели управления №8 | шт. | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Монтаж ключа ПК 16-12 А3012 У3(переключатель кулачковый без фиксации 4G10-54-U ) и наладка цепей управления на панели управления №8 | шт. | 2 |  |
| 18 | Монтаж лампы индикации включенного положения В 35 Т-191 – тип СКЛ-11А-К-1-220 на панели управления №8 | шт. | 2 |  |
| 19 | Монтаж лампы индикации отключенного положения В 35 Т-191, Т-240 – тип СКЛ-11А-Л-1-220 на панели управления №8 | шт. | 2 |  |
| 20 | Монтаж ламп индикации сигнализации в табло – тип СКЛ-11А-Ж-1-220 на панели управления №8 | шт. | 4 |  |
| 21 | Установка DIN-рейки под клеммные ряды (600 мм.) | шт. | 2 |  |
| 22 | Установка клемм токовых WGO1 (или WGO3 400V/41A/6mm2 ) на панели управления №3 | шт. | 30 |  |
| 23 | Установка клемм напряженческих АVK4 (или АSК3А 500В/16А 35*15 с размыкателем на дин-рейку разборные) на панели управления №3 | шт. | 30 |  |
| 24 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, блокам, сечением от 1,5мм2 до 2,5мм2 | жил | 400 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Наладка шкафа «Бреслер 0117.201». | шт. | 2 |  |
| 2 | Адаптация цепей шкафа «Бреслер 0117.201» к существующим вторичным цепям, наладка ЩМ-120 | шт. | 2 |  |
| 3 | Проверка под нагрузкой . | к-т | 2 |  |
| 4 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 20 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Шкаф «Бреслер 0117.201» | шт. | 2 |  |
| ПС 35 кВ Ч |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение проектных работ (в объеме рабочей документации). Предоставление и согласование проекта. |  |  |  |
| 2 | Демонтаж вторичных цепей защиты, измерения и управления, панели №16 линии Т-306, Т-305 | к-т | 2 |  |
| 3 | Монтаж и установка шкафа «Бреслер 0117.201». | шт. | 2 |  |
| 4 | Монтаж автоматического выключателя АП-50 2МТ пост. тока; 2,5А; 3,5 кр. на панели управления линиями №12 | шт. | 2 |  |
| 5 | Прокладка кабеля токовых цепей защиты от ШЗВ В 35 Т-306, Т-305 на ОРУ 35 в ОПУ до шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201» Ктт = 300/5. | м | 148 |  |
| 6 | Прокладка кабеля токовых цепей измерений от ШЗВ В 35 Т-306, Т-305 на ОРУ 35 в ОПУ панель №12. | м | 148 |  |
| 7 | Прокладка кабеля цепей управления от ШЗВ В 35 Т-306, Т-305 на ОРУ 35 в ОПУ до шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201». | м | 148 |  |
| 8 | Прокладка кабеля цепей сигнализации от ШЗВ В 35 Т-306, Т-305 на ОРУ 35 в ОПУ до шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201». | м | 148 |  |

| 9 | Прокладка кабеля цепей управления в ОПУ от шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201» до панели №12 управления В 35 Т-306, Т-305 | м | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Прокладка кабеля цепей напряжения ТН 35 2 с в ОПУ от шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201» до панели №15 | м | 40 |  |
| 11 | Прокладка кабеля токовых цепей защиты от ШЗВ В 35 Т-306, Т-305 в привод выключателя на ОРУ 35. | м | 20 |  |
| 12 | Прокладка кабеля токовых цепей измерения от ШЗВ В 35 Т-306, Т-305 в привод выключателя на ОРУ 35. | м | 20 |  |
| 13 | Прокладка кабеля цепей управления от ШЗВ В 35 Т-306, Т-305 в привод выключателя на ОРУ 35. | м | 20 |  |
| 14 | Прокладка кабеля цепей сигнализации от ШЗВ В 35 Т-306, Т-305 в привод выключателя на ОРУ 35. | м | 20 |  |
| 15 | Прокладка кабеля цепей сигнализации в ОПУ шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201» линии Т-306, Т-305 до шкафа защиты и автоматики «Бреслер 0117.201» линии Т-306 | м | 45 |  |
| 16 | Монтаж и наладка цепей амперметра типа ЩМ-120-35000/100-300/5-220ВУ-RS-00-4П-К (или UMG 96RM) на панели управления №12 | шт. | 2 |  |
| 17 | Монтаж ключа ПК 16-12 А3012 У3(переключатель кулачковый без фиксации 4G10-54-U ) и наладка цепей управления на панели управления №12 | шт. | 2 |  |
| 18 | Монтаж лампы индикации включенного положения В 35 Т-306, Т-305 – тип СКЛ-11А-К-1-220 на панели управления | шт. | 2 |  |
| 19 | Монтаж лампы индикации отключенного положения В 35 Т-306, Т-305 – тип СКЛ-11А-Л-1-220 на панели управления | шт. | 2 |  |
| 20 | Монтаж ламп индикации сигнализации в табло – тип СКЛ-11А-Ж-1-220 на панели управления | шт. | 4 |  |
| 21 | Установка DIN-рейки под клеммные ряды (600 мм.) | шт. | 2 |  |
| 22 | Установка клемм токовых WGO1 (или WGO3 400V/41A/6mm2 ) на панели управления №12 | шт. | 30 |  |
| 23 | Установка клемм напряженческих АVK4 (или АSК3А 500В/16А 35*15 с размыкателем на дин-рейку разборные) на панели управления №12 | шт. | 30 |  |
| 24 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, блокам, сечением от 1,5мм2 до 2,5мм2 | жил | 400 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Наладка шкафа «Бреслер 0117.201». | шт. | 2 |  |
| 2 | Адаптация цепей шкафа «Бреслер 0117.201» к существующим вторичным цепям, наладка ЩМ-120 | шт. | 2 |  |
| 3 | Проверка под нагрузкой. | к-т | 2 |  |
| 4 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 20 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Шкаф «Бреслер 0117.201». | шт. | 2 |  |

| Подстанция 110 кВ Вяземская: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение проектных работ по итогам проектно-изыскательских работ (в объеме рабочей документации). Предоставление и согласование проекта. |  |  |  |
| 2 | ОПУ: Демонтаж панелей РЗА (номера панелей определить проектом) | шт. | 2 |  |
| 3 | ОПУ: монтаж шкафов защит Бреслер-0117.703 (место установки панелей определить проектом) | шт. | 2 |  |
| 4 | ОПУ панель № 10: замена лицевого щита панели с покраской: - Демонтаж существующей лицевой панели; - Установка новой лицевой панели - Покраска | шт. | 1 |  |
| 5 | ОПУ панель № 10: Монтаж и подключение коммутационных переключателей | шт. | 10 |  |
| 6 | ОПУ панель №10: Монтаж и подключение сигнальной арматуры | шт. | 16 |  |
| 7 | ОПУ панель №10: Монтаж и подключение измерительных приборов | шт. | 6 |  |
| 8 | ОПУ панель №10: Монтаж и подключение автоматических выключателей | шт. | 6 |  |
| 9 | ЗРУ 10 кВ РШ яч. № 1,10: монтаж клеммников | шт. | 60 |  |
| 10 | ОПУ панель №10: монтаж клеммников | шт. | 68 |  |
| 11 | ОРУ 110: КЯ В 110 1Т(2Т): монтаж клеммников | шт. | 40 |  |
|  | ОРУ 110: КЯ 1Т(2Т): монтаж клеммников | шт. | 40 |  |
| 12 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 8 |  |
| 13 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 | жил | 432 |  |
| 14 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5мм2 | жил | 148 |  |
| 15 | ОПУ: панели РЗА; ЗРУ 10: РШ яч. № 1,10; ОРУ 110: КЯ 1Т(2Т), КЯ В 110 1Т(2Т): демонтаж кабельных связей вторичный цепей РЗА 1Т(2Т) согласно существующего КЖ | шт. | 36 |  |
| 16 | ОПУ: панели РЗА; ЗРУ 10: РШ яч. № 1,10; ОРУ 110: КЯ 1Т(2Т), КЯ В 110 1Т(2Т): прокладка и подключение кабельных связей вторичный цепей РЗА 1Т(2Т) согласно проектного решения и утвержденного КЖ | шт. | Определить проектом | Тип, марка, сечение, кол-во жил и протяженность кабелей определяется проектным решением, разработанным Подрядчиком |
| 17 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 16 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Наладка установленного шкафа защит Бреслер-0117.703 | шт. | 2 |  |
| 2 | Проверка рабочим током и напряжением установленного шкафа защит Бреслер-0117.703 со снятием ВД со всех используемых отпаек ТТ | комплект | 2 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Шкаф защит Бреслер-0117.703 согласно ОЛ | шт. | 2 |  |
| Подстанция 110 кВ Горький: |  |  |  |  |
| 1 | ОПУ панель №5,6,7,8: Демонтаж панелей РЗА | шт. | 4 |  |
| 2 | ОПУ панель №5,6,7,8: монтаж шкафов защит Бреслер-0117.201 | шт. | 4 |  |
| 3 | ОПУ панель № 5У: Монтаж коммутационных переключателей | шт. | 4 |  |
| 4 | ОПУ панель №5У: Монтаж сигнальной арматуры | шт. | 12 |  |
| 5 | Панель №5У, панель 9: монтаж клеммников | шт. | 52 |  |
| 6 | ОРУ 35 КЯ В 35 Т-20, Т-21,Т-23, Т-69: монтаж клеммников | шт. | 68 |  |
| 7 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 4 |  |
| 8 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 | жил | 198 |  |
| 9 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5мм2 | жил | 144 |  |
| 10 | ОПУ ЩПТ панель № 1П: Монтаж автоматических выключателей | шт. | 4 |  |
| 11 | ОПУ панель № 5 – ОПУ ЩПТ панель № 1П: прокладка контрольного кабеля | м | 24 | КВВГЭнгLS 5 х2,5 L= 24 м |
| 12 | ОПУ панель № 5 – ОПУ панель № 9: прокладка контрольного кабеля | м | 9 | КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 9 м |
| 13 | ОПУ панель № 5 – ОПУ панель № 6У: прокладка контрольного кабеля | м | 20 | КВВГЭнгLS 7 х2,5 L= 20 м |
| 14 | ОПУ панель № 5 – ОПУ панель № 5У: прокладка контрольного кабеля | м | 11 | КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 11 м |
| 15 | ОПУ панель № 5 – ОПУ панель № 5У: прокладка контрольного кабеля | м | 11 | КВВГЭнгLS 5 х2,5 L= 11 м |
| 16 | ОПУ панель № 5 – ОРУ 35 КЯ Т-20: прокладка контрольного кабеля | м | 360 | КВВГЭнгLS 7 х2,5 L= 240 м КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 120 м |
| 17 | ОРУ 35 привод В 35 Т-20 – ОРУ 35 КЯ Т-20: прокладка контрольного кабеля | м | 24 | КВВГЭнгLS 7 х2,5 L= 16 м КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 8 м |
| 18 | ОПУ панель № 6 – ОПУ панель № 6У: прокладка контрольного кабеля | м | 22 | КВВГЭнгLS 7 х2,5 L= 22 м |
| 19 | ОПУ панель № 6 – ОПУ панель № 5У: прокладка контрольного кабеля | м | 12 | КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 12 м |
| 20 | ОПУ панель № 6 – ОПУ панель № 5У: прокладка контрольного кабеля | м | 12 | КВВГЭнгLS 5 х2,5 L= 12 м |
| 21 | ОПУ панель № 6 – ОРУ 35 КЯ Т-23: прокладка контрольного кабеля | м | 390 | КВВГЭнгLS 7 х2,5 L= 260 м КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 130 м |
| 22 | ОРУ 35 привод В 35 Т-23 – ОРУ 35 КЯ Т-23: прокладка контрольного кабеля | м | 24 | КВВГЭнгLS 7 х2,5 L= 16 м КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 8 м |
| 23 | ОПУ панель № 14 – ОПУ панель № 6У: прокладка контрольного кабеля | м | 18 | КВВГЭнгLS 7 х2,5 L= 22 м |
| 24 | ОПУ панель № 14 – ОПУ панель № 5У: прокладка контрольного кабеля | м | 12 | КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 12 м |
| 25 | ОПУ панель № 14 – ОПУ панель № 5У: прокладка контрольного кабеля | м | 12 | КВВГЭнгLS 5 х2,5 L= 12 м |
| 26 | ОПУ панель № 14 – ОРУ 35 КЯ Т-21: прокладка контрольного кабеля | м | 420 | КВВГЭнгLS 7 х2,5 L= 280 м КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 140 м |
| 27 | ОРУ 35 привод В 35 Т-21 – ОРУ 35 КЯ Т-23: прокладка контрольного кабеля | м | 24 | КВВГЭнгLS 7 х2,5 L= 16 м КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 8 м |
| 28 | ОПУ панель № 7 – ОПУ панель № 6У: прокладка контрольного кабеля | м | 20 | КВВГЭнгLS 7 х2,5 L= 20 м |
| 29 | ОПУ панель № 7 – ОПУ панель № 5У: прокладка контрольного кабеля | м | 12 | КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 12 м |
| 30 | ОПУ панель № 7 – ОПУ панель № 5У: прокладка контрольного кабеля | м | 12 | КВВГЭнгLS 5 х2,5 L= 12 м |
| 31 | ОПУ панель № 7 – ОРУ 35 КЯ Т-69: прокладка контрольного кабеля | м | 360 | КВВГЭнгLS 7 х2,5 L= 240 м КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 120 м |
| 32 | ОРУ 35 привод В 35 Т-69 – ОРУ 35 КЯ Т-69: прокладка контрольного кабеля | м | 24 | КВВГЭнгLS 7 х2,5 L= 16 м КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 8 м |
| 33 | ОПУ панель № 6 – ОПУ ЩПТ панель № 1П: прокладка контрольного кабеля | м | 22 | КВВГЭнгLS 5 х2,5 L= 22 м |
| 34 | ОПУ панель № 7 – ОПУ ЩПТ панель № 1П: прокладка контрольного кабеля | м | 20 | КВВГЭнгLS 5 х2,5 L= 20 м |
| 35 | ОПУ панель № 14 – ОПУ ЩПТ панель № 1П: прокладка контрольного кабеля | м | 25 | КВВГЭнгLS 5 х2,5 L= 25 м |
| 36 | ОПУ панель № 5 – ОПУ панель № 6: прокладка контрольного кабеля | м | 6 | КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 6 м |
| 37 | ОПУ панель № 6 – ОПУ панель № 7: прокладка контрольного кабеля | м | 6 | КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 11 м |
| 38 | ОПУ панель № 7 – ОПУ панель № 9: прокладка контрольного кабеля | м | 8 | КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 8 м |
| 39 | ОПУ панель № 14 – ОПУ панель № 9: прокладка контрольного кабеля | м | 10 | КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 10 м |
| 40 | ОРУ 35 привод В 35 Т-69 – ОРУ 35 КЯ Т-69: прокладка контрольного кабеля | м | 24 | КВВГЭнгLS 7 х2,5 L= 16 м КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 8 м |
| 41 | ОРУ 35 шкаф 1ТН 35: замена коммутационных автоматов | шт. | 4 | АП 50 – 2 шт.; БИ-4 – 2шт. |
| 42 | ОРУ 35 шкаф 2ТН 35: замена коммутационных автоматов | шт. | 4 | АП 50 – 2 шт.; БИ-4 – 2шт. |
| 43 | ОПУ панель № 16к – ОРУ 35 КЯ 1ТН-35: прокладка контрольного кабеля | м | 320 | 2х КВВГнгLS 4 х 10 L= 160 м |
| 44 | ОПУ панель № 16к – ОРУ 35 КЯ 2ТН-35: прокладка контрольного кабеля | м | 340 | 2х КВВГнгLS 4 х 10 L= 170 м |
| 45 | ОПУ панель № 16к – ОПУ панель № 5: прокладка контрольного кабеля | м | 17 | КВВГЭнгLS 7х4 |
| 46 | ОПУ панель № 16к – ОПУ панель № 7: прокладка контрольного кабеля | м | 19 | КВВГЭнгLS 7х4 |
| 47 | ОПУ панель № 7 – ОПУ панель № 14: прокладка контрольного кабеля | м | 12 | КВВГЭнгLS 7х4 |
| 48 | ОПУ панель № 5У: Монтаж амперметров | шт. | 4 |  |
| 49 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 16 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Наладка установленного шкафа защит Бреслер-0117.201 | шт. | 4 |  |
| 2 | Проверка рабочим током и напряжением установленного шкафа защит Бреслер-0117.201 | шт. | 8 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Шкаф защит Бреслер-0117.201 согласно ОЛ | шт. | 4 |  |
| Подстанция 110 кВ Корфовская: |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение проектных работ по итогам проектно-изыскательских работ (в объеме рабочей документации). Предоставление и согласование проекта. |  |  |  |
| 2 | ОПУ: Демонтаж панелей РЗА № 18,19,20 | шт. | 3 |  |
| 3 | ОПУ: монтаж шкафов защит Бреслер-0117.703 (место установки панелей определить проектом) | шт. | 2 |  |
| 4 | ОПУ панель № 2,4: Монтаж и подключение коммутационных переключателей | шт. | 18 |  |
| 5 | ОПУ панель №2,4: Монтаж и подключение сигнальной арматуры | шт. | 20 |  |
| 6 | ОПУ панель №2,4: Монтаж и подключение измерительных приборов | шт. | 8 |  |
| 7 | ОПУ панель № 2,4: Монтаж и подключение автоматических выключателей | шт. | 8 |  |
| 8 | ЗРУ 10 кВ РШ яч. № 4,24: Монтаж и подключение автоматических выключателей | шт. | 2 |  |
| 9 | ЗРУ 10 кВ РШ яч. № 4,24: монтаж клеммников | шт. | 96 |  |
| 10 | ОПУ панель № 2,4: монтаж клеммников | шт. | 62 |  |
| 11 | ОРУ 35: КЯ В35 1Т(2Т): монтаж клеммников | шт. | 76 |  |
| 12 | ОРУ 110: КЯ В110 1Т(2Т): монтаж клеммников | шт. | 80 |  |
| 13 | ОРУ 110: КЯ 1Т(2Т): монтаж клеммников | шт. | 60 |  |
| 14 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 8 |  |
| 15 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 | жил | 1154 |  |
| 16 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5мм2 | жил | 312 |  |
| 17 | ОПУ: панели РЗА; ЗРУ 10: РШ яч. № 4,24; ОРУ 35: КЯ В35 1Т(2Т); ОРУ 110: КЯ 1Т(2Т), КЯ В 110 1Т(2Т): демонтаж кабельных связей вторичный цепей РЗА 1Т(2Т) согласно существующего КЖ | шт. | 44 |  |
| 18 | ОПУ: панели РЗА; ЗРУ 10: РШ яч. № 4,24; ОРУ 35: КЯ В35 1Т(2Т); ОРУ 110: КЯ 1Т(2Т), КЯ В 110 1Т(2Т): прокладка и подключение кабельных связей вторичный цепей РЗА 1Т(2Т) согласно проектного решения и утвержденного КЖ | шт. | Определить проектом | Тип, марка, сечение, кол-во жил и протяженность кабелей определяется проектным решением, разработанным Подрядчиком |
| 19 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 18 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Наладка установленного шкафа защит Бреслер-0117.703 | шт. | 2 |  |
| 2 | Проверка рабочим током и напряжением установленного шкафа защит Бреслер-0117.703 со снятием ВД со всех используемых отпаек ТТ | комплект | 2 |  |
|  | Обрудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Шкаф защит Бреслер-0117.703 согласно ОЛ | шт. | 2 |  |
| Подстанция 110 кВ Лермонтовка: |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение проектных работ по итогам проектно-изыскательских работ (в объеме рабочей документации). Предоставление и согласование проекта. |  |  |  |
| 2 | ОПУ: Демонтаж панелей РЗА (номера панелей определить проектом) | шт. | 4 |  |
| 3 | ОПУ: монтаж шкафов защит Бреслер-0117.703 (место установки панелей определить проектом) | шт. | 2 |  |
| 4 | ОПУ панель № 1: замена лицевого щита панели с покраской | шт. | 1 |  |
| 5 | ОПУ панель № 1: Монтаж и подключение коммутационных переключателей | шт. | 10 |  |
| 6 | ОПУ панель №1: Монтаж и подключение сигнальной арматуры | шт. | 16 |  |
| 8 | ОПУ панель №1: Монтаж и подключение измерительных приборов | шт. | 6 |  |
| 9 | ОПУ панель №1: Монтаж и подключение автоматических выключателей | шт. | 6 |  |
| 10 | ЗРУ 10 кВ РШ яч. № 2,17: Монтаж клеммников | шт. | 60 |  |
| 11 | ОПУ панель №1: Монтаж клеммников | шт. | 68 |  |
| 12 | ОРУ 110: привод ОД-КЗ 110 1Т(2Т): монтаж клеммников | шт. | 40 |  |
| 13 | ОРУ 110: КЯ 1Т(2Т): монтаж клеммников | шт. | 40 |  |
| 14 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 8 |  |
| 15 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 | жил | 422 |  |
| 16 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5мм2 | жил | 128 |  |
| 17 | ОПУ: панели РЗА; ЗРУ 10: РШ яч. № 2,17; ОРУ 110: КЯ 1Т(2Т), привод ОД-КЗ 110 1Т(2Т): демонтаж кабельных связей вторичный цепей РЗА 1Т(2Т) согласно существующего КЖ | шт. | 36 |  |
| 18 | ОПУ: панели РЗА; ЗРУ 10: РШ яч. № 2,17; ОРУ 110: КЯ 1Т(2Т), привод ОД-КЗ 110 1Т(2Т): прокладка и подключение кабельных связей вторичный цепей РЗА 1Т(2Т) согласно проектного решения и утвержденного КЖ | шт. | Определить проектом | Тип, марка, сечение, кол-во жил и протяженность кабелей определяется проектным решением, разработанным Подрядчиком |
| 19 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 16 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Наладка установленного шкафа защит Бреслер-0117.703 | шт. | 2 |  |
| 2 | Проверка рабочим током и напряжением установленного шкафа защит Бреслер-0117.703 со снятием ВД со всех используемых отпаек ТТ | комплект | 2 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Шкаф защит Бреслер-0117.703 согласно ОЛ | шт. | 2 |  |
| Подстанция 110 кВ Южная: |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение проектных работ по итогам проектно-изыскательских работ (в объеме рабочей документации). Предоставление и согласование проекта. |  |  |  |
| 2 | ОПУ: Демонтаж панелей РЗА (номера панелей определить проектом) | шт. | 4 |  |
| 3 | ОПУ: монтаж шкафов защит Бреслер-0117.703 (место установки панелей определить проектом) | шт. | 2 |  |
| 4 | ОПУ панель № 20,22: Монтаж и подключение коммутационных переключателей | шт. | 18 |  |
| 5 | ОПУ панель №20,22: Монтаж и подключение сигнальной арматуры | шт. | 20 |  |
| 6 | ОПУ панель №20,22: Монтаж и подключение измерительных приборов | шт. | 8 |  |
| 7 | ОПУ панель № 20,22: Монтаж и подключение автоматических выключателей | шт. | 8 |  |
| 8 | ЗРУ 6 кВ РШ яч. № 5,53: Монтаж и подключение автоматических выключателей | шт. | 2 |  |
| 9 | ЗРУ 6 кВ РШ яч. № 5,53: монтаж клеммников | шт. | 100 |  |
| 10 | ОПУ панель № 20,22: монтаж клеммников | шт. | 62 |  |
| 11 | ОРУ 35: КЯ В35 1Т(2Т): монтаж клеммников | шт. | 80 |  |
| 12 | ОРУ 110: КЯ В110 1Т(2Т): монтаж клеммников | шт. | 80 |  |
| 13 | ОРУ 110: КЯ 1Т(2Т): монтаж клеммников | шт. | 60 |  |
| 14 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 8 |  |
| 15 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 | жил | 1296 |  |
| 16 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5мм2 | жил | 392 |  |
| 17 | ОПУ: панели РЗА; ЗРУ 6: РШ яч. № 5,53; ОРУ 35: КЯ В35 1Т(2Т); ОРУ 110: КЯ 1Т(2Т), КЯ В 110 1Т(2Т): демонтаж кабельных связей вторичный цепей РЗА 1Т(2Т) согласно существующего КЖ | шт. | 53 |  |
| 18 | ОПУ: панели РЗА; ЗРУ 6: РШ яч. № 5,53; ОРУ 35: КЯ В35 1Т(2Т); ОРУ 110: КЯ 1Т(2Т), КЯ В 110 1Т(2Т): прокладка и подключение кабельных связей вторичный цепей РЗА 1Т(2Т) согласно проектного решения и утвержденного КЖ | шт. | Определить проектом | Тип, марка, сечение, кол-во жил и протяженность кабелей определяется проектным решением, разработанным Подрядчиком |
| 19 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 20 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Наладка установленного шкафа защит Бреслер-0117.703 | шт. | 2 |  |
| 2 | Проверка рабочим током и напряжением установленного шкафа защит Бреслер-0117.703 со снятием ВД со всех используемых отпаек ТТ | комплект | 2 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Шкаф защит Бреслер-0117.703 согласно ОЛ | шт. | 2 |  |
| Подстанция 110 кВ ЮМР: |  |  |  |  |
| 1 | ОПУ панель №9,10,11,12: Демонтаж панелей РЗА | шт. | 4 |  |
| 2 | ОПУ панель №9,10,11,12: монтаж шкафов защит Бреслер-0117.201 | шт. | 4 |  |
| 3 | ОПУ панель № 2: Монтаж коммутационных переключателей | шт. | 4 |  |
| 4 | ОПУ панель №2: Монтаж сигнальной арматуры | шт. | 12 |  |
| 5 | Панель №2, панель 1: монтаж клеммников | шт. | 54 |  |
| 6 | ОРУ 35 КЯ В 35 Т-30, Т-31,Т-43, Т-44: монтаж клеммников | шт. | 56 |  |
| 7 | Монтаж DIN – рейки | шт. | 4 |  |
| 8 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 1,5мм2 | жил | 194 |  |
| 9 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, реле, сечением 2,5мм2 | жил | 146 |  |
| 10 | ОПУ ЩПТ панель № 2П: Монтаж автоматических выключателей | шт. | 4 |  |
| 11 | ОПУ панель № 9 – ОПУ ЩПТ панель № 2П: прокладка контрольного кабеля | м | 18 | КВВГЭнгLS 5 х2,5 L= 18 м |
| 12 | ОПУ панель № 9 – ОПУ панель № 1: прокладка контрольного кабеля | м | 13 | КВВГЭнгLS 5 х2,5 L= 13 м |
| 13 | ОПУ панель № 9 – ОПУ панель № 20: прокладка контрольного кабеля | м | 26 | КВВГЭнгLS 5 х2,5 L= 26 м |
| 14 | ОПУ панель № 9 – ОПУ панель № 2: прокладка контрольного кабеля | м | 14 | КВВГЭнгLS 5 х2,5 L= 14 м |
| 15 | ОПУ панель № 9 – ОПУ панель № 2: прокладка контрольного кабеля | м | 14 | КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 14 м |
| 16 | ОПУ панель № 9 – ОРУ 35 КЯ Т-30: прокладка контрольного кабеля | м | 360 | КВВГЭнгLS 7 х2,5 L= 240 м КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 120 м |
| 17 | ОРУ 35 привод В 35 Т-30 – ОРУ 35 КЯ Т-30: прокладка контрольного кабеля | м | 24 | КВВГЭнгLS 7 х2,5 L= 16 м КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 8 м |
| 18 | ОПУ панель № 10 – ОПУ ЩПТ панель № 2П: прокладка контрольного кабеля | м | 17 | КВВГЭнгLS 5 х2,5 L= 17 м |
| 19 | ОПУ панель № 10 – ОПУ панель № 1: прокладка контрольного кабеля | м | 12 | КВВГЭнгLS 5 х2,5 L= 12 м |
| 20 | ОПУ панель № 10 – ОПУ панель № 20: прокладка контрольного кабеля | м | 25 | КВВГЭнгLS 5 х2,5 L= 25 м |
| 21 | ОПУ панель № 10 – ОПУ панель № 2: прокладка контрольного кабеля | м | 13 | КВВГЭнгLS 5 х2,5 L= 13 м |
| 22 | ОПУ панель № 10 – ОПУ панель № 2: прокладка контрольного кабеля | м | 13 | КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 13 м |
| 23 | ОПУ панель № 10 – ОРУ 35 КЯ Т-30: прокладка контрольного кабеля | м | 330 | КВВГЭнгLS 7 х2,5 L= 220 м КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 110 м |
| 24 | ОРУ 35 привод В 35 Т-31 – ОРУ 35 КЯ Т-31: прокладка контрольного кабеля | м | 24 | КВВГЭнгLS 7 х2,5 L= 16 м КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 8 м |
| 25 | ОПУ панель № 11 – ОПУ ЩПТ панель № 2П: прокладка контрольного кабеля | м | 16 | КВВГЭнгLS 5 х2,5 L= 16 м |
| 26 | ОПУ панель № 11 – ОПУ панель № 1: прокладка контрольного кабеля | м | 11 | КВВГЭнгLS 5 х2,5 L= 11 м |
| 27 | ОПУ панель № 11 – ОПУ панель № 20: прокладка контрольного кабеля | м | 24 | КВВГЭнгLS 5 х2,5 L= 24 м |
| 28 | ОПУ панель № 11 – ОПУ панель № 2: прокладка контрольного кабеля | м | 12 | КВВГЭнгLS 5 х2,5 L= 12 м |
| 29 | ОПУ панель № 11 – ОПУ панель № 2: прокладка контрольного кабеля | м | 12 | КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 12 м |
| 30 | ОПУ панель № 11 – ОРУ 35 КЯ Т-43: прокладка контрольного кабеля | м | 390 | КВВГЭнгLS 7 х2,5 L= 260 м КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 130 м |
| 31 | ОРУ 35 привод В 35 Т-43 – ОРУ 35 КЯ Т-43: прокладка контрольного кабеля | м | 24 | КВВГЭнгLS 7 х2,5 L= 16 м КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 8 м |
| 32 | ОПУ панель № 12 – ОПУ ЩПТ панель № 2П: прокладка контрольного кабеля | м | 15 | КВВГЭнгLS 5 х2,5 L= 15 м |
| 33 | ОПУ панель № 12 – ОПУ панель № 1: прокладка контрольного кабеля | м | 10 | КВВГЭнгLS 5 х2,5 L= 10 м |
| 34 | ОПУ панель № 12 – ОПУ панель № 20: прокладка контрольного кабеля | м | 23 | КВВГЭнгLS 5 х2,5 L= 23 м |
| 35 | ОПУ панель № 12 – ОПУ панель № 2: прокладка контрольного кабеля | м | 11 | КВВГЭнгLS 5 х2,5 L= 11 м |
| 36 | ОПУ панель № 12 – ОПУ панель № 2: прокладка контрольного кабеля | м | 11 | КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 11 м |
| 37 | ОПУ панель № 12 – ОРУ 35 КЯ Т-43: прокладка контрольного кабеля | м | 420 | КВВГЭнгLS 7 х2,5 L= 280 м КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 140 м |
| 38 | ОРУ 35 привод В 35 Т-44 – ОРУ 35 КЯ Т-44: прокладка контрольного кабеля | м | 24 | КВВГЭнгLS 7 х2,5 L= 16 м КВВГЭнгLS 10 х1,5 L= 8 м |
| 39 | ОРУ 35 шкаф 1ТН 35: замена коммутационных автоматов | шт. | 4 | АП 50 – 2 шт.; БИ-4 – 2шт. |
| 40 | ОРУ 35 шкаф 2ТН 35: замена коммутационных автоматов | шт. | 4 | АП 50 – 2 шт.; БИ-4 – 2шт. |
| 41 | ОПУ панель № 14 – ОРУ 35 КЯ 1ТН-35: прокладка контрольного кабеля | м | 260 | 2х КВВГнгLS 4 х 10 L= 130 м |
| 42 | ОПУ панель № 14 – ОРУ 35 КЯ 2ТН-35: прокладка контрольного кабеля | м | 240 | 2х КВВГнгLS 4 х 10 L= 120 м |
| 43 | ОПУ панель № 14 – ОПУ панель № 12: прокладка контрольного кабеля | м | 7 | КВВГЭнгLS 7х4 |
| 44 | ОПУ панель № 12 – ОПУ панель № 10: прокладка контрольного кабеля | м | 6 | КВВГЭнгLS 7х4 |
| 45 | ОПУ панель № 14 – ОПУ панель № 11: прокладка контрольного кабеля | м | 8 | КВВГЭнгLS 7х4 |
| 46 | ОПУ панель № 11 – ОПУ панель № 9: прокладка контрольного кабеля | м | 6 | КВВГЭнгLS 7х4 |
| 47 | ОПУ панель № 2: Монтаж амперметров | шт. | 4 |  |
| 48 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей. | групп | 16 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Наладка установленного шкафа защит Бреслер-0117.201 | шт. | 4 |  |
| 2 | Проверка рабочим током и напряжением установленного шкафа защит Бреслер-0117.201 | шт. | 8 |  |
|  | Оборудование Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Шкаф защит Бреслер-0117.201 согласно ОЛ | шт. | 4 |  |

Примечание: Работы выполняются в действующей электроустановке.

5. Поставка оборудования и материалов.

5.1. Общие требования к условиям поставки.

5.1.1. Требования к доставке: место доставки – в соответствии с пунктом 3.1. настоящего технического задания. Строительные конструкции, материалы и оборудование транспортируются до места поставки.

Место поставки уточняется по согласованию с Заказчиком за 2 недели до начала отгрузки.

5.1.2. Поставка оборудования, осуществляется Подрядчиком (Таблица 2) в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями. Поставка оборудования, согласно проектно-изыскательских работ, отраженная в проектном решении, осуществляется Подрядчиком после согласования с Заказчиком.

Таблица 2

| № п/п | Материальные ресурсы | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ Байкальская |  |  |  |
| 1 | Провод монтажный ПВ1 1,5 мм2 | м | 40 |
| 2 | Кабель марки КВВГЭнг-LS 5х2,5 мм2 | м | 362 |
| 3 | Кабель марки КВВГЭнг-LS 10х1,5 мм2 | м | 221 |
| 4 | Кабель марки КВВГЭнг-LS 5х1,5 мм2 | м | 40 |
| 5 | Кабель марки КВВГЭнг-LS 7х1,5 мм2 | м | 221 |
| 6 | Лампа тип СКЛ-11А-К-1-220 | шт. | 2 |
| 7 | Лампа тип СКЛ-11А-Л-1-220 | шт. | 2 |
| 8 | Лампа тип СКЛ-11А-Ж-1-220 | шт. | 4 |
| 9 | Ключ ПК 16-12 А3012 У3 (переключатель кулачковый без фиксации 4G10-203-U 3поз.(1-0-2) с самовозвратом) Аналоги ПКУ 3 | шт. | 2 |
| 10 | Амперметр ЩМ-120-35000/100-300/5-220ВУ-RS-00-4П-К (или UMG 96RM) | шт. | 2 |
| 11 | Автоматический выключатель АП-50 2МТ; =220В, 2,5А; 3,5 кр. | шт. | 2 |
| 12 | DIN-рейка 600 мм | шт. | 2 |
| 13 |  | шт. | 40 |
| 14 | Клемма монтажная АVK4 (или АSК3А 500В/16А 35*15 с размыкателем на дин-рейку разборные) | шт. | 50 |
| ПС 110кВ БАМ-ПТФ |  |  |  |
| 1 | Провод монтажный ПВ1 1,5 мм2 | м | 30 |
| 2 | Провод монтажный ПВ1 2,5 мм2 | м | 20 |
| 3 | Кабель марки КВВГЭнг-LS 5х2,5 мм2 | м | 170 |
| 4 | Кабель марки КВВГЭнг-LS 10х1,5 мм2 | м | 190 |
| 5 | Кабель марки КВВГЭнг-LS 7х1,5 мм2 | м | 15 |
| 6 | Кабель марки КВВГЭнг-LS 5х1,5 мм2 | м | 10 |
| 7 | Лампа тип СКЛ-11А-К-1-220 | шт. | 1 |
| 8 | Лампа тип СКЛ-11А-Л-1-220 | шт. | 1 |
| 9 | Ключ ПК 16-12 А3012 У3 (переключатель кулачковый без фиксации 4G10-203-U 3поз.(1-0-2) с самовозвратом) Аналоги ПКУ 3 | шт. | 1 |
| 10 | Амперметр ЩМ-120-35000/100-200/5-220ВУ-RS-00-4П-К (или UMG 96RM) | шт. | 1 |
| 11 | Автоматический выключатель АП-50 2МТ; =220В, 2,5А; 3,5 кр. | шт. | 1 |
| 12 | DIN-рейка 600 мм | шт. | 1 |
| 13 | Клемма монтажная токовая WG01( или WGO3 400V/41A/6mm2) | шт. | 15 |
| 14 | Клемма монтажная напряженческая АVK4 (или АSК3А 500В/16А 35*15 с размыкателем на дин-рейку разборные) | шт. | 15 |
| ПС 35 кВ Западная |  |  |  |
| 1 | Провод монтажный ПВ1 1,5 мм2 | м | 25 |
| 2 | Провод монтажный ПВ 3 2,5 мм2 | м | 10 |
| 3 | Кабель марки КВВГЭнг-LS 5х2,5 мм2 | м | 160 |
| 4 | Кабель марки КВВГЭнг-LS 10х1,5 мм2 | м | 150 |
| 5 | Лампа тип СКЛ-11А-К-1-220 | шт. | 1 |
| 6 | Лампа тип СКЛ-11А-Л-1-220 | шт. | 1 |
| 7 | Лампа тип СКЛ-11А-Ж-1-220 | шт. | 2 |
| 8 | Ключ ПК 16-12 А3012 У3 (переключатель кулачковый без фиксации 4G10-203-U 3поз.(1-0-2) с самовозвратом) Аналоги ПКУ 3 | шт. | 1 |
| 9 | Амперметр ЩМ-120-35000/100-600/5-220ВУ-RS-00-4П-К (или UMG 96RM) | шт. | 1 |
| 10 | Автоматический выключатель АП-50 2МТ; =220В, 2,5А; 3,5 кр. | шт. | 1 |
| 11 | DIN-рейка 600 мм | шт. | 1 |
| 12 | Клемма монтажная токовая WG01( или WGO3 400V/41A/6mm2 ) | шт. | 15 |
| 13 | Клемма монтажная напряженческая АVK4 (или АSК3А 500В/16А 35*15 с размыкателем на дин-рейку разборные) | шт. | 15 |
| 14 | Кабельная бирка У-134 55х55 (или аналог) | шт. | 30 |
| 15 | Кабельные стяжки нейлоновые 3,5х200 | шт. | 100 |
| 16 | Изоляционная лента ПВХ 15мм, черная | шт. | 2 |
| ПС 35 кВ Приусадебная |  |  |  |
| 1 | Провод монтажный ПВ1 1,5 мм2 | м | 40 |
| 2 | Кабель марки КВВГЭнг-LS 5х2,5 мм2 | м | 313 |
| 3 | Кабель марки КВВГЭнг-LS 10х1,5 мм2 | м | 171 |
| 4 | Кабель марки КВВГЭнг-LS 5х1,5 мм2 | м | 171 |
| 5 | Кабель марки КВВГЭнг-LS 7х1,5 мм2 | м | 24 |
| 6 | Лампа тип СКЛ-11А-К-1-220 | шт. | 2 |
| 7 | Лампа тип СКЛ-11А-Л-1-220 | шт. | 2 |
| 8 | Лампа тип СКЛ-11А-Ж-1-220 | шт. | 4 |
| 9 | Ключ ПК 16-12 А3012 У3 (переключатель кулачковый без фиксации 4G10-203-U 3поз.(1-0-2) с самовозвратом) Аналоги ПКУ 3 | шт. | 2 |
| 10 | Амперметр ЩМ-120-35000/100-200/5-220ВУ-RS-00-4П-К (или UMG 96RM) | шт. | 2 |
| 11 | Автоматический выключатель АП-50 2МТ; =220В, 2,5А; 3,5 кр. | шт. | 2 |
| 12 | DIN-рейка 600 мм | шт. | 2 |
| 13 | Клемма монтажная токовая WG01( или WGO3 400V/41A/6mm2 ) | шт. | 30 |
| 14 | Клемма монтажная напряженческая АVK4 (или АSК3А 500В/16А 35*15 с размыкателем на дин-рейку разборные) | шт. | 30 |
| 15 | Кабельная бирка У-134 55х55 (или аналог) | шт. | 60 |
| 16 | Кабельные стяжки нейлоновые 3,5х200 | шт. | 200 |
| 17 | Изоляционная лента ПВХ 15мм, черная | шт. | 4 |
| ПС 35 кВ Ч |  |  |  |
| 1 | Провод монтажный ПВ1 1,5 мм2 | м | 60 |
| 2 | Провод монтажный ПВ1 2,5 мм2 | м | 40 |
| 3 | Кабель марки КВВГЭнг-LS 5х2,5 мм2 | м | 336 |
| 4 | Кабель марки КВВГЭнг-LS 10х1,5 мм2 | м | 416 |
| 5 | Кабель марки КВВГЭнг-LS 7х1,5 мм2 | м | 20 |
| 6 | Лампа тип СКЛ-11А-К-1-220 | шт. | 2 |
| 7 | Лампа тип СКЛ-11А-Л-1-220 | шт. | 2 |
| 8 | Лампа тип СКЛ-11А-Ж-1-220 | шт. | 4 |
| 9 | Ключ ПК 16-12 А3012 У3 (переключатель кулачковый без фиксации 4G10-203-U 3поз.(1-0-2) с самовозвратом) Аналоги ПКУ 3 | шт. | 2 |
| 10 | Амперметр ЩМ-120-35000/100-200/5-220ВУ-RS-00-4П-К (или UMG 96RM) | шт. | 2 |
| 11 | Автоматический выключатель АП-50 2МТ; =220В, 2,5А; 3,5 кр. | шт. | 2 |
| 12 | DIN-рейка 600 мм | шт. | 2 |
| 13 | Клемма монтажная токовая WG01( или WGO3 400V/41A/6mm2 ) | шт. | 30 |
| 14 | Клемма монтажная напряженческая АVK4 (или АSК3А 500В/16А 35*15 с размыкателем на дин-рейку разборные) | шт. | 30 |
| 15 | Кабельная бирка У-134 55х55 (или аналог) | шт. | 60 |
| 16 | Кабельные стяжки нейлоновые 3,5х200 | шт. | 200 |
| 17 | Изоляционная лента ПВХ 15мм, черная | шт. | 4 |
| Подстанция 110 кВ Вяземская: |  |  |  |
| 1 | Переключатель коммутационный 4G16-203-U-S1-R114 | шт. | 6 |
| 2 | Переключатель коммутационный 4G10-54U-R014 | шт. | 4 |
| 3 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-К-2-220 | шт. | 4 |
| 4 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-З-2-220 | шт. | 4 |
| 5 | Табло световое ТСБ-Ш-01 | шт. | 4 |
| 6 | Лампа светодиодная ЛСО1 | шт. | 8 |
| 7 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | шт. | 6х1м |
| 8 | Прибор Satec PM130PLUS согласно ОЛ | шт. | 4 |
| 9 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактами | шт. | 2 |
| 10 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 4 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактами | шт. | 4 |
| 11 | Металлорукав в ПВХ оболочке Р3-ЦП-НГ-20 | м | 110 |
| 12 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 68 |
| 13 | Клеммы Phoenix Contact UT 4 - BK | шт. | 140 |
| 14 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 | м | 270 |
| 15 | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 | м | 150 |
| 16 | Кабель КВВГЭнг LS 14х1,5 мм2 | м | 546 |
| 17 | Кабель КВВГЭнг LS 10х2,5 мм2 | м | 422 |
| 18 | Кабель КВВГЭнг LS 7х2,5 мм2 | м | 218 |
| 19 | Кабель КВВГЭнг LS 7х1,5 мм2 | м | 52 |
| 20 | Кабель КВВГЭнг LS 5х1,5 мм2 | м | 24 |
| 21 | Наконечник НШВИ 1,5-2,5 мм2 | шт. | 1200 |
| 22 | FD250 ПВХ трубка FD 2,5 мм2 \ 3,9 mm (3,9 мм х 85 м), белая, 85 м | шт. | 1 |
| 23 | Лист металлический толщиной 3 мм2 размером 2000*800 | шт | 1 |
| Подстанция 110 кВ Горький: |  |  |  |
| 1 | Переключатель коммутационный 4G16-203-U-S1-R114 | шт. | 4 |
| 2 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-К-2-220 | шт. | 4 |
| 3 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-З-2-220 | шт. | 4 |
| 4 | Табло световое ТСБ-Ш-01 | шт. | 4 |
| 5 | Лампа светодиодная ЛСО1 | шт. | 12 |
| 6 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | шт. | 4х1м |
| 7 | Амперметр ЩМ-120-ХХХ/5А-220 согласно ОЛ | шт. | 4 |
| 8 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 2 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок контактами | шт. | 4 |
| 9 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 16 А; хар-ка С; на DIN-рейку) | шт. | 4 |
| 10 | Металлорукав в ПВХ оболочке Р3-ЦП-НГ-20 | м | 96 |
| 11 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 120 |
| 12 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 | м | 80 |
| 13 | Кабель КВВГЭнг LS 10х1,5 мм2 | м | 1164 |
| 14 | Кабель КВВГЭнг LS 5х2,5 мм2 | м | 628 |
| 15 | Кабель КВВГЭнг LS 7х2,5 мм2 | м | 140 |
| 16 | Наконечник НШВИ 1,5-2,5 мм2 | шт. | 200 |
| 17 | Наконечник НВВИ 4,3 мм | шт. | 200 |
| 18 | Автоматический выключатель АП 50-3МТ 6,4А 11Iн с блок контактами | шт. | 2 |
| 19 | Автоматический выключатель АП 50-2МТ 4А 11Iн с блок контактами | шт. | 2 |
| 20 | Блок испытательный БИ-4 | шт. | 4 |
| 21 | Кабель КВВГЭнг LS 7х4 мм2 | м | 48 |
| 22 | Кабель КВВГнг LS 4х10 мм2 | м | 660 |
| Подстанция 110 кВ Корфовская: |  |  |  |
| 1 | Переключатель коммутационный 4G16-203-U-S1-R114 | шт. | 8 |
| 2 | Переключатель коммутационный 4G10-54U-R014 | шт. | 10 |
| 3 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-К-2-220 | шт. | 6 |
| 4 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-З-2-220 | шт. | 6 |
| 5 | Табло световое ТСБ-Ш-01 | шт. | 4 |
| 6 | Лампа светодиодная ЛСО1 | шт. | 10 |
| 7 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | шт. | 8х1м |
| 8 | Прибор Satec PM130PLUS согласно ОЛ | шт. | 6 |
| 9 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактами | шт. | 2 |
| 10 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 4 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактами | шт. | 6 |
| 11 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 40 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактами | шт. | 2 |
| 12 | Металлорукав в ПВХ оболочке Р3-ЦП-НГ-20 | м | 212 |
| 13 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 174 |
| 14 | Клеммы Phoenix Contact UT 4 - BK | шт. | 200 |
| 15 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 | м | 320 |
| 16 | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 | м | 220 |
| 17 | Кабель КВВГЭнг LS 14х1,5 мм2 | м | 936 |
| 18 | Кабель КВВГЭнг LS 10х2,5 мм2 | м | 616 |
| 19 | Кабель КВВГЭнг LS 7х2,5 мм2 | м | 112 |
| 20 | Кабель КВВГЭнг LS 7х1,5 мм2 | м | 194 |
| 21 | Кабель КВВГЭнг LS 5х1,5 мм2 | м | 156 |
| 22 | Наконечник НШВИ 1,5-2,5 мм2 | шт. | 1700 |
| 23 | Риббон «Русмарк» в кассете для принтеров Canon MK-2500, MK-2600, Partex PROMARK T-1000, премиум, оригинал от Canon (замена МК-RS100B), чёрный, 100 м | шт. | 1 |
| 24 | FD250 ПВХ трубка FD 2,5 мм2 \ 3,9 mm (3,9 мм х 85 м), белая, 85 м | шт. | 2 |
| Подстанция 110 кВ Лермонтовка: |  |  |  |
| 1 | Переключатель коммутационный 4G16-203-U-S1-R114 | шт. | 6 |
| 2 | Переключатель коммутационный 4G10-54U-R014 | шт. | 4 |
| 3 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-К-2-220 | шт. | 4 |
| 4 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-З-2-220 | шт. | 4 |
| 5 | Табло световое ТСБ-Ш-01 | шт. | 4 |
| 6 | Лампа светодиодная ЛСО1 | шт. | 8 |
| 7 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | шт. | 6х1м |
| 8 | Прибор Satec PM130PLUS согласно ОЛ | шт. | 4 |
| 9 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактами | шт. | 2 |
| 10 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 4 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактами | шт. | 4 |
| 11 | Металлорукав в ПВХ оболочке Р3-ЦП-НГ-20 | м | 130 |
| 12 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 68 |
| 13 | Клеммы Phoenix Contact UT 4 - BK | шт. | 140 |
| 14 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 | м | 260 |
| 15 | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 | м | 180 |
| 16 | Кабель КВВГЭнг LS 14х1,5 мм2 | м | 420 |
| 17 | Кабель КВВГЭнг LS 10х2,5 мм2 | м | 340 |
| 18 | Кабель КВВГЭнг LS 7х2,5 мм2 | м | 74 |
| 19 | Кабель КВВГЭнг LS 7х1,5 мм2 | м | 170 |
| 20 | Кабель КВВГЭнг LS 5х1,5 мм2 | м | 70 |
| 21 | Наконечник НШВИ 1,5-2,5 мм2 | шт. | 1200 |
| 22 | FD250 ПВХ трубка FD 2,5 мм2 \ 3,9 mm (3,9 мм х 85 м), белая, 85 м | шт. | 1 |
| Подстанция 110 кВ Южная: |  |  |  |
| 1 | Переключатель коммутационный 4G16-203-U-S1-R114 | шт. | 8 |
| 2 | Переключатель коммутационный 4G10-54U-R014 | шт. | 10 |
| 3 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-К-2-220 | шт. | 6 |
| 4 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-З-2-220 | шт. | 6 |
| 5 | Табло световое ТСБ-Ш-01 | шт. | 4 |
| 6 | Лампа светодиодная ЛСО1 | шт. | 10 |
| 7 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | шт. | 8х1м |
| 8 | Прибор Satec PM130PLUS согласно ОЛ | шт. | 6 |
| 9 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 6 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактами | шт. | 2 |
| 10 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 4 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактами | шт. | 6 |
| 11 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 40 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок-контактами | шт. | 2 |
| 12 | Металлорукав в ПВХ оболочке Р3-ЦП-НГ-20 | м | 296 |
| 13 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | м | 182 |
| 14 | Клеммы Phoenix Contact UT 4 - BK | шт. | 200 |
| 15 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 | м | 360 |
| 16 | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 | м | 260 |
| 17 | Кабель КВВГЭнг LS 14х1,5 мм2 | м | 1320 |
| 18 | Кабель КВВГЭнг LS 10х2,5 мм2 | м | 1140 |
| 19 | Кабель КВВГЭнг LS 7х2,5 мм2 | м | 598 |
| 20 | Кабель КВВГЭнг LS 7х1,5 мм2 | м | 364 |
| 21 | Кабель КВВГЭнг LS 5х1,5 мм2 | м | 388 |
| 22 | Наконечник НШВИ 1,5-2,5 мм2 | шт. | 1700 |
| 23 | Риббон «Русмарк» в кассете для принтеров Canon MK-2500, MK-2600, Partex PROMARK T-1000, премиум, оригинал от Canon (замена МК-RS100B), чёрный, 100 м | шт. | 1 |
| 24 | FD250 ПВХ трубка FD 2,5 мм2 \ 3,9 mm (3,9 мм х 85 м), белая, 85 м | шт. | 2 |
| Подстанция 110 кВ ЮМР: |  |  |  |
| 1 | Переключатель коммутационный 4G16-203-U-S1-R114 | шт. | 4 |
| 2 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-К-2-220 | шт. | 4 |
| 3 | Сигнальная арматура СКЛ-14А-З-2-220 | шт. | 4 |
| 4 | Табло световое ТСБ-Ш-01 | шт. | 4 |
| 5 | Лампа светодиодная ЛСО1 | шт. | 12 |
| 6 | DIN-рейка для автоматического выключателя и клеммников | шт. | 4х1м |
| 7 | Амперметр ЩМ-120-ХХХ/5А-220 согласно ОЛ | шт. | 4 |
| 8 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 2 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок контактами | шт. | 4 |
| 9 | Автоматический выключатель в защитном кожухе (2П;= 220 V; 16 А; хар-ка С; на DIN-рейку) с блок контактами | шт. | 4 |
| 10 | Металлорукав в ПВХ оболочке Р3-ЦП-НГ-20 | м | 96 |
| 11 | Клеммы Phoenix Contact UT 4- MT | шт. | 110 |
| 12 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 | м | 80 |
| 13 | Кабель КВВГЭнг LS 10х1,5 мм2 | м | 1064 |
| 14 | Кабель КВВГЭнг LS 5х2,5 мм2 | м | 582 |
| 15 | Кабель КВВГЭнг LS 7х2,5 мм2 | м | 260 |
| 16 | Наконечник НШВИ 1,5-2,5 мм2 | шт. | 200 |
| 17 | Наконечник НВВИ 4,3 мм | шт. | 200 |
| 18 | Автоматический выключатель АП 50-3МТ 4А 3,5Iн с блок контактами | шт. | 2 |
| 19 | Автоматический выключатель АП 50-2МТ 2,5А 3,5Iн с блок контактами | шт. | 2 |
| 20 | Блок испытательный БИ-4 | шт. | 4 |
| 21 | Кабель КВВГЭнг LS 7х4 мм2 | м | 27 |
| 22 | Кабель КВВГнг LS 4х10 мм2 | м | 500 |

5.1.3. Упаковка, транспортировка, условия и сроки хранения.

Продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке, выгрузке средствами механизации и вручную.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение хранения оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя, осуществляет своевременную консервацию оборудования (по необходимости), его осмотр. По требованию Заказчика обеспечивает ему допуск к оборудованию для его осмотра.

5.2. Общие технические требования к поставляемой продукции.

5.2.1. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

Перечень оборудования, марку, тип, технические параметры и производителя материалов необходимо согласовать со службой РЗАИ СП,  без согласования приобретение не допускается.

5.2.2. Требования к стандартизации и сертификации продукции.

Все поставляемое оборудование должно быть аттестовано и соответствовать действующим нормативным актам ПАО «РусГидро».

Для оборудования российских производителей требуется выполнение технических условий или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям.

Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарт РФ от 16.07.1999 №36 «о правилах проведения сертификации электрооборудования» (ред. 21.08.2002 г.).

Надлежаще заверенные копии сертификатов на поставляемое оборудование и материалы должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием данного оборудования.

Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч.:

– ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

– ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

5.2.3. Состав технической и эксплуатационной документации.

Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии  сертификатов на используемые материалы, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием  данных материалов.

5.2.4. При использовании аналогичных (эквивалентных) материалов, (изделий, материалов, комплектующих и оборудования) они должны соответствовать или  превосходить технические и функциональные требования и характеристики.

Замена используемых строительных материалов, конструкций, цветовой гаммы на эквивалент, подлежит согласованию с Заказчиком в письменном виде.

5.2.5 Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию в соответствии с требованиями Инструкций, указанных в п. 5.2.2.) должен быть не менее 30 лет.

5.2.6. Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования и материалов должна быть выполнена согласно графику поставки оборудования и материалов, утвержденному Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью договора на поставку и монтаж оборудования. Изменение сроков поставки оборудования возможно по согласованию с Заказчиком.

5.2.7. Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями Заказчика и ответственными представителями поставщика Подрядчика при получении оборудования на склад:

– Приемка Товара по количеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 года № П-6 с последующими изменениями и дополнениями.

– Приемка Товара по качеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 года № П-7 с последующими изменениями и дополнениями.

6. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям

6.1. Требование к наличию выписки из реестра членов СРО.

Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц:

– осуществляющих строительство, и зарегистрированной в установленном порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован подрядчик.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

6.2. Требования к МТР Участника:

6.2.1. Участник должен иметь в наличии минимально необходимое для исполнения договора количество машин и механизмов (далее - МТР) (на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в таблице 3:

Таблица 3

| № п/п | Ресурсы | Ед. изм. | Кол-во (не менее штук) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бригадный автомобиль | ед. | 1 |
|  | Итого | ед. | 1 |

*- определено по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2»  15/248ВЛ-2.

6.2.2. Для подтверждения наличия МТР Участник в составе своей заявки должен предоставить копии документов:

6.2.2.1. В случае наличия МТР, указанных в таблице № 3 на правах собственности, паспорт транспортного средства;

6.2.2.2. В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов:

а) договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов, с соответствующей организацией, или

б) гарантийное письмо в произвольной форме от Участника о том,  что в случае его победы в закупочной процедуре   будет  заключен договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов с соответствующей организацией.

6.3. Для проведения испытаний Участник должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) зарегистрированную в Органах Ростехнадзора электротехническую лабораторию (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения) (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением до и выше 1000 В.

Для подтверждения соответствия указанному требованию Участник должен предоставить в составе своей заявки собственно заверенные копии следующих документов:

6.3.1. При наличии на праве собственности - действующее свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением, указанным в пункте 6.3. настоящего технического требования.

6.3.2. В случае отсутствия в наличии собственной зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории, Участник должен представить следующие документы (по своему усмотрению из перечисленных) с предоставлением информации в части технической возможности выполнять испытания и измерения электрооборудования с напряжением, указанным в пункте 6.4. настоящего технического требования:

а) договор аренды, зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории/ договор на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ с соответствующей организацией, или

б) гарантийное письмо в произвольной форме от Участника о том,  что в случае его победы в закупочной процедуре   будет  заключен договор аренды, зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории/ договор на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ с соответствующей организацией.

6.4. Требования к персоналу Подрядчика:

6.4.1. Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам или на ином законном основании), указанного в таблице 4.

Таблица 4

| №п/п | Категория работающих | Число работающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мастер (выдающий наряд, руководитель работ) | 1 |
| 2 | Рабочие | 2 |
| 3 | Электромонтер (инженер) по монтажу и наладке вторичных цепей РЗА- группа 3-4 | 1 |
|  | ИТОГО | 4 |

Потребность в кадровых ресурсах определена по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2»  15/248ВЛ-2.

Соответствие требованию, установленному в п. 6.4.1 подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки сведений о кадровых ресурсах по форме «Справки о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке, а также документов, подтверждающих квалификацию персонала:

– заверенные Участником копии удостоверений по проверке знаний правил работы в электроустановках, в соответствии с п. 1.5, 2.4, 2.5 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2016 № 74н, пункту 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» на персонал, перечисленный в таблице 4.

6.5. В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение в соответствии с «Требованиями к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника» (Приложение № 2 к Техническим требованиям). Сметная документация не включается в состав заявки участника.

7. Требования к документации по ценообразованию (при заключении договора).

7.1. Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 3 к Техническим требованиям и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры.

7.2. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах (расчета, калькуляциях и др.) единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

7.3. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.7.1., не допускается.

7.4. Для определения стоимости Затрат на временные здания и сооружения в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями в приложении № 2 с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры.

7.5. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями в приложении № 2 с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры.

7.6. Резерв средств на непредвиденные расходы предусматривать в размере 1,5 %.

8.  Правила контроля и приемки выполненных работ

8.1 Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК» «ХЭС». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

8.2. 	Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

8.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.

8.4. Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-11).

Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации в составе:

– технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;

– акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования;

– общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами.

Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами.

8.5.	 Приемка УРЗА производится представителем СРЗАИ СП с участием представителя подрядной организации, проводившего наладку. При проведении приемки проверка устройств РЗА и ПА, проверка ВЧ канала,  проверка временных характеристик прохождения сигналов команд ПА, проверка срабатывания дискретных сигналов, проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА и коммутационными аппаратами производится представителем подрядной организации.

8.6.	 Подрядная организация за два рабочих дня до выполнения работ по приемки устройств РЗА должна предоставить в СРЗАИ СП паспорта, комплект внутренней логики микропроцессорных терминалов, исполнительные схемы и протоколы наладки РЗА.

8.7.	 Подрядная организация по окончанию работ должна предоставить в СРЗАИ СП оригиналы протоколов проверки РЗА в заданном объеме, исполнительную документацию в полном объеме, протоколы проверки устройств РЗА рабочим током и напряжением, акт выполненных работ (форма КС-2), сделать запись о выполненных работах в паспорте-протоколе на устройства РЗА, внести изменения в исполнительные схемы.

При выполнении проверок и испытаний устанавливаемого оборудования не на объекте монтажа подрядная организация обязана предоставить протоколы этих работ в соответствующие службы до установки на ПС.

9. Основные технические требования.

9.1. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности.  Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

9.2. Форму маркировки жил бирок контрольных кабелей согласовать с Заказчиком, маркировку жил контрольных кабелей выполнить с использованием кабельного принтера.

9.3. Заземление экранов контрольных кабелей выполнить медным гибким поводком с изоляцией желто-зеленого цвета.

9.4. Форму протоколов по проверке вторичных цепей согласовать со службой РЗАИ СП.

9.5. Подключение новых устройств РЗА к действующим устройствам РЗА проводить по программе, разработанной подрядной организацией и согласованной со службой РЗАИ СП.

9.6. Выполнить и согласовать не менее чем за 30 календарных дней до начала строительно-монтажных работ со службой РЗАИ СП проект в части РЗА отдельным томом, в который включить следующие разделы:

– Пояснительная записка;

– Кабельный журнал;

– Схема электрическая полная;

– Схема электрическая функциональная;

– Фалы параметрирования МП терминалов;

– Схема электрическая принципиальная;

– Схема раскладки токовых цепей;

– Схема РЗА с привязкой к существующим устройствам РЗА и сигнализации.

9.7. Подрядчик осуществляет в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ  на строительной площадке и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.

Точки и условия присоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Заказчик.

Приложение:

- Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника;

- Требования к оформлению и составлению сметной документации;

- Локальный сметный расчет.