|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | |
| Организация АО «ДРСК» | |  | |  |  | | |
| Филиал «Приморские электрические сети» | | | | |  | | |
| СП «Центральные электрические сети» | | | | |  | | |
| Объект L-18.4 ВЛ 10КВ ОРЛОВКА Ф-5 ПС ИВАНОВКА инв № PR0005717 | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | |
| **ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ 1.8.** | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | |
| Комиссия провела обследование: ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Ивановка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту: | | | | | | | |
|
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | | Кол-во | Наименование работ | | |
| **Расчистка просеки** | | | | | | |
| 1 | Расстояние по вертикали от проводов до зеленых насаждений менее допустимого, угрожающие падением на провода деревья в пролетах опор № 181-362 | га | | 9,7 | Ручная расчистка трассы ВЛ от кустарника и деревьев при густой поросли с применением бензопилы (диаметр ствола до 32 см) пролеты №№ 181-362 | | |
| **Материалы:** | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | |
| **Транспортная схема** | | | | | | | |
| 1 | С.Ивановка База РПБ - ВЛ 10 кВ Ф-5 от пс Ивановка | км | | 39 | Проезд в одну сторону | | |
| 2 | Протяженность ремонтируемого участка | км | | 16 |  | | |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | | | | |
| 1 |  |  | |  |  | | |
| Примечание | | | | | | | |
| 1 | пересеченная местность, овраги, крутые склоны. Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2007г. N417, раздел 3 п. 17б, п. 9(1)). | | | | | | |