Приложение № 1 к техническим требованиям

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на разработку проектной документации на строительство распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней

Цель: разработка проектной документации на строительство распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней (строительство ЛЭП Пластун – Терней, строительство ПС Терней 35/6 кВ– 2,5 МВА).

Основание: ИПР.

- Конструктивное исполнение ЛЭП:

  - Количество цепей: 1;

  - Протяженность уточняется при проектировании, ориентировочно общая протяженность ЛЭП 56 км, из которых 26 км трассы проходит по территории Сихотэ-Алинского заповедника.

  - Исполнение - воздушное, с применением СИП (Техническая политика Группы РусГидро п. 3.9.2.10). При невозможности прохождения по территории заповедника в воздушном исполнении предусмотреть кабельный участок.

  - Технические требования для ВЛ:

•	Тип и марку опор определить исходя из технико-экономического обоснования на примере не менее трех вариантов для сравнения (металлические решетчатые, металлические многогранные или железобетонные).

•	Предусмотреть антикоррозийную защиту металлоконструкций опор (в т.ч. траверс железобетонных опор), выполненную методом горячего или термодиффузионного оцинкования.

•	Применить обварку болтовых соединений на металлических опорах на высоту до 5 метров.

- Предусмотреть птице-защитные устройства (ПЗУ). Тип и марку ПЗУ определить в проекте.

•	Марку провода и его сечение определить в проекте, исходя из климатических условий, расчета режима сети (в т.ч. послеаварийного), а также с учетом перспективного роста нагрузок и допустимого падения напряжения в конце линии. Для СИП предусмотреть защиту изоляции проводов при грозовых перекрытиях ПУЭ п. 2.5.118.

•	Применение стеклянных изоляторов, с учетом местных климатических условий.

  - Технические требования для кабельного участка:

•	Марку, сечение кабеля и его экрана, метод заземления экрана, способ прокладки кабеля определить в проекте, исходя из пропуска необходимой мощности, с учетом перспективного роста нагрузок, с расчетом не превышения допустимого падения напряжения в конце линии и возможных аварийных режимов ЛЭП (длительные однофазные замыкания на землю).

•	При подземной прокладке кабель уложить в подготовленную траншею, с поочередной засыпкой и трамбовкой песка, подушка не менее 150 мм. По всей трассе КЛ предусмотреть укладку сигнальной ленты на глубине не менее 0,5 м.

- Прохождение КЛ по трассе и при пересечениях с инженерными коммуникациями выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ (7-е издание).

- На пересечении с автодорогой укладку КЛ предусмотреть в трубах повышенной термостойкости (категории ПВ-0) защитой их ж/б плитами, с укладкой резервных полиэтиленовых труб.

- Монтаж соединительных муфт выполнить с предварительно уложенным запасом длины кабеля. Соединительные муфты должны быть разнесены по трассе кабельной линии между фазами.

- Для защиты кабельной линии от перенапряжений по обоим концам КЛ предусмотреть конструкции для размещения концевых кабельных муфт с ОПН, укомплектованных изолирующим основанием и датчиком тока для измерения тока проводимости под рабочим напряжением.

- При проектировании способа прокладки ЛЭП (воздушная, воздушно-кабельная линия) учесть величину емкостного тока замыкания на землю и разработать мероприятия по компенсации емкостного тока замыкания на землю в сети, с учетом ПУЭ п.4.2.166.

- Присоединения КЛ к воздушным участкам выполнить с применением секционирующих пунктов - разъединителей с двумя заземляющими ножами. Разъединитель применить с ручным приводом главных и заземляющих ножей.

  - Прочие условия для строящейся ЛЭП:

•	Трассу и способ прохождения ЛЭП по территории заповедника согласовать с уполномоченными органами.

•	Создать условия для ремонтно-эксплуатационного обслуживания: автотракторный проезд вдоль ВЛ.

•	Ширину просеки ЛЭП установить не менее ширины охранной зоны в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

  - Организация связи по ЛЭП:

- Прокладку волоконно-оптического кабеля (ВОК) по трассе совместно с ЛЭП.

- Марки диэлектрического ВОК (подвеска на опоры и прокладка совместно с силовым кабелем в земле/лотках) определить проектом.

- Выполнить заходы ВОК на ПС и ТП, установки оптических кроссов в помещениях связи на ПС, ТП и в реклоузерах.

- Предусмотреть оперативное управление коммутационными аппаратами и передачу данных ТМ по ВОЛС на ДП Дальнегорского РЭС, организовать ДК от ПС 35/6 кВ Терней.

2. Запроектировать расширение ПС Пластун для организации центра питания в целях присоединения проектируемой ЛЭП и ПС 35/6 кВ.

2.1 На ПС Пластун для РУ 35 кВ и ПС Терней 35/6 кВ разработать и согласовать с заказчиком принципиальные электрические схемы. Технические решения должны быть направлены на минимизацию отводимой территории под строительство объекта. Прокладка внутриподстанционных кабельных сетей осуществляется наземным способом в поверхностных железобетонных лотках и подвесных коробах. Внутреннее электрическое освещение выполнить в соответствии с требованиями СНиП, ПУЭ и применить светодиодное освещение.

2.2 Подключение новых потребителей собственных нужд и постоянного оперативного тока предусмотреть от существующих ТСН, ЩСН и ЩПТ. В проекте определить необходимый объём реконструкции ТСН, ЩСН и ЩПТ.

2.3 Выключатели по способу гашения дуги предусмотреть вакуумные. Для РУ 35 кВ тип и марку выключателей определить исходя из технико-экономического обоснования на примере не менее двух вариантов для сравнения (выключатель и реклоузер).

2.4 Разъединители – с улучшенной кинематикой и контактной системой, с электродвигательным приводом с подшипниковыми устройствами (горизонтально-поворотные, не требующие обслуживания в течение всего срока службы).

2.5 Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения (встроенные, отдельно стоящие). Отдельно стоящие ТТ применяются в тех случаях, когда использование встроенных ТТ не обеспечивает требуемых условий РЗА, АИИС КУЭ и питания измерительных приборов.

2.6 ОПН должны быть взрывобезопасными, с повышенной энергоемкостью и необходимым защитным уровнем при грозовых и коммутационных перенапряжениях, укомплектованные регистраторами срабатывания и датчиками контроля исправности ОПН.

2.7. Силовые и контрольные кабели должны удовлетворять условиям негорючести (с индексом НГ). Прокладку контрольных кабелей проектировать с учетом требований к электромагнитной совместимости.

2.8. Заземляющее устройство, выполненное в соответствие с ПУЭ и с учетом требований к электромагнитной совместимости.

2.9. Габариты монтируемого оборудования, порталов, шин должны быть проверены на условия молниезащиты существующими молниеотводами, при необходимости запроектировать дополнительные молниеотводы.

3. Вторичная система ПС.

3.1 Предусмотреть оснащение вновь устанавливаемого оборудования устройствами РЗА согласно СТО 56947007-29.240.10.248-2017 «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока, с высшим напряжением 35-750 кВ». Технические решения по релейной защите и автоматике (РЗА), устройств АЧР, автоматике управления выключателей (АУВ) проектируемой ПС 35/6 кВ «Терней», для вновь устанавливаемого оборудования на ПС Пластун и прилегающей сети выполнить с использованием микропроцессорных устройств. В стадии разработки проекта основные решения, тип и марку устройств РЗА согласовать со службой РЗА АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».

3.2 Устройства РЗА и ПА выполнить на микропроцессорной базе. Необходимость, достаточность определить проектом. Тип и марку согласовать с заказчиком. Все микропроцессорные устройства РЗА должны комплектоваться полным набором документации и программного обеспечения, необходимым для эксплуатации и проверки данных устройств.

3.3 Предусмотреть места для установки отдельно стоящих шкафов защит, управления и автоматики выключателями 35 кВ, 6 кВ, оперативной блокировки (ОБ), автоматики частотной разгрузки (АЧР), системы регистрации аварийных событий (РАС) на ПС 110 кВ Пластун, центральной сигнализации (ЦС), аппарата управления оперативным током (АУОТ), щита собственных нужд (ЩСН), АИИС КУЭ, оборудование связи, оборудования телемеханики и средств диспетчерского технологического управления телеуправления в помещении ОПУ.

3.4 На лицевой стороне шкафов защит, управления и автоматики выключателями 35 кВ, 6 кВ, предусмотреть мнемосхему с силовыми трансформаторами, выключателями вводов 35 кВ, 6 кВ, СВ-6 кВ, трансформаторов напряжения 6 кВ. Шкафы оборудовать ключами управления, световой сигнализацией положения выключателей, цифровыми многофункциональными электроизмерительными приборами класса 0,5 (амперметры, киловольтметры, анализаторы параметров сети), указателями положения РПН.

3.5 Оперативную блокировку предусмотреть на базе микропроцессорных терминалов с необходимым количеством коммутационных аппаратов определённых проектом.

3.6 Быстродействующую защиту от дуговых замыканий ячеек 6 кВ на ПС 35 кВ Терней выполнить с применением оптоволоконных датчиков c пуском от МТЗ и разрешением на работу от 3U0 при однофазных КЗ на землю.

3.7. Трансформаторы тока 6 – 35 кВ применить с обмотками класса точности 0,5S для цепей учёта, 0,5 для цепей измерения, и 10Р для цепей РЗА. Количество обмоток трансформаторов тока определить проектом с учетом исключения организации разных защит в одной обмотке. Принять схему включения трансформаторов тока полная звезда.

На вводных ячейках 6 кВ установить трансформаторы тока с четырьмя вторичными обмотками 0,5/0,5S/10Р/10Р.

3.8. Защиту отходящих линий ячеек 6 кВ принять по схеме полной звезды в трех трансформаторном исполнении для повышения чувствительности защит при малых токах КЗ и для обеспечения полного осциллографирования аварийных режимов во всех трех фазах.

3.9. Измерительные трансформаторы напряжения принять классом точности 0,5 с отдельными обмотками для измерений и учета электроэнергии. Нагрузочная способность вторичной обмотки должна соответствовать нагрузке подключаемых вторичных цепей.

3.10. Резервирование вторичных цепей трансформаторов напряжения 6 кВ выполнить в релейном отсеке СВ-6 кВ.

3.11. Тип средств измерения и их характеристики применяемых для всей ПС должны соответствовать следующим требованиям:

- входить в перечень средств измерений (СИ), внесенных в Государственный реестр СИ;

- соответствовать требованиям Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации;

- иметь действующие свидетельства о поверке и установленные пломбы лица, имеющего аккредитацию на право поверки средств измерений.

3.12. Предусмотреть проектом решения по удаленному доступу к вновь устанавливаемому оборудованию РЗА, с возможность интеграции в информационную сеть РЗА АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» до г. Владивосток;

3.13. Выбор типа и количество оборудования должно быть подтверждено следующими расчетами:

- Расчет мощности зарядно-выпрямительного устройства (ЗВУ);

- Расчет по емкости и выбору аккумуляторной батареи (АКБ);

- Расчет токов короткого замыкания в цепях постоянного тока.

- Расчет токов короткого замыкания в цепях собственных нужд.

- Расчет и выбор ТТ и ТН (схема распределения ТТ и ТН, расчет по мощности вторичных обмоток, расчет термической и динамической стойкости на ток короткого замыкания).

-  Расчет на электромагнитную совместимость.

- Расчет выбора уставок по всем устройствам релейной защиты и автоматики на ПС;

- Произвести расчёты и при необходимости предусмотреть мероприятия, обеспечивающие электромагнитную совместимость.

- Выбор применения коммутационных аппаратов в цепях вторичной коммутации подтвердить расчетом

3.14. Предусмотреть проектом устройство селективной сигнализации замыканий на землю в сети 6 кВ.

3.15. Рассмотреть необходимость и возможность реализации АВР 35, 6 кВ с контролем напряжения на секциях на ПС 110/35/6 кВ Пластун, ПС 35/6 кВ Терней.

4. Учет электроэнергии, АИИС КУЭ.

Предусмотреть организацию системы коммерческого и технического учета электроэнергии в соответствии с гл. 1.5 ПУЭ и гл.10 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства от 4 мая 2012 года № 442 проектируемой подстанции 35/6 кВ на вводе 6 кВ, СВ 6 кВ и отходящих фидерах 6 кВ, ТСН-0,4 кВ.

4.1. Предусмотреть учет активной и реактивной энергии. Если возможен реверсивный режим работы электроустановок, то прибор учета должен обеспечивать учет электрической энергии (мощности) в обоих направлениях на прием и отдачу (реверсивный прибор учета).

4.2. Элементы измерительного комплекса (счетчики э/энергии, ТТ, ТН, УСПД) на момент установки должны иметь действующее свидетельство об утверждении типа. Должны быть внесены в федеральный информационный фонд средств измерений, иметь первичную поверку и соответствовать следующим требованиям:

- класс точности для активной энергии, не ниже указанных в таблице 1;

- измерение почасовых объемов потребления электрической энергии при присоединенной нагрузке свыше 670 кВт;

- обеспечивать хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более или быть включёнными в систему учета, при присоединенной нагрузке свыше 670 кВт;

- диапазон температур от -40 до +55.

4.3. Класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учёта и измерений принять не ниже указанных в таблице 1.

4.4. Класс точности вторичной обмотки трансформаторов напряжения для учёта и измерений принять не ниже указанных в таблице 1.

4.5. Подключение счетчиков к измерительным трансформаторам тока и напряжения выполнить отдельным кабелем и на отдельные обмотки, через испытательную коробку.

4.6. Расчет по выбору ТТ и ТН с условиями проверки средств учета на обеспечение требуемой чувствительности при минимальной нагрузке присоединения (Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7). Чувствительность средств учёта электроэнергии должна соответствовать минимальной расчётной нагрузке присоединения.

4.7. Проверку нагрузки вторичных обмоток измерительных трансформаторов и проверка сечения и длинны проводов и кабелей цепей напряжения по потерям напряжения. (Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7).

4.8. Предусмотреть автоматизированную передачу данных с приборов учета электроэнергии в ЦСОД филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети». Тип и марку устройств сбора и передачи данных (УСПД) согласовать с филиалом АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».

4.9. Предусмотреть организацию не менее двух резервируемых каналов передачи данных от УСПД до ЦСОД филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» с применением различных средств связи (ВОЛС, Ethernet, GSM/GPRS, спутниковая связь по технологии VSAT).

4.10. Оборудование уровня УСПД, а также коммуникационное оборудование разместить в специализированных шкафах для защиты от механических воздействий и несанкционированного доступа. Шкафы смонтировать с учетом обеспечения удобства доступа, монтажа и эксплуатации. В зависимости от климатических условий размещения, шкафы оборудовать техническими средствами для поддержания температур, необходимых для нормальной работы оборудования.

Предусмотреть резервирование питания шкафа АИИС КУЭ и приборов учёта электроэнергии от разных СШ СН, с установкой коммутационных аппаратов защиты.

4.11. Под оборудование АИИС КУЭ предусмотреть источник бесперебойного питания.

4.12. Измерительный комплекс должен быть защищен от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями всех действующих разделов ПУЭ и ПТЭ ЭП.

Таблица 1 Классы точности средств измерений

| Объект измерений | Классы точности, не ниже, для: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прибор учета активной энергии | Прибор учета реактивной энергии | Трансформатор тока | Трансформатор напряжения |
| Мощностью 670 кВт и более | 0,5S | 2,0 | 0,5 S | 0,5 |
| Мощностью менее 670 кВт: |  |  |  |  |
| 110 кВ | 0,5S | – | 0,5 S | 0,5 |
| 35 кВ и ниже | 1,0 | – | 0,5 S | 0,5 |

Данный перечень не ограничивает список необходимых для ПИР по АИИС КУЭ документов, в случае необходимости его необходимо отредактировать.

- Средства телемеханики и связи.

5.1. Телемеханика и связь должна обеспечивать возможность эксплуатации ПС Пластун и ТП Терней без постоянного обслуживающего оперативного персонала, а также контроля и управления оборудованием с ДП Дальнегорского РЭС.

5.2. Устройство телемеханики (КП) и оборудование СДТУ должны быть совместимым (однотипным) с большей частью цифровых устройств СДТУ, использующимися на подстанциях соответствующего филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» и обеспечивать:

- не менее двух портов для связи с устройствами верхнего уровня (для двух направлений по основному и резервному каналу).

- исполнение в напольном шкафу. В КП должен быть предусмотрен модуль синхронизации времени по GPS/ГЛОНАСС. Для КП предусмотреть источник гарантированного электропитания. Предусматривать исключительно цифровые измерительные преобразователи, совместимые (однотипные) с преобразователями, использующимися на подстанциях соответствующего филиала.

5.3. Объём телемеханизации вновь устанавливаемого оборудования на ПС Пластун и ПС Терней необходимо предусмотреть не менее следующего:

Телесигнализация (ТС) положения всех коммутационных аппаратов (КА) главной электрической схемы подстанции, ТП и реклоузеров, включая разъединители, заземляющие ножи, выкаченное положение тележек КРУН.

Телеуправление (ТУ) приводами КА главной электрической схемы подстанции и ТП.

5.4. Телемеханизацию предусмотреть на аппаратуре типа КП «Исеть» с МИП Satec PM130E-PLUS или аналогичной, которая будет полностью совместима с существующей на уровне аппаратного и программного обеспечения, мониторинга и управления, с использованием микропроцессорных измерительных преобразователей.

5.5. Предусмотреть установку промышленных контроллеров MOXA c предустановленным системным ПО и ОИК, полностью совместимого с существующей системой на уровне аппаратного и программного обеспечения, мониторинга и управления. Подключение микропроцессорных терминалов защит осуществить к МИП через «сухие контакты» для передачи основных сигналов ТС и сигналов ТУ, а также по интерфейсу RS-485 (протокол Modbus) к серверу ТМ (телемеханики) через преобразователи интерфейса c разделением по секциям и уровням напряжения.

5.6. Для резервирования электропитания аппаратуры связи и телемеханики на ПС Пластун и ТП Терней предусмотреть ИБП с технологией двойного преобразования (On-line) 19” исполнения с коэффициентом мощности не менее 90%, с внешними аккумуляторными батареями, рассчитанными на время автономной работы не менее 6 часов. Систему мониторинга ИБП осуществить по протоколу SNMP.

5.7. Система связи, в дополнение к действующим требованиям ПУЭ, должна в отсутствие постоянного оперативного персонала на ПС Пластуни, на ТП Терней обеспечить следующие требования:

- скорость передачи информации по каналам должна обеспечивать технологические потребности функционирования устройств телемеханики, но не менее 9600 бит/с по интерфейсу Ethernet – МЭК-104;

- количество и тип интерфейсов оборудования связи определяется проектом. В случае наличия полностью цифрового тракта до ДП, применяются интерфейсы FXO/FXS, для телемеханики – интерфейс Ethernet;

5.8. Предусмотреть систему кондиционирования для помещения связи ПС Пластун и ТП Терней.

6. Строительная часть подстанции Пластун и Терней.

6.1. Свободная от застройки территория ПС должна быть укреплена слоем щебня толщиной не менее 100 мм.

6.2. Для устанавливаемого оборудования предусмотреть поверхностные фундаменты лежневого типа, либо иные по обоснованию.

6.3. Железобетонным изделиям с элементами заглублений должна предусматриваться гидроизоляция не менее чем в два слоя.

6.4. Под вновь устанавливаемые фундаменты предусмотреть подушку из щебня фракции 20-40 мм, толщиной не менее 200 мм.

6.5. Для вновь устанавливаемого силового трансформатора предусмотреть маслоприёмник заглубленного типа (без отвода масла).

6.6. Установку силового трансформатора предусмотреть на железобетонном фундаменте с возможностью установки следующего по мощности габарита силового трансформатора.

6.7.  Прокладка кабельных сетей осуществляется надземным способом.

6.8. Периметр территории должен быть огорожен бетонным забором. По периметру и территории ПС предусмотреть видеонаблюдение с функцией охранного наблюдения, а также возможностью контролировать оперативные переключения. Применить светодиодное освещение на территории ПС.