### Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

ПРОТОКОЛ № 316/МТПиР -Р

заседания Закупочной комиссии по запросу предложений в электронной форме на право заключения договора: «Выключатели высоковольтные 110кВ ( лот № 138001-ТПИР ОТМ-2021-ДРСК)

| г. Благовещенск | «23» марта 2021 |
| --- | --- |

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме на право заключение договора: Выключатели высоковольтные 110кВ ( лот № 138001-ТПИР ОТМ-2021-ДРСК)

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 5 (пять) заявок.

| № п/п | Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Дата и время регистрации заявки |
| --- | --- | --- |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТЭАЗ ЭЛЕКТРИК" ИНН/КПП 6615010205/668101001 ОГРН 1069615003633 | 15.02.2021 15:39 |
|  | Акционерное Общество Высоковольтного Оборудования «Электроаппарат» ИНН/КПП 7801032688/780101001 ОГРН 1027800510638 | 17.02.2021 17:24 |
|  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" ИНН/КПП 2723051681/272301001 ОГРН 1022701190302 | 18.02.2021 03:14 |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ" ИНН/КПП 2721137823/272101001 ОГРН 1062721088132 | 18.02.2021 04:16 |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" ИНН/КПП 2724223559/272401001 ОГРН 1172724022349 | 18.02.2021 07:38 |

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 2 (две) заявки.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.

- Об отклонении заявки участника ООО "НТЭАЗ ЭЛЕКТРИК"

- Об отклонении заявки участника ООО «ВОСТОКЭНЕРГОКОМПЛЕКТ»

- О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.

- О предварительной ранжировке заявок

- О проведении переторжки.

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1

  - Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.

  - Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

| № п/п | Дата и время регистрации заявки | Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Цена заявки, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.02.2021 15:39 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТЭАЗ ЭЛЕКТРИК" ИНН/КПП 6615010205/668101001 ОГРН 1069615003633 | 11800000,00 |
| 2 | 17.02.2021 17:24 | Акционерное Общество Высоковольтного Оборудования «Электроаппарат» ИНН/КПП 7801032688/780101001 ОГРН 1027800510638 | 11833332,00 |
| 3 | 18.02.2021 03:14 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" ИНН/КПП 2723051681/272301001 ОГРН 1022701190302 | 11833333,33 |
| 4 | 18.02.2021 04:16 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ" ИНН/КПП 2721137823/272101001 ОГРН 1062721088132 | 11833333,00 |
| 5 | 18.02.2021 07:38 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" ИНН/КПП 2724223559/272401001 ОГРН 1172724022349 | 11833333,33 |

По вопросу № 2

- Отклонить заявку Участника ООО "НТЭАЗ ЭЛЕКТРИК" от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «г» пункта 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

Основания для отклонения

1. В заявке участника в техническом предложении предложен колонковый выключатель, что не соответствует требованиям п. 1. технических требований (баковый). По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. В соответствии с п. 5.4.1 технических требований Участникам допускается предложение эквивалентного оборудования. В тоже время п. 5.4.3 технических требований определены параметры эквивалентности, которые указаны в опросных листах (Приложении № 1.1). В соответствии с п. 1.1 опросного листа требуется баковый выключатель, предложен колонковый. 2. В заявке участника в техническом предложении предложены выносные трансформаторы тока, что не соответствует требованиям п. 3 Приложения № 1.1 (встроенные). По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. В соответствии с п. 5.4.1 технических требований Участникам допускается предложение эквивалентного оборудования. В тоже время п. 5.4.3 технических требований определены параметры эквивалентности, которые указаны в опросных листах (Приложении № 1.1). В соответствии с п. 3 опросного листа требуются встроенные трансформаторы тока, предложены выносные (отдельностоящие). 3. В заявке участника в техническом предложении предложен кремнийорганический тип внешней изоляции, что не соответствует требованиям п. 2.7 Приложения № 1.1 (фарфоровый). По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. В соответствии с п. 5.4.1 технических требований Участникам допускается предложение эквивалентного оборудования. В тоже время п. 5.4.3 технических требований определены параметры эквивалентности, которые указаны в опросных листах (Приложении № 1.1). В соответствии с п. 2.7 опросного листа требуется фарфоровый тип внешней изоляции, предложен кремнийорганический. 4. В заявке участника предоставлена декларация о соответствии номер РОСС RU Д-RU.НВ25.В.00415/19 от 17.12.2019 статус которой по данным сайта https://fsa.gov.ru/ прекращен 19.12.2020 года, что не соответствует требованиям п. 5.1.4 технических требований. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. В соответствии с требованиями п. 5.1.4 технических требований декларация о соответствии должна иметь статус действующего документа. 10.03.2021 проведена повторная проверка статуса предоставленной декларации о соответствии на сайте https://fsa.gov.ru/ - изменения отсутствуют (статус декларации о соответствии прекращен 19.12.2020 года). 5. В заявке участника в техническом предложении предложен вакуумный выключатель, что не соответствует требованиям п. 1. технических требований и п. 1.1 Приложения № 1.1 (элегазовый). В соответствии с п. 5.4.1 технических требований Участникам допускается предложение эквивалентного оборудования. В тоже время п. 5.4.3 технических требований определены параметры эквивалентности, которые указаны в опросных листах (Приложении № 1.1). В соответствии с п. 1.1 опросного листа требуется элегазовый выключатель, предложен вакуумный.

По вопросу № 3

      - Отклонить заявку Участника ООО «Востокэнергокомплект» от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «б» пункта 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

Основания для отклонения

1. По результатам проверки финансового состояния (устойчивости) на основании предоставленной бухгалтерской отчетности за 2019 год Участник имеет кризисное финансовое состояние, что не соответствует пп. 3, прил. 10 Документации о закупке в котором указано, Участник закупки не должен находиться в кризисном финансовом состоянии (данный показатель оценивается в соответствии с Методикой проверки ДРиФС). По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято.

По вопросу № 4

- Признать заявки

- Акционерное Общество Высоковольтного Оборудования «Электроаппарат» ИНН/КПП 7801032688/780101001 ОГРН 1027800510638

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ" ИНН/КПП 2721137823/272101001 ОГРН 1062721088132

-  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" ИНН/КПП 2723051681/272301001  ОГРН 1022701190302

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

По вопросу № 5

- Утвердить предварительный расчет баллов по результатам оценки заявок, признанных соответствующими условиям Документации о закупке:

| Критерий оценки (подкритерий) | Весовой коэффициент значимости |  | Количество баллов, присужденных заявке по каждому критерию / подкритерию (с учетом весового коэффициента значимости) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | критерия | подкритерия | АО Высоковольтного Оборудования «Электроаппарат» | ООО "ВОСТОКЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ" | АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" |
| Критерий оценки 1: Цена договора | 80% | -//- | 0 | 0 | 0 |
| Критерий оценки 2: Квалификация (отношение Участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции) | 20% | -//- | 1 | 0 | 1 |
| Итоговый балл заявки (с учетом весовых коэффициентов значимости) |  |  | 1 | 0 | 1 |

- Утвердить предварительную ранжировку заявок:

| Место в предвари-тельной ранжировке (порядковый № заявки) | Дата и время регистрации заявки | Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Цена заявки, руб. без НДС | Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 место | 17.02.2021 17:24 | Акционерное Общество Высоковольтного Оборудования «Электроаппарат» ИНН/КПП 7801032688/780101001 ОГРН 1027800510638 | 11833332,00 | нет |
| 2 место | 18.02.2021 03:14 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" ИНН/КПП 2723051681/272301001 ОГРН 1022701190302 | 11833333,33 | нет |
| 3 место | 18.02.2021 07:38 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ" ИНН/КПП 2721137823/272101001 ОГРН 1062721088132 | 11833333,00 | нет |

По вопросу № 6

- Провести переторжку;

- Предметом переторжки является цена заявки.

- Допустить к участию в переторжке заявки следующих Участников:

| № п/п | Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Цена заявки на участие в закупке, руб. без НДС | Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Акционерное Общество Высоковольтного Оборудования «Электроаппарат» ИНН/КПП 7801032688/780101001 ОГРН 1027800510638 | 11833332,00 | нет |
|  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" ИНН/КПП 2723051681/272301001 ОГРН 1022701190302 | 11833333,33 | нет |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ" ИНН/КПП 2721137823/272101001 ОГРН 1062721088132 | 11833333,00 | нет |

- Определить форму переторжки: очная;

- Шаг переторжки: 0,1% - 100 % от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС;

- Назначить переторжку на 25.03.2021 г. в 15:00 час. (амурского времени);

- Место проведения переторжки: Единая электронная торговая площадка (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://rushydro.roseltorg.ru;

- Файлы с новой ценой (условиями заявки), подлежащие корректировке в соответствии с окончательными предложениями Участника, заявленными в ходе проведения переторжки, должны быть предоставлены посредством функционала ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня с момента завершения процедуры переторжки на ЭТП путем изменения (дополнения) состава заявки Участника.

| Секретарь Закупочной комиссии |  | Г.М.Терёшкина |
| --- | --- | --- |

8(4162) 397-260