### Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

ПРОТОКОЛ № 306/МТПиР -Р

заседания Закупочной комиссии по запросу предложений в электронной форме на право заключения договора «Комплектные распределительные устройства наружной установки"( лот № 142201-ТПИР ОТМ-2021-ДРСК)

| г. Благовещенск | «19» марта 2021 |
| --- | --- |

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме на право заключение договора «Комплектные распределительные устройства наружной установки"( лот № 142201-ТПИР ОТМ-2021-ДРСК)

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 5 (пять) заявок.

| № п/п | Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Дата и время регистрации заявки |
| --- | --- | --- |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСИЭНЕРГИЯ" ИНН/КПП 9718125740/771801001 ОГРН 1197746046442 | 07.02.2021 13:39 |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЭНЕРГО" ИНН/КПП 2508129512/250801001 ОГРН 1172536003342 | 11.02.2021 05:38 |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВАЭНЕРГОПРОМ" ИНН/КПП 7802536127/780201001 ОГРН 1157847279259 | 11.02.2021 07:28 |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ" ИНН/КПП 7203229744/550401001 ОГРН 1097232002823 | 11.02.2021 07:37 |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕСУРС" ИНН/КПП 7706448157/770601001 ОГРН 1177746410896 | 11.02.2021 08:21 |

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 2 (две) заявки.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.

- Об отклонении заявки участника ООО «КСИЭНЕРГИЯ»

- Об отклонении заявки участника ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС»

- О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.

- О предварительной ранжировке заявок

- О проведении переторжки.

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1

  - Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.

  - Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

| № п/п | Дата и время регистрации заявки | Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Цена заявки, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07.02.2021 13:39 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСИЭНЕРГИЯ" ИНН/КПП 9718125740/771801001 ОГРН 1197746046442 | 7924832,93 |
| 2 | 11.02.2021 05:38 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЭНЕРГО" ИНН/КПП 2508129512/250801001 ОГРН 1172536003342 | 7924832,93 |
| 3 | 11.02.2021 07:28 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВАЭНЕРГОПРОМ" ИНН/КПП 7802536127/780201001 ОГРН 1157847279259 | 7924832,93 |
| 4 | 11.02.2021 07:37 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ" ИНН/КПП 7203229744/550401001 ОГРН 1097232002823 | 7924832,93 |
| 5 | 11.02.2021 08:21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕСУРС" ИНН/КПП 7706448157/770601001 ОГРН 1177746410896 | 7924832,93 |

По вопросу № 2

- Отклонить заявку Участника ООО «КСИЭНЕРГИЯ» от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «г» пункта 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

Основания для отклонения

1. В составе заявки Участника отсутствуют габаритные размеры ячеек КРУ (габаритные размеры наибольшего выкатанного элемента предоставлены), что не соответствует условиям пункта 4.2.4 раздела 4.2 технических требований на закупку, в котором установлено следующее требование: «Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки представить: 4.2.4. Габаритно – установочные чертежи шкафов КРУ и наибольшей тележки КРУ с установленным на ней выкатным элементом (со всеми выступающими частями, отдельностоящей) с указанием всех размеров.» По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил информацию по данному запросу. 2. В составе заявки участник предоставил «Свидетельство об утверждении типа средств измерений на счетчик СЭТ-4М.03М, СЭТ-4ТМ.02М, что не соответствует условиям документации о закупке, в котором установлено следующее требование: Приложение1.1. «Опросный лист на КРУ пункт 28 «Счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.03МК.03. В соответствии с Техническими требования «Комплектные распределительные устройства наружной установки» пункт 4.2.6 В соответствии с: - Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» ТТ, ТН и счетчики электрической энергии, применяемые в сфере государственного регулирования должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа». В составе заявки Участник должен представить отсканированные действующие копии «Свидетельств об утверждении типа» на ТТ, ТН, счетчики электрической энергии. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил информацию по данному запросу. 3. В составе заявки участник предоставил «Описание типа средств измерений на счетчик СЭТ-4М.03М, СЭТ-4ТМ.02М, что не соответствует условиям документации о закупке, в котором установлено следующее требование: Приложение1.1. «Опросный лист на КРУ пункт 28 «Счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.03МК.03. В соответствии с Техническими требования «Комплектные распределительные устройства наружной установки» пункт 4.2.6 В соответствии с: - Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» ТТ, ТН и счетчики электрической энергии, применяемые в сфере государственного регулирования должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа». В составе заявки Участник должен представить отсканированные действующие копии «Свидетельств об утверждении типа» на ТТ, ТН, счетчики электрической энергии. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил информацию по данному запросу. 4. В составе заявки участник предоставил Приложение 1.4. «Спецификацию основного оборудования в пункте 4 и пункте 6 не верно указана «Марка» (тип оборудования) и количество оборудования (оборудование и количество необходимо поменять местами) По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил информацию по данному запросу.

По вопросу № 3

      - Отклонить заявку Участника ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС»  от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «г» пункта 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

Основания для отклонения

1. В предоставленном Участником плане расположения оборудования (файл «План с размерами и однолинейной схемой») указаны следующие глубина и ширина шкафов: - для СР (Iном 2000 А): 1300х750 мм (ГхШ); - для ОЛ, ТН, резерв (Iном 1000 А; 630 А): 1300х600 мм (ГхШ). Однако в руководстве по эксплуатации КРУ «ВОЛГА» (файл «Волга_РЭ») указаны другие размеры: - шкафы с Iном 1600; 2000 А: 1500х800 мм (ГхШ); - шкафы Iном ≤ 1250 А: 1425х650 (750) мм (ГхШ), что не соответствует условиям пункта 4.5.1.3 документации о закупке, в котором установлено следующее требование: «Документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию, а также должны отсутствовать внутренние противоречия между различными частями и/или документами заявки.» По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил информацию по данному запросу. 2. В предложении участника указано количество комплектов дуговых защит – 1 комплект. Также в составе КРУ шкаф дуговой защиты – 1 шт. Схемы исполнения дуговой защиты отсутствуют, определить количественный состав дуговой защиты и его достаточность невозможно. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил информацию по данному запросу. 3. В составе заявки участник предоставил «Свидетельство об утверждении типа средств измерений на счетчик СЭТ-4М.03М, СЭТ-4ТМ.02М, что не соответствует условиям документации о закупке, в котором установлено следующее требование: Приложение1.1. «Опросный лист на КРУ пункт 28 «Счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.03МК.03. В соответствии с Техническими требования «Комплектные распределительные устройства наружной установки» пункт 4.2.6 В соответствии с: - Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» ТТ, ТН и счетчики электрической энергии, применяемые в сфере государственного регулирования должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа». В составе заявки Участник должен представить отсканированные действующие копии «Свидетельств об утверждении типа» на ТТ, ТН, счетчики электрической энергии. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил информацию по данному запросу. 5.4. В составе заявки участник предоставил «Описание типа средств измерений на счетчик СЭТ-4М.03М, СЭТ-4ТМ.02М, что не соответствует условиям документации о закупке, в котором установлено следующее требование: Приложение1.1. «Опросный лист на КРУ пункт 28 «Счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.03МК.03. В соответствии с Техническими требования «Комплектные распределительные устройства наружной установки» пункт 4.2.6 В соответствии с: - Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» ТТ, ТН и счетчики электрической энергии, применяемые в сфере государственного регулирования должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа». В составе заявки Участник должен представить отсканированные действующие копии «Свидетельств об утверждении типа» на ТТ, ТН, счетчики электрической энергии. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил информацию по данному запросу. 5.5. В составе заявки участник предоставил Приложение 1.1. Опросный лист КРУ, пункт 28 «Счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М.01, что не соответствует условиям документации о закупке, в котором установлено следующее требование: Приложение1.1. «Опросный лист на КРУ пункт 28 «Счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.03МК.03. В соответствии с Техническими требования «Комплектные распределительные устройства наружной установки» пункт 4.4.2. Эквивалентное оборудование Параметрами эквивалентности являются технические требования, указанные в опросных листах и общих требованиях, являющихся приложением к данным техническим требованиям на проведение закупки. Для приборов учета эквивалент также должен удовлетворять требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)». По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил информацию по данному запросу

По вопросу № 4

- Признать заявки

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЭНЕРГО"  ИНН/КПП 2508129512/250801001  ОГРН 1172536003342

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"  ИНН/КПП 7802536127/780201001  ОГРН 1157847279259

-  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ"  ИНН/КПП 7203229744/550401001 ОГРН 1097232002823

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

По вопросу № 5

- Утвердить предварительный расчет баллов по результатам оценки заявок, признанных соответствующими условиям Документации о закупке:

| Критерий оценки (подкритерий) | Весовой коэффициент значимости |  | Количество баллов, присужденных заявке по каждому критерию / подкритерию (с учетом весового коэффициента значимости) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | критерия | подкритерия | ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ" | ООО "ВОСТОКЭНЕРГО" | ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ" |
| Критерий оценки 1: Цена договора | 80% | -//- | 0 | 0 | 0 |
| Критерий оценки 2: Квалификация (отношение Участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции) | 20% | -//- | 0 | 0 | 1 |
| Итоговый балл заявки (с учетом весовых коэффициентов значимости) |  |  | 0 | 0 | 1 |

- Утвердить предварительную ранжировку заявок:

| Место в предвари-тельной ранжировке (порядковый № заявки) | Дата и время регистрации заявки | Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Цена заявки, руб. без НДС | Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 место | 11.02.2021 07:37 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ" ИНН/КПП 7203229744/550401001 ОГРН 1097232002823 | 7924832,93 | нет |
| 2 место | 11.02.2021 05:38 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЭНЕРГО" ИНН/КПП 2508129512/250801001 ОГРН 1172536003342 | 7924832,93 | нет |
| 3 место | 11.02.2021 07:28 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВАЭНЕРГОПРОМ" ИНН/КПП 7802536127/780201001 ОГРН 1157847279259 | 7924832,93 | нет |

По вопросу № 6

- Провести переторжку;

- Предметом переторжки является цена заявки.

- Допустить к участию в переторжке заявки следующих Участников:

| № п/п | Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Цена заявки на участие в закупке, руб. без НДС | Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ" ИНН/КПП 7203229744/550401001 ОГРН 1097232002823 | 7924832,93 | нет |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЭНЕРГО" ИНН/КПП 2508129512/250801001 ОГРН 1172536003342 | 7924832,93 | нет |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВАЭНЕРГОПРОМ" ИНН/КПП 7802536127/780201001 ОГРН 1157847279259 | 7924832,93 | нет |

- Определить форму переторжки: очная;

- Шаг переторжки: 0,1 % - 100 % от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС;

- Назначить переторжку на 22.03.2021 г. в 15:00 час. (амурского времени);

- Место проведения переторжки: Единая электронная торговая площадка (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://rushydro.roseltorg.ru;

- Файлы с новой ценой (условиями заявки), подлежащие корректировке в соответствии с окончательными предложениями Участника, заявленными в ходе проведения переторжки, должны быть предоставлены посредством функционала ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня с момента завершения процедуры переторжки на ЭТП путем изменения (дополнения) состава заявки Участника.

| Секретарь Закупочной комиссии |  | Г.М.Терёшкина |
| --- | --- | --- |

8(4162) 397-260