## дв
Приложение №1-6/9 к Приказу "Об учётной политике АО "ДРСК"
«Утверждаю»
Директор СП ПЦЭС
М.П.Морозов.
___ _ _______________ 2020 г.
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Центральные электрические сети"
Объект - L-4,1 Вл 0.4 кв с. Кугуки.
Инв. № - PR0005924
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № Инвестиционный
Комиссия провела обследование ВЛ-0,4 Ф-1 от СТП-250 кВА № 20849 "Село" с. Кугуки вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
| Пасынки имеют разрушения и трещины в бетоне.Внешний слой древесины имеет шелушение. Присутствуют трещины и глубокие разрушения тел опор. При простукивании опора имеет глухой звук | шт | 16 | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б. ф-1 опора № 2,6,7,15,19,20,22,23,25, 26,27,28,21/1,21/2,16/1,24/1.
| Пасынки имеют разрушения и трещины в бетоне. Внешний слой древесины имеет шелушение. Присутствуют трещины и глубокие разрушения тел опор. При простукивании опора имеет глухой звук | шт | 7 | Замена деревянных анкерных опор на ж/б. ф-1опора № 1,13,16,18,21,24,29
| Корозия провода, скрутки, нарушение изоляции | км | 1.177 | Замена провода АС-35 на СИП-70. ф-1 опора № 1-31, 21-21/4.
| Нарушение изоляции провода, скрутки вводов | шт | 5 | Замена ответвлений к зданию СИП-4х16. ф-1 опора № 6,9,17,21,28.
| Нарушение изоляции провода, скрутки вводов | шт | 14 | Замена ответвлений к зданию СИП-2х16 ф-1 опора № 6,7,11,16/1,18,18/1,20,21/2,21/4,22,24/1,25,26,31.
Материалы:
| Опоры СВ-95 | шт | 30
| Провод СИП-70 | км | 1,230
| Провод СИП 4 2х16 | км | 0,35
| Провод СИП 4 4х16 | км | 0,125
| Крепление укоса. У-3. | шт | 7
| Зажим ответвительный Р 70 | шт | 12
| Зажим ответвительный Р 645 | шт | 96
| Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 | шт | 14
| Комплект поддерживающий ES1500E | шт | 16
| Клиновой зажим PA 1500 | шт | 18
| Кронштейн анкерный CS10.3 | шт | 17
| Стяжные ремешки Е778 | шт | 28
| Скрепа NC-20 | шт | 46
| Лента монтажная F207 | шт | 2
| изолированные наконечники CPTAUR 70 | шт | 4
| кронштейны СА 16 | шт | 19
| Анкерный клиновой зажим DN-123 | шт | 38
Транспортная схема
Примечание
1. | Работа выполняется в населенной местности, в охранной зоне ВЛ.
2. | Типовая серия опор 3.407.1-136.00.03.
3. | Типовая серия заземляющих устройств опор ВЛ 3 П 2
4. | Типовой проект 3.407.1-136.01.00; 3.407.1-136.3-4
Председатель комиссии: начальник УРЭС |  |  |  | ________________Печатнов О.А.
Члены комиссии: главный инженер УРЭС |  |  |  | ________________ Живец И.А.
| мастер по ремонту ВЛ |  |  | ________________ Онищенко К.Н.