## Лист1
Приложение 5 к Техническим требованиям на
реконструкцию распредсетей 10/0,4 кВ г. Шимановск
Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Филиал «Амурские электрические сети» СП «Западные электрические сети» _____________________________________________________ 676450, г. Свободный, ул. 40 лет Октября 80. Тел/факс: (416-43) 3-05-64; E-mail: doc@zes.amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003
«Утверждаю»
Главный инженер
СП «Западные ЭС»
____________________ Е.Ю. Гнеушев
(подпись)
«____» _____________ 2020 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Реконструкция распредсетей 10/0,4 кВ г. Шимановск
Комиссия в составе:
Начальник ПТС Бондаренко И.С.
Начальника сл. линий - Лавриченко А.С.
Инженера сл. линий Колтыга Р.П.
провела обследование ВЛ-10 кВ Ф-5,4 ЦРП и установила необходимость
производства следующего объема работ:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Кол-во
Демонтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-4 ЦРП-1
1 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 10 кВ на ж/б приставке | шт. | 2
2 | Демонтаж одностоечной деревянной опоры ВЛ 10 кВ на ж/б приставке с подкосом | шт. | 2
3 | Демонтаж РЛНД-10 | шт. | 1
4 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ | шт. | 12
5 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры ВЛ 10 кВ с подкосом | шт. | 6
6 | Демонтаж провода ВЛ 10 кВ (в 3 провода) | шт. | 22
7 | Демонтаж проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия | переход | 5
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-4,5 ЦРП-1
8 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 10 кВ | шт. | 2
9 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 10 кВ с подкосом | шт. | 2
10 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 10 кВ для совместной подвески | шт. | 11
11 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 10 кВ для совместной подвески с подкосом | шт. | 4
12 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 10 кВ для совместной подвески с двумя подкосами | шт. | 3
13 | Монтаж РЛНД-10 | шт. | 3
14 | Монтаж надставок | шт. | 22
15 | Монтаж длинно-искровых петлевых разрядников ВЛ-10 кВ | компл. | 7
16 | Монтаж устройства защиты от электрической дуги и наложения защитного заземления | шт. | 66
17 | Присоединение к зажимам жил проводов сечением 70 мм2 | шт. | 9
18 | Подвеска изолированных проводов (СИП3 1х70) Ф-4 | км линии | 1.44
19 | Подвеска изолированных проводов (СИП3 1х70) Ф-5 | км линии | 1.84
20 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия | переход | 5
21 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 5 м | шт. | 22
22 | Устройство горизонтального заземления | м | 22
23 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-10 кВ | м | 22
24 | Разработка грунта вручную (22 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 3.3
25 | Засыпка траншей и котлованов вручную (22 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 3.3
Монтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 220 кВ «Шимановск»
8 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ | шт. | 9
9 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с одним подкосом | шт. | 4
10 | Подвеска изолированного провода СИП3 1*70 ВЛ 10 кВ с учётом переходов (в 3 провода) | км. | 0.91
11 | Установка информационных знаков с указанием ширины охранной зоны ВЛ | шт. | 6
12 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 17
13 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 9
14 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
15 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 5 м | шт. | 13
16 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ 10-0,4 кВ | 10 м | 0.65
17 | Разработка грунта вручную | 100 м3 | 0.15
18 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м3 | 0.15
26 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 34
27 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 13
28 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 9
Пусконаладочные работы
29 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 22
Транспортная схема
29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
30 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
31 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
32 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
33 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 2 км | т | 10.1
34 | г. Благовещенск – г. Свободный база СП ЗЭС | км | 146
30 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. | 22
Материалы
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Опора железобетонная, СВ-110-5 | шт. | 10
1 | Провод изолированный СИП3 1*70 | км | 2.4
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Стойка СВ 105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 34
2 | Провод СИП3 1х70 ГОСТ 31946-2012 | км | 3
преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
3 | Провод СИП3 1х70 ГОСТ 31946-2012 | км | 6.84
4 | Траверса ТМ-68 (27.0002-33) | шт. | 33
5 | Траверса ТМ-72А (27.0002-37) | шт. | 21
6 | Траверса ТМ-53 (27.0002-18) | шт. | 2
7 | Надставка ТС-5 (3.407.1-143.8) | шт. | 22
8 | Траверса ТМ 1 (3.407.1-143.8) | шт. | 2
9 | Траверса ТМ 8 (3.407.1-143.8.8) | шт. | 2
10 | Хомут Х-51 (27.0002-42) | шт. | 56
11 | Хомут Х-1 (3.407.1-143.8.15) | шт. | 4
12 | Изолятор ШС-10 (ГОСТ 1232-82) | шт. | 74
13 | Колпачок полиэтиленовый К-7, ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт. | 74
14 | Спиральная вязка для крепления защищённых проводов сечением 50 мм2 на штыревых изоляторах | шт. | 148
15 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 44
16 | Заземляющий проводник ЗП 1 (L=3 м) (27.0002) | шт. | 7.3333
17 | Изолятор ПС-70 (ГОСТ 6490-93) | шт. | 180
18 | Зажимы натяжные болтовые, НБ 2-6 (ГОСТ 13276-79) | шт. | 90
19 | Скоба СК-7-1А (ГОСТ 13276-79) | шт. | 90
20 | Серьга СР-7-16 (ГОСТ 13276-79) | шт. | 90
21 | Ушко однолапчатое У1-7-16 (ГОСТ 13276-79) | шт. | 90
22 | Устройство защиты от электрической дуги и наложения защитного заземления | шт. | 66
23 | Длинно-искровой петлевой разрядник (23.0067) | шт. | 21
24 | Герметичный ответвительный зажим для соединения магистрали и ответвлений СИП3 1*70 | шт. | 6
25 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм (ГОСТ 2590) | т | 0.174
26 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм (ГОСТ 2590) | т | 0.031
27 | Смесь песчано-гравийная природная (ГОСТ 23735-2014) | м3 | 21.25
28 | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) | кг. | 5
29 | Электроды сварочные МР-3 d=4 мм. (ГОСТ 9466-75) | кг | 3
30 | Кронштейн У5 (3.407.1-136) | шт. | 19
31 | Изолированный алюминиевый наконечник наконечник для соединения провода СИП сечением 70 мм2 с электрооборудованием | шт. | 6
32 | Разъединитель РЛНД с приводом ПРНЗ-10 УХЛ-1 ТУ 3414-002-71049501-05 | шт. | 3
33 | Кронштейн РА-1 (3.407.1-143.8.64) | шт. | 3
34 | Кронштейн РА-2 (3.407.1-143.8.65) | шт. | 3
35 | Вал привода РА 7 (3.407.1-143.8.69) | шт. | 6
36 | Кронштейн РА-4 (3.407.1-143.8.66) | шт. | 3
37 | Кронштейн РА-5 (3.407.1-143.8.67) | шт. | 9
38 | Хомут Х – 7 (3.407.1-143.8.68) | шт. | 6
39 | Хомут Х – 8 (3.407.1-143.8.68) | шт. | 3
40 | Герметичный ответвительный зажим для соединения магистрали СИП3 1*70 с неизолированным проводом марки АС | шт. | 3
Транспортная схема
41 | г. Свободный – Шимановский РЭС | км | 80
Погрузо-разгрузочные работы
42 | Погрузка-разгрузка материалов, провода. | т | 3
43 | Погрузка-разгрузка Ж/Б опор. | т | 40
44 | Перевозка материалов, провода, Ж/Б опор. | т | 43
Примечание:
1.Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
2. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности
3. Заземление опор ВЛ-10 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7.
4. Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом РОСЭП Шифр 27.0002
5. Монтажные работы на ВЛ-10 кВ выполнить в соответствии с типовым проектом РОСЭП Шифр 27.0002
Председатель комиссии: Начальник ПТС___________________________Бондаренко И.С.
Члены комиссии: Начальник сл. линий___________________________Лавриченко А.С.
Инженер сл. линий___________________________ Колтыга Р.П.