## Лист1
Приложение 3 к Техническим требованиям на
реконструкцию распредсетей 10/0,4 кВ г. Шимановск
Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Филиал «Амурские электрические сети» СП «Западные электрические сети» _____________________________________________________ 676450, г. Свободный, ул. 40 лет Октября 80. Тел/факс: (416-43) 3-05-64; E-mail: doc@zes.amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003
«Утверждаю»
Главный инженер
СП «Западные ЭС»
____________________ Е.Ю. Гнеушев
(подпись)
«____» _____________ 2020 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Реконструкция распредсетей 10/0,4 кВ г. Шимановск
Комиссия в составе:
Начальник ПТС Бондаренко И.С.
Начальника сл. линий - Лавриченко А.С.
Инженера сл. линий Колтыга Р.П.
провела обследование ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 51 и установила необходимость
производства следующего объема работ:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Кол-во
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 51
1 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 5
2 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 3
3 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 18
4 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 18
5 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 11
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 51
6 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 3
7 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами для совместной подвески | шт. | 1
8 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ для совместного подвеса | шт. | 3
9 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом для совместной подвески | шт. | 4
10 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.56
11 | Монтаж комплекта арматуры СИП | шт. | 2
12 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 12
13 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 5
14 | Устройство горизонтального заземления | м | 5
15 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 5
16 | Разработка грунта вручную (5 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.75
17 | Засыпка траншей и котлованов вручную (5 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.75
Монтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 220 кВ «Шимановск»
8 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ | шт. | 9
9 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с одним подкосом | шт. | 4
10 | Подвеска изолированного провода СИП3 1*70 ВЛ 10 кВ с учётом переходов (в 3 провода) | км. | 0.91
11 | Установка информационных знаков с указанием ширины охранной зоны ВЛ | шт. | 6
12 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 17
13 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 9
14 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
15 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 5 м | шт. | 13
16 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ 10-0,4 кВ | 10 м | 0.65
17 | Разработка грунта вручную | 100 м3 | 0.15
18 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м3 | 0.15
18 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 17
19 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 6
20 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 5
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-5 ТП 10/0,4 кВ № 51
21 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) Ф-5 | км линии | 0.44
22 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 1
Пусконаладочные работы
23 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 5
Транспортная схема
29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
30 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
31 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
32 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
33 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 2 км | т | 10.1
34 | г. Благовещенск – г. Свободный база СП ЗЭС | км | 146
24 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. | 5
25 | Измерение цепи пентли фаза-ноль | шт. | 1
Материалы
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Опора железобетонная, СВ-110-5 | шт. | 10
1 | Провод изолированный СИП3 1*70 | км | 2.4
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 17
2 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 1.045
преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
3 | Провод СИП4 (2*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.26
4 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах | упак. | 2.02
5 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах | шт. | 31
6 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 70
7 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 35
8 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 9
9 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 13
10 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 | шт. | 35
11 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 26
12 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 | шт. | 26
13 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16 (10) мм2 | шт. | 26
14 | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП | шт. | 150
15 | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 | шт. | 10
16 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 10
17 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=3 м) | шт. | 1.6667
18 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 35-95 мм2 | шт. | 24
19 | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления | шт. | 8
20 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием | шт. | 3
21 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54 мм2 с электрооборудованием | шт. | 1
22 | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150 мм2 | шт. | 20
23 | Кронштейн У3 (3.407.1-136) | шт. | 6
24 | Сталь стержневая d - 16 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.024
25 | Сталь стержневая d - 12 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.005
26 | Смесь песчано-гравийная природная (ГОСТ 23735-2014) | м3 | 10.6
27 | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) | кг. | 2
28 | Электроды сварочные МР-3 d=4 мм. (ГОСТ 9466-75) | кг. | 3
Транспортная схема
29 | г. Свободный – Шимановский РЭС | км | 80
Погрузо-разгрузочные работы
30 | Погрузка-разгрузка материалов, провода. | т | 1.5
31 | Погрузка-разгрузка Ж/Б опор. | т | 16
32 | Перевозка материалов, провода, Ж/Б опор. | т | 17.5
Примечание:
1.Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4
2. Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
3. Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
4. Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
5. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
6. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности.
Председатель комиссии: Начальник ПТС___________________________Бондаренко И.С.
Члены комиссии: Начальник сл. линий___________________________Лавриченко А.С.
Инженер сл. линий___________________________ Колтыга Р.П.