## Лист1
Приложение 2 к Техническим требованиям на
реконструкцию распредсетей 10/0,4 кВ г. Шимановск
Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Филиал «Амурские электрические сети» СП «Западные электрические сети» _____________________________________________________ 676450, г. Свободный, ул. 40 лет Октября 80. Тел/факс: (416-43) 3-05-64; E-mail: doc@zes.amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003
«Утверждаю»
Главный инженер
СП «Западные ЭС»
____________________ Е.Ю. Гнеушев
(подпись)
«____» _____________ 2020 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Реконструкция распредсетей 10/0,4 кВ г. Шимановск
Комиссия в составе:
Начальник ПТС Бондаренко И.С.
Начальника сл. линий - Лавриченко А.С.
Инженера сл. линий Колтыга Р.П.
провела обследование ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 34 и установила необходимость
производства следующего объема работ:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Кол-во
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 34
1 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 2
2 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.06
3 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 1
4 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 1
5 | Устройство горизонтального заземления | м | 1
6 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 1
7 | Разработка грунта вручную (1 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.15
8 | Засыпка траншей и котлованов вручную (1 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.15
9 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 2
10 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 2
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 34
11 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 4
12 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
13 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 6
14 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 6
15 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 8
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 34
16 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 5
17 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 2
18 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.44
19 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) совместный подвес с ВЛ 10 кВ ЦРП 1 | км линии | 0.4
20 | Монтаж комплекта СИП на существующие опоры | шт. | 5
21 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 16
22 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 3
23 | Устройство горизонтального заземления | м | 3
24 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 3
25 | Разработка грунта вручную (3 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.45
26 | Засыпка траншей и котлованов вручную (3 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.45
27 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 9
28 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 5
29 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 2
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-7 ТП 10/0,4 кВ № 34
30 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 7
31 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 5
32 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 12
33 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 12
34 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 5
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-7 ТП 10/0,4 кВ № 34
35 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 6
36 | Установка железобетонного подкоса ВЛ 10 кВ | шт. | 1
37 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) совместный подвес с ВЛ 10 кВ Ф-3 ЦРП 1 | км линии | 0.17
38 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.28
39 | Монтаж комплекта СИП на существующие опоры | шт. | 3
40 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 5
41 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 3
42 | Устройство горизонтального заземления | м | 3
43 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 3
44 | Разработка грунта вручную (3 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.45
45 | Засыпка траншей и котлованов вручную (3 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.45
46 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 13
47 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 1
48 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 6
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-4 ТП 10/0,4 кВ № 34
49 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 8
50 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 3
51 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
52 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 13
53 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 13
54 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 11
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-4 ТП 10/0,4 кВ № 34
55 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 6
56 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 4
57 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.44
58 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) совместный подвес с ВЛ 0.4 ТП-34 кВ Ф-6 | км линии | 0.06
59 | Монтаж комплекта СИП на существующие опоры | шт. | 3
60 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 10
61 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 7
62 | Устройство горизонтального заземления | м | 7
63 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 7
64 | Разработка грунта вручную (7 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.05
65 | Засыпка траншей и котлованов вручную (7 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.05
Монтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 220 кВ «Шимановск»
8 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ | шт. | 9
9 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с одним подкосом | шт. | 4
10 | Подвеска изолированного провода СИП3 1*70 ВЛ 10 кВ с учётом переходов (в 3 провода) | км. | 0.91
11 | Установка информационных знаков с указанием ширины охранной зоны ВЛ | шт. | 6
12 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 17
13 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 9
14 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
15 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 5 м | шт. | 13
16 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ 10-0,4 кВ | 10 м | 0.65
17 | Разработка грунта вручную | 100 м3 | 0.15
18 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м3 | 0.15
66 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 14
67 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 6
68 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-10 ТП 10/0,4 кВ № 34
69 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 11
70 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 4
71 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 15
72 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 15
73 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 13
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-10 ТП 10/0,4 кВ № 34
74 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 11
75 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 4
76 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.6
77 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) совместный подвес с ВЛ 0.4 ТП-34 кВ Ф-3 | км линии | 0.09
78 | Монтаж комплекта СИП на существующие опоры | шт. | 3
79 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 13
80 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 7
81 | Устройство горизонтального заземления | м | 7
82 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 7
83 | Разработка грунта вручную (7 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.05
84 | Засыпка траншей и котлованов вручную (7 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.05
85 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 19
86 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 11
87 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
Пусконаладочные работы
88 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 21
Транспортная схема
29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
30 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
31 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
32 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
33 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 2 км | т | 10.1
34 | г. Благовещенск – г. Свободный база СП ЗЭС | км | 146
89 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. | 21
90 | Измерение цепи пентли фаза-ноль | шт. | 5
Материалы
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Опора железобетонная, СВ-110-5 | шт. | 10
1 | Провод изолированный СИП3 1*70 | км | 2.4
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 37
2 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 2
3 | Стойка СВ 105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 1
преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
4 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 19
5 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.65
6 | Провод СИП4 (2*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.9
7 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах | упак. | 3.34
8 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах | шт. | 85
9 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 82
10 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 41
11 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 20
12 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 45
13 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 | шт. | 41
14 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 90
15 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 | шт. | 90
16 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16 (10) мм2 | шт. | 90
17 | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП | шт. | 500
18 | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 | шт. | 42
19 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 42
20 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=3 м) | шт. | 7
21 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 35-95 мм2 | шт. | 64
22 | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления | шт. | 24
23 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием | шт. | 18
24 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54 мм2 с электрооборудованием | шт. | 6
25 | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150 мм2 | шт. | 100
26 | Кронштейн У3 (3.407.1-136) | шт. | 17
27 | Сталь стержневая d - 16 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.1
28 | Сталь стержневая d - 12 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.019
29 | Смесь песчано-гравийная природная (ГОСТ 23735-2014) | м3 | 34.4
30 | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) | кг. | 2
31 | Электроды сварочные МР-3 d=4 мм. (ГОСТ 9466-75) | кг. | 3
Транспортная схема
32 | г. Свободный – Шимановский РЭС | км | 80
Погрузо-разгрузочные работы
33 | Погрузка-разгрузка материалов, провода. | т | 2.8
34 | Погрузка-разгрузка Ж/Б опор. | т | 47.1
35 | Перевозка материалов, провода, Ж/Б опор. | т | 49.9
Примечание:
1.Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4
2. Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
3. Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
4. Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
5. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
6. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности.
Председатель комиссии: Начальник ПТС___________________________Бондаренко И.С.
Члены комиссии: Начальник сл. линий___________________________Лавриченко А.С.
Инженер сл. линий___________________________ Колтыга Р.П.