## Лист1
Приложение 1 к Техническим требованиям на
реконструкцию распредсетей 10/0,4 кВ г. Шимановск
Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Филиал «Амурские электрические сети» СП «Западные электрические сети» _____________________________________________________ 676450, г. Свободный, ул. 40 лет Октября 80. Тел/факс: (416-43) 3-05-64; E-mail: doc@zes.amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003
«Утверждаю»
Главный инженер
СП «Западные ЭС»
____________________ Е.Ю. Гнеушев
(подпись)
«____» _____________ 2020 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Реконструкция распредсетей 10/0,4 кВ г. Шимановск
Комиссия в составе:
Начальник ПТС Бондаренко И.С.
Начальника сл. линий - Лавриченко А.С.
Инженера сл. линий Колтыга Р.П.
провела обследование ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 39-2 и установила необходимость
производства следующего объема работ:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Кол-во
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 39-2
1 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 42
2 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 2
3 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 44
4 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 44
5 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 41
6 | Демонтаж прибора учета однофазного | шт. | 1
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 39-2
7 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 19
8 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 4
9 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами | шт. | 1
10 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.87
11 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 23
12 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 12
13 | Устройство горизонтального заземления | м | 12
14 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 12
15 | Разработка грунта вручную (12 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1,8
16 | Засыпка траншей и котлованов вручную (12 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1,8
17 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 30
18 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 19
19 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 5
20 | Монтаж прибора учета однофазного | шт. | 1
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 39-2
21 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 34
22 | Демонтаж одностоечной деревянной опоы ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
23 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 2
24 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
25 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 38
26 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 38
27 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 36
28 | Демонтаж прибора учета однофазного | шт. | 1
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 39-2
29 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 18
30 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 6
31 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами | шт. | 1
32 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 1
33 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 23
34 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 13
35 | Устройство горизонтального заземления | м | 13
36 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 13
37 | Разработка грунта вручную (13 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1,95
38 | Засыпка траншей и котлованов вручную (13 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1,95
39 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 33
40 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 18
41 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 6
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 39-2
42 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 14
43 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 6
44 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами | шт. | 1
45 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.7
46 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 22
47 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 12
48 | Устройство горизонтального заземления | м | 12
49 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 12
50 | Разработка грунта вручную (12 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1,8
51 | Засыпка траншей и котлованов вручную (12 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1,8
52 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 29
53 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 14
54 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 7
55 | Монтаж прибора учета однофазного | шт. | 1
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-4 ТП 10/0,4 кВ № 39-2
56 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 14
57 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 3
58 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.63
59 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 18
60 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 9
61 | Устройство горизонтального заземления | м | 9
62 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 9
63 | Разработка грунта вручную (9 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1,35
64 | Засыпка траншей и котлованов вручную (9 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1,35
Монтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 220 кВ «Шимановск»
8 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ | шт. | 9
9 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с одним подкосом | шт. | 4
10 | Подвеска изолированного провода СИП3 1*70 ВЛ 10 кВ с учётом переходов (в 3 провода) | км. | 0.91
11 | Установка информационных знаков с указанием ширины охранной зоны ВЛ | шт. | 6
12 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 17
13 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 9
14 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
15 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 5 м | шт. | 13
16 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ 10-0,4 кВ | 10 м | 0.65
17 | Разработка грунта вручную | 100 м3 | 0.15
18 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м3 | 0.15
65 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 20
66 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 14
67 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 3
Пусконаладочные работы
68 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 46
Транспортная схема
29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
30 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
31 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
32 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
33 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 2 км | т | 10.1
34 | г. Благовещенск – г. Свободный база СП ЗЭС | км | 146
69 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. | 46
70 | Измерение цепи пентли фаза-ноль | шт. | 4
Материалы
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Опора железобетонная, СВ-110-5 | шт. | 10
1 | Провод изолированный СИП3 1*70 | км | 2.4
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 77
2 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 2.45
преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
3 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 35
4 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.894
5 | Провод СИП4 (2*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 1.72
6 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах | упак. | 6.2
7 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах | шт. | 214
8 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 96
9 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 48
10 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 64
11 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 86
12 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 | шт. | 48
13 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 172
14 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 | шт. | 172
15 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16 (10) мм2 | шт. | 172
16 | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП | шт. | 700
17 | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 | шт. | 92
18 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 92
19 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=3 м) | шт. | 15.3333
20 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 35-95 мм2 | шт. | 44
21 | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления | шт. | 56
22 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием | шт. | 12
23 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54 мм2 с электрооборудованием | шт. | 4
24 | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150 мм2 | шт. | 72
25 | Кронштейн У3 (3.407.1-136) | шт. | 25
26 | Сталь стержневая d - 16 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.219
27 | Сталь стержневая d - 12 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.041
28 | Смесь песчано-гравийная природная (ГОСТ 23735-2014) | м3 | 69.4
29 | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) | кг. | 2
30 | Электроды сварочные МР-3 d=4 мм. (ГОСТ 9466-75) | кг. | 3
Транспортная схема
31 | г. Свободный – Шимановский РЭС | км | 80
Погрузо-разгрузочные работы
32 | Погрузка-разгрузка материалов, провода. | т | 3.5
33 | Погрузка-разгрузка Ж/Б опор. | т | 101
34 | Перевозка материалов, провода, Ж/Б опор. | т | 104.5
Примечание:
1.Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4
2. Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
3. Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
4. Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
5. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
6. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности.
Председатель комиссии: Начальник ПТС___________________________Бондаренко И.С.
Члены комиссии: Начальник сл. линий___________________________Лавриченко А.С.
Инженер сл. линий___________________________ Колтыга Р.П.