Приложение 7  к техническим требованиям на ремонт

фидера 39 воздушной линии электропередачи 10 кВ подстанции "Центральная",

воздушных линий электропередачи 0,4 кВ с. Усть-Ивановка,

с. Петропавловка, с. Среднебелое, с. Троицкое,  с. Владимировка

(Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об  учетной  политике АО «ДРСК»»)

Организация   АО «ДРСК»

Филиал «Амурские Электрические Сети»

СП «Центральные Электрические Сети»

Объект: ТП 10/0.4 с. Троицкое  13-11 CS0001680

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 5

Комиссия провела обследование  КТП 10/0,4 № 13-11 с. Троицкое, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельный износ всех элементов (рубильник, предохранители, шины, кабели). Неисправность ПБВ трансформатора. Сопротивление обмоток изоляции трансформатора ниже нормы (140 МОм при норме 300 МОм), сколы изоляторов, повреждены шпильки, деформация бака. |  |  | шт. | 1 |  |  |  | Демонтаж оборудования МТП (250 кВА) (с сохранением оборудования) |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  | Монтаж трансформатора 250 кВА |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  | Установка одностоечной ж/б опоры с подкосом для РТП 10 кВ |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  | Монтаж разъединителя ТП 10 кВ на устанавливаемой опоре |  |
|  | Корпус ТП имеет значительную коррозию, местами сквозную. Отсутствие вертикального габарита до токоведущих частей (ПУЭ 4.2.125) |  |  | шт. | 1 |  |  |  | Демонтаж строительной части МТП 250 кВА (ж/б приставки, площадка, ограждение, корпус) |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  | Монтаж корпуса КТПН 10/0,4 кВ |  |
|  | Наличие на месте установки ТП ям (приямков) |  |  | м2. | 10 |  |  |  | Планировка площадки под КТП |  |
|  |  |  |  | м3. | 6 |  |  |  | Подсыпка ПГС под фундамент КТП |  |
|  |  |  |  | комплект. | 1 |  |  |  | Устройство фундамента ТП (из блоков ФБС) |  |
|  | Сопротивление заземляющих устройств выше нормы |  |  | шт. | 12 |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей (L= 3 м) |  |
|  |  |  |  | м3. | 7,65 |  |  |  | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |
|  |  |  |  | м. | 51 |  |  |  | Устройство горизонтальных заземлений |  |
|  |  |  |  | м3. | 7,65 |  |  |  | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |
|  |  |  |  | м. | 4 |  |  |  | Устройство металлосвязи между заземлителем и КТП 250/10/0,4, нейтралью трансформатора; нейтралью трансформатора и корпусом трансформатора (полоса 4х40 мм) |  |
|  | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию согласно РД 34.45-51.300-97 с изм. 2006г |  |  | шт. | 1 |  |  |  | Испытания трансформатора силового трехфазного масляного двухобмоточного |  |
|  |  |  |  | шт. | 3 |  |  |  | Измерение тока проводимости ОПН 10 кВ, металлосвязи между ОПН и заземляющим устройством |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  | Испытание разъединителя трехполюсного напряжением 10 кВ |  |
|  |  |  |  | шт. | 3 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20м. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами конструкции. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КТПН-250/10/0,4 с силовым трансформатором 250 кВА, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14695-80 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  | Приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли - продажи |
|  | Блок ж/б ФБС 24.4.6, ГОСТ 13579-78 |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  | Стойка СВ 105-5 ТУ-5863-00700113557-94 |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  | ПГС, ГОСТ 23735-2014 |  |  |  |  | м3. |  | 6 |  | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
|  | Сталь Ø 16 мм, ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | т. |  | 0,07 |  |  |
|  | Сталь Ø 10 мм, ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | т. |  | 0,04 |  |  |
|  | Кронштейн РА1 3.407.1-143 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Кронштейн РА2 3.407.1-143 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Кронштейн РА3 3.407.1-143 |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  | Кронштейн РА4 3.407.1-143 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Кронштейн РА5 3.407.1-143 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Хомут Х7, 3.407.1-143 |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  | Хомут Х8, 3.407.1-143 |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  | Стяжной хомут длиной 255 мм для бандажирования пучков проводов СИП |  |  |  |  | шт. |  | 10 |  |  |
|  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах |  |  |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на концевых и угловых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-54,6-70 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  | Сталь Ø 6 мм, ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | м. |  | 3 |  |  |
|  | Зажим ответвительный с раздельной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 16-95 мм2 с заземляющим проводником ЗП-6 |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления, для проводов СИП сечением 16-150мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  | Кронштейн У1, Шифр 3.407.1-136.3-32 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  |  |  | м. |  | 4 |  |  |
|  | Надставка ТС-1, 3.407.1-143 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Сварочные электроды, ГОСТ 9467-75 |  |  |  |  | кг. |  | 1,5 |  |  |
|  | Краска, ГОСТ 12034-77 |  |  |  |  | кг. |  | 0,5 |  |  |
|  | Провод СИП2 3х50+1х54,6, ГОСТ 31946-2012 |  |  |  |  | м. |  | 90 |  |  |
|  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием |  |  |  |  | шт. |  | 6 |  |  |
|  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 54,6 мм2 с электрооборудованием |  |  |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  | Разъединитель РЛНДЗ-10/400 c приводом, ТУ 27.12.10-001-25123436-2018 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Полоса 4х40 мм, ГОСТ 8509-93 |  |  |  |  | м. |  | 4 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Благовещенск - ремонтируемый участок (объект) | км. | 95 |  |  |  | Расстояние от места складирования материалов приобретаемых по договору купли-продажи до ремонтируемого участка (объект) |  |  |  |
| 2. | База Ивановского РЭС - ремонтируемый участок (объект) | км. | 35 |  |  |  | Расстояние от ремонтируемого участка (объект) до места складирования демонтированных материалов |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Монтируемые материалы | т. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Демонтируемые материалы | т. | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заземление необходимо выполнить с требованием ПУЭ (7 издание) гл. 1.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы по монтажу РЛНД 10 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом 3.407.1-143. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |