Приложение 8  к техническим требованиям на ремонт

фидера 39 воздушной линии электропередачи 10 кВ подстанции "Центральная",

воздушных линий электропередачи 0,4 кВ с. Усть-Ивановка,

с. Петропавловка, с. Среднебелое, с. Троицкое,  с. Владимировка

(Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об  учетной  политике АО «ДРСК»»)

Организация   АО «ДРСК»

Филиал   «Амурские Электрические Сети»

СП   «Центральные Электрические Сети»

Объект: ТП 10/0,4 № 10-18 с. Владимировка  АS0002339

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 6

Комиссия провела обследование  ТП 10/0,4  № 10-18 с. Владимировка, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельный износ всех элементов (рубильник, предохранители, шины, кабели). Неисправность ПБВ трансформатора. Сопротивление обмоток изоляции трансформатора ниже нормы (130 МОм при норме 300 МОм), сколы изоляторов, повреждены шпильки, деформация бака. |  |  | шт. |  | 1 |  |  | Демонтаж оборудования МТП (400 кВА) (с сохранением оборудования) |  |
|  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  | Монтаж трансформатора 400 кВА |  |
|  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  | Установка ж/б опоры с подкосом для РТП |  |
|  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  | Монтаж разъединителя ТП 10 кВ на устанавливаемой опоре |  |
|  | Корпус ТП имеет значительную коррозию, местами сквозную. Отсутствие вертикального габарита до токоведущих частей (ПУЭ 4.2.125) |  |  | шт. |  | 1 |  |  | Демонтаж строительной части МТП 400 кВА (ж/б приставки, площадка, ограждение, корпус) |  |
|  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  | Монтаж корпуса КТПН 10/0,4 кВ |  |
|  | Наличие на месте установки ТП ям (приямков) |  |  | м2. |  | 10 |  |  | Планировка площадки под КТП |  |
|  |  |  |  | м3. |  | 6 |  |  | Подсыпка ПГС под фундамент КТП |  |
|  |  |  |  | комплект. |  | 1 |  |  | Устройство фундамента ТП (из блоков ФБС) |  |
|  | Сопротивление заземляющих устройств выше нормы |  |  | шт. |  | 12 |  |  | Забивка вертикальных заземлителей (L= 3 м) |  |
|  |  |  |  | м3. |  | 7,65 |  |  | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |
|  |  |  |  | м. |  | 51 |  |  | Устройство горизонтального заземлителя |  |
|  |  |  |  | м3. |  | 7,65 |  |  | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |
|  |  |  |  | м. |  | 4 |  |  | Устройство металлосвязи между заземлителем и КТП 400/10/0,4, нейтралью трансформатора; нейтралью трансформатора и корпусом трансформатора (полоса 4х40 мм) |  |
|  | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию согласно РД 34.45-51.300-97 с изм. 2006г |  |  | шт. |  | 1 |  |  | Испытания трансформатора силового трехфазного масляного двухобмоточного |  |
|  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  | Измерение тока проводимости ОПН 10 кВ, металлосвязи между ОПН и заземляющим устройством |  |
|  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  | Испытание разъединителя трехполюсного напряжением 10 кВ |  |
|  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20м. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами конструкции. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КТПН-400/10/0,4 с силовым трансформатором 400 кВА, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14695-80 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  | Приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли - продажи |
|  | Стойка СВ 105-5 ТУ-5863-00700113557-94 |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |
|  | Блок ж/б ФБС 24.4.6, ГОСТ 13579-78 |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |
|  | Кронштейн У1, Шифр 3.407.1-136.3-32 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
|  | Траверса ТМ-53, 27.0002 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |
|  | Траверса ТМ-54, 27.0002 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |
|  | Болт М20х260, ГОСТ 7798-70 |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |
|  | Гайка М20, ГОСТ 5927-70 |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |
|  | Надставка ТС-2, 3.407.1-143 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |
|  | Хомут Х-3, 3.407.1-143 |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |
|  | Заземляющий проводник ЗП-1 (сталь круг д-10мм) 3.407.-143.8 |  |  |  | м. |  |  | 1 |  |  |
|  | Самонесущий изолированный провод СИП3 1х50, ГОСТ 31946-2012 |  |  |  | км. |  |  | 0,031 |  |  |
|  | Изолятор ПС-70, ГОСТ 6490-93 |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |
|  | Изолятор ШС20-УО, ГОСТ 1232-82 |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |
|  | Колпачок К-9, ГОСТ 18380-80 |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |
|  | Спиральная пружинная вязка для провода сечением 50 мм2, ГОСТ 13276-79 |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |
|  | Зажим НБ-2-6, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |
|  | Звено промежуточное ПРТ-7-1, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |
|  | Ушко У1-7-16, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |
|  | Зажим ПС-2-1, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |
|  | Ответвительный зажим для ответвления магистральных проводов СИП, а также для соединения СИП с кабелем |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |
|  | Наконечник ТА-50, ГОСТ 7386-80 |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |
|  | Сталь Ø 16 мм, ГОСТ 2590-2006 |  |  |  | т. |  |  | 0,07 |  |  |
|  | Сталь Ø 10 мм, ГОСТ 2590-2006 |  |  |  | т. |  |  | 0,04 |  |  |
|  | Сталь Ø 6 мм, ГОСТ 2590-2006 |  |  |  | кг. |  |  | 1 |  |  |
|  | Кронштейн РА1 3.407.1-143 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |
|  | Кронштейн РА2 3.407.1-143 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |
|  | Кронштейн РА3 3.407.1-143 |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |
|  | Кронштейн РА4 3.407.1-143 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |
|  | Кронштейн РА5 3.407.1-143 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |
|  | Хомут Х7, 3.407.1-143 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |
|  | Хомут Х8, 3.407.1-143 |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |
|  | Сварочные электроды, ГОСТ 9467-75 |  |  |  | кг. |  |  | 1 |  |  |
|  | Краска, ГОСТ 12034-77 |  |  |  | кг. |  |  | 1 |  |  |
|  | ПГС, ГОСТ 23735-2014 |  |  |  | м3. |  |  | 6 |  |  |
|  | Полоса 4х40 мм, ГОСТ 8509-93 |  |  |  | кг. |  |  | 6 |  |  |
|  | Провод СИП2 3х70+1х70, ГОСТ 31946-2012 |  |  |  | км. |  |  | 0,05 |  |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  |  | м. |  |  | 12 |  |  |
|  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах |  |  |  | шт. |  |  | 12 |  |  |
|  | Зажим ответвительный одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 25-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 |  |  |  | шт. |  |  | 12 |  |  |
|  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 70 мм2 с электрооборудованием |  |  |  | шт. |  |  | 12 |  |  |
|  | Разъединитель РЛНДЗ-10/400 c приводом ТУ 27.12.10-001-25123436-2018 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Благовещенск - ремонтируемый участок (объект) | км. | 5 |  |  |  | Расстояние от места складирования материалов приобретаемых по договору купли-продажи до ремонтируемого участка (объект) |  |  |  |
| 2. | База Благовещенского РЭС - ремонтируемый участок (объект) | км. | 5 |  |  |  | Расстояние от ремонтируемого участка (объект) до места складирования демонтированных материалов |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Монтируемые материалы | т. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Демонтируемые материалы | т. | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заземление необходимо выполнить с требованием ПУЭ (7 издание) гл. 1.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы по монтажу РЛНД 10 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом 3.407.1-143. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |