Приложение 5 к техническим требованиям на ремонт

фидера 39 воздушной линии электропередачи 10 кВ подстанции "Центральная",

воздушных линий электропередачи 0,4 кВ с. Усть-Ивановка,

с. Петропавловка, с. Среднебелое, с. Троицкое,  с. Владимировка

(Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об  учетной  политике АО «ДРСК»»)

Организация   АО «ДРСК»

Филиал   «Амурские Электрические Сети»

СП   «Центральные Электрические Сети»

Объект: ВЛ-0.4   с. Петропавловка   CS0000678

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3

Комиссия провела обследование  ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от МТП 10/0,4 кВ № 09-4 с. Петропавловка  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во |  | Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Неизолированный провод ВЛ имеет малое сечение, многочисленные скрутки и оплавления от схлестов и набросов. Оплавление изоляции провода СИП в результате схлестов неизолированных проводов в магистрали, а также коротких замыканий у потребителей. | шт. | 7 |  | Демонтаж ответвлений к зданиям в 2 провода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 |  | Демонтаж ответвлений к зданиям в 4 провода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оп./км. | 3/0,06 |  | Демонтаж провода СИП ВЛ 0,4 кВ (оп.№1-3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оп. | 8 |  | Демонтаж провода А-35 ВЛ 0,4 кВ (в 5 проводов) (оп. №3-10) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оп. | 5 |  | Демонтаж провода А-25 ВЛ 0,4 кВ (в 4 провода) (оп. №10-14) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оп. | 4 |  | Демонтаж провода А-16 ВЛ 0,4 кВ (в 4 провода) (оп. №10-10/3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | км. | 0,38 |  | Подвеска СИП2 3х70+1х70 (оп. № 1-6, 8-10, 12-15, 11-11/3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | км./ переход. | 0,114/5 |  | Подвеска СИП2 3х70+1х70 на переходах через дорогу 2 категории (от ТП до оп.№1, оп. № 6-7, 7-8, 10-11, 11-12) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 7 |  | Устройство ответвлений к зданиям в 2 провода СИП4 2х16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 |  | Устройство ответвлений к зданиям в 4 провода СИП4 4х16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 |  | Ввод с присоединением СИП2 3х70+1х70 в ТП 10/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Загнивание деревянных стоек опор выше нормы. Продольные трещины ж/б опор, шириной более 0,3 мм, пористый бетон | шт. | 11 |  | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ на ж/б приставке (оп.№4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 10/1, 10/2, 10/3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 |  | Демонтаж одностоечной деревянной опоры ВЛ 0,4 кВ (оп.№8) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 2 |  | Демонтаж одностоечных деревянных опор с подкосом ВЛ 0,4 кВ на ж/б приставках (оп.№10, 14) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 |  | Демонтаж ж/б опоры с подкосом ВЛ 0,4 кВ (оп.№1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 2 |  | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ (оп.№2, 3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 12 |  | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ (П-23) (оп. № 2,3,4,5,8,9,10,12,13,14,11/1,11/2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 2 |  | Установка ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом (А-23) (оп. № 15,11/3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 |  | Установка переходной ж/б опоры ВЛ 0,4 кВ с подкосом (ПА-23) оп. № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 3 |  | Установка ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (ПУА-23) № 1,6,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление заземляющих устройств выше нормы. | м3. | 1,5 |  | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 10 |  | Забивка вертикальных заземлителей (L-3 м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м. | 10 |  | Монтаж горизонтального заземления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3. | 1,5 |  | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) под ВЛ 0,4 кВ, недопустимое расстояние до проводов. | шт. | 8 |  | Вырезка ветвей: деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 30 |  | Валка деревьев твердых пород (диаметр до 16 см) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3. | 16 |  | Вывоз порубочных остатков на свалку 10 км |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 |  |  |  |  | шт. |  | 16 |  |  | Приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли - продажи |  |
|  | Стойка СВ 105-5, ТУ-5863-00700113557-94 |  |  |  |  | шт. |  | 11 |  |  |  |  |
|  | СИП2 3х70+1х70, ГОСТ 31946-2012 |  |  |  |  | км. |  | 0,515 |  |  |  |  |
|  | СИП4 4х16, ГОСТ 31946-2012 |  |  |  |  | км. |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  | СИП4 2х16, ГОСТ 31946-2012 |  |  |  |  | км. |  | 0,106 |  |  |  |  |
|  | Кронштейн У4, Шифр 3.407.1-136.3-32 |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |
|  | Кронштейн У1, Шифр 3.407.1-143.8.40 |  |  |  |  | шт. |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Плашечный зажим для соединения алюминиевых или стальных проводов, сечением СИП 10-95 мм2. |  |  |  |  | шт. |  | 27 |  |  |  |  |
|  | Заземляющий проводник (сталь d – 6 мм.), ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | м. |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Зажим ответвительный с раздельной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 16-95 мм2 с заземляющим проводником ЗП-6 |  |  |  |  | шт. |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  |  |  | м. |  | 58 |  |  |  |  |
|  | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах |  |  |  |  | шт. |  | 33 |  |  |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 16-95 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Зажим ответвительный с раздельной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 16-95 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 2х2,5/4-54 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 22 |  |  |  |  |
|  | Стяжной хомут длиной 255 мм для бандажирования пучков проводов СИП |  |  |  |  | шт. |  | 42 |  |  |  |  |
|  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах |  |  |  |  | шт. |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП |  |  |  |  | шт. |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на концевых и угловых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-54,6-70 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Зажим клиновой анкерный для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 22 |  |  |  |  |
|  | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением 6-35 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 22 |  |  |  |  |
|  | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением 25-150 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Анкерный кронштейн для ответвления СИП от магистрали к вводам |  |  |  |  | шт. |  | 19 |  |  |  |  |
|  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 6-95 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 1,5-10 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 22 |  |  |  |  |
|  | Сталь d16 (L-3м), ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | шт. |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Сталь d10 (L-1м), ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | м. |  | 10 |  |  |  |  |
|  | ПГС, ГОСТ 23735-2014 |  |  |  |  | м3. |  | 16,2 |  |  |  |  |
|  | Сварочные электроды, ГОСТ 9467-75 |  |  |  |  | кг. |  | 1,11 |  |  |  |  |
|  | Краска, ГОСТ 12034-77 |  |  |  |  | кг. |  | 0,54 |  |  |  |  |
|  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 25-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 70 мм2 с электрооборудованием |  |  |  |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления, для проводов СИП сечением 16-150мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 16 |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Благовещенск - ремонтируемый участок (объект) |  |  | км. |  | 50 |  |  | Расстояние от места складирования материалов приобретаемых по договору купли-продажи до ремонтируемого участка (объект) |  |  |  |
| 2. | База Ивановского РЭС - ремонтируемый участок (объект) |  |  | км. |  | 10 |  |  | Расстояние от ремонтируемого участка (объект) до места складирования демонтированных материалов |  |  |  |
| 3. | Ремонтируемый участок (объект) – Свалка |  |  | км. |  | 10 |  |  | Расстояние от ремонтируемого участка (объекта) до места вывоза порубочных остатков |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтируемые материалы. |  |  |  |  |  | т. |  |  | 8,7 |  |  |
| 2. | Монтируемые материалы |  |  |  |  |  | т. |  |  | 45,6 |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом РОСЭП Шифр 25.0017. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |