Приложение 3 к техническим требованиям на ремонт

фидера 39 воздушной линии электропередачи 10 кВ подстанции "Центральная",

воздушных линий электропередачи 0,4 кВ с. Усть-Ивановка,

с. Петропавловка, с. Среднебелое, с. Троицкое,  с. Владимировка

(Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об  учетной  политике АО «ДРСК»»)

Организация  АО «ДРСК»

Филиал «Амурские Электрические Сети»

СП «Центральные Электрические Сети»

Объект: ВЛ 10 кВ ПС "Центральная" Ф № 39   CS0000448

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

Комиссия провела обследование  ВЛ-10 кВ Ф-39 ПС Центральная,  вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опора имеет наклон 30 см (отклонение от вертикальной оси) и коррозийный износ, деформация поясных уголков и элементов решетки. Фундаменты имеют сколы и отслоения бетона, снижающие несущую способность, оголение арматуры и анкерных болтов, следы перекрытия на изоляции. Отсутствие грозотроса. | км линии (в 3 провода). | 0,556 | Демонтаж проводов ВЛ 10 кВ сечением 120 мм2 (оп. № 12-14, 21-23) |
|  |  | км. линии (3 провода)/переход | 0,431/3 | Подвеска ранее демонтированных проводов ВЛ 10 кВ сечением 120 мм2 на пересечении с автомобильной дорогой 2 категории (оп. № 12-13, 13-14, 21-22) |
|  |  | км. линии (3 провода)/переход. | 0,125/1 | Подвеска ранее демонтированных проводов ВЛ 10 кВ сечением 120 мм2 на пересечении с ВЛ-110 кВ в заболоченной местности (оп. № 22-23) |
|  |  | км. | 0,287 | Демонтаж грозотроса марки С-35 (оп. № 12-14) |
|  |  | км. | 0,287 | Монтаж ранее демонтированного грозотроса марки С-35 (оп. № 12-14) |
|  |  | км. линии/переход. | 0,144/1 | Подвеска нового грозотроса ТК-50 ВЛ 10 кВ (переход через дорогу 2 категории) (оп. № 21-22) |
|  |  | т. | 4,53 | Демонтаж стальных анкерных опор свободностоящих (тип У1М) (оп. № 22) |
|  |  | шт./м3. | 4/4 | Демонтаж ж/б фундаментов металлической опоры (оп. № 22) |
|  |  | м3. | 200 | Разработка котлована под фундамент опоры (оп. № 22) на глубину 3,2 м. |
|  |  | м3. | 5 | Отсыпка подушки из щебня мелкой фракции высотой 0,2 м под устройство фундаментов (оп. № 22) |
|  |  | м2. | 40 | Нанесение гидроизоляции на ж/б фундамент Ф1-А |
|  |  | шт./ м3. | 4/4 | Установка фундаментов Ф1-А в котлован (оп. № 22) |
|  |  | м3. | 60 | Засыпка фундаментов металлических опор ВЛ привозным ПГС с послойным трамбованием и перемещением грунта бульдозером на расстояние 5 м (оп. № 22) |
|  |  | м3. | 131 | Засыпка фундаментов металлических опор ВЛ местным грунтом с послойным трамбованием перемещением грунта бульдозером на расстояние 5 м (оп. № 22) |
|  |  | шт./т. | 1/5,5 | Установка металлической опоры УС110-3 (оп. № 22) |
|  |  | м2 | 400 | Планировка площади вокруг опоры №22 бульдозером ранее разработанным грунтом |
|  |  | шт. | 3 | Демонтаж натяжных гирлянд изоляторов (оп. № 21) |
|  |  | шт. | 3 | Монтаж натяжных гирлянд изоляторов (оп. № 21) |
|  |  | шт. | 1 | Монтаж временной оттяжки (трос ТК-50, приставка ПТ-33 или блок ФБС) (оп. № 23) |
|  | Сопротивление заземляющих устройств выше нормы | шт. | 4 | Забивка вертикальных заземлителей вручную, на глубину 3 м |
|  |  | м. | 10 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ |
|  |  | м3. | 2 | Разработка грунта под горизонтальное заземление, группа грунтов 2 |
|  |  | м3. | 2 | Засыпка траншеи под горизонтальное заземление, группа грунтов 2 |
|  | Опора имеет наклон 35 гр.( отклонение от вертикальной оси), стойка имеет поперечные трещины шириной раскрытия более 0,6 мм по всей поверхности бетона | шт./ м3. | 1/ 4,5 | Демонтаж ж/б опоры (стойка СК-15,6) (оп. № 13) |
|  |  | шт. | 1 | Бурение ям глубиной 4 м, группа грунтов 2 |
|  |  | шт./ м3. | 1/ 6,5 | Установка ж/б опоры ПБ35-1 (стойка СК 22.1-1.3) в сверленные котлованы (оп. № 13) |
|  |  | м3. | 2 | Засыпка пазухи опоры привозным ПГС |

| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стойка СК 22.1-1.3 (4,8 т), ГОСТ 22687.1-85 |  |  | шт. |  | 1 |  | Приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи |
|  | Опора металлическая УС110-3 с балкой для обводки шлейфа (5,5т), 3.407.2-170 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Фундамент ж/б Ф-1А (2,5 т), 3.407-115, ГОСТ 22687-85 |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  | Сталь d10, ГОСТ 2590-2006 |  |  | т. |  | 0,01 |  | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
|  | Сталь d16, ГОСТ 2590-2006 |  |  | т. |  | 0,02 |  |  |
|  | Сварочные электроды, ГОСТ 9467-75 |  |  | кг. |  | 2 |  |  |
|  | Краска черная (эмаль по металлу), ГОСТ 12034-77 |  |  | кг. |  | 1 |  |  |
|  | Изолятор ЛК-70/35-В-2, ГОСТ 28856-90 |  |  | шт. |  | 10 |  |  |
|  | Ушко У2к-7-16, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт. |  | 10 |  |  |
|  | Ушко У1-7-16, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  | Зажим натяжной для провода АС-120/19, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт. |  | 6 |  |  |
|  | Зажим поддерживающий для провода АС-120/19, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  | Щебень фракции 5-20 мм, ГОСТ 23735-2014 |  |  | м3. |  | 5 |  |  |
|  | Скоба СК-12-1А, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт. |  | 12 |  |  |
|  | Серьга СР-12-16, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт. |  | 6 |  |  |
|  | Промзвено ПР-7-16, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт. |  | 6 |  |  |
|  | Промзвено ПТМ-7-2, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт. |  | 6 |  |  |
|  | Узел крепления КГП-7-28, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  | Узел крепления КГП-7-1, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Провод АС-120/19, ГОСТ 839-80 |  |  | т. |  | 0,07 |  |  |
|  | ПГС, ГОСТ 23735-2014 |  |  | м3. |  | 62 |  |  |
|  | Зажим соединительный для провода АС-120/19, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  | Гаситель вибрации ГВУ-1,2-1,6, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт. |  | 12 |  |  |
|  | Гаситель вибрации ГПГ-0,8-9,1-400/13, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  | Пояс С-31, 3.407.1-175 |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  | Пояс С-34, 3.407.1-175 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Связь С-35, 3.407.1-175 |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  | Связь С-36, 3.407.1-175 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Тросодержатель С-71, 3.407.1-175 |  |  | к-т. |  | 1 |  |  |
|  | Спец. Болт С-55, 3.407.1-175 |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  | Спец. Болт С-56, 3.407.1-175 |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  | Трос ТК-50, ГОСТ 839-80 |  |  | м. |  | 155 |  |  |
|  | Мастика для гидроизоляции (Лак битумный), ГОСТ 12034-77 |  |  | кг. |  | 120 |  |  |
|  | Зажим НКК-1-1Б, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  | Зажим заземляющий ЗПС-50-3В, ГОСТ 3063-80 |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  | Серьга СРС-7-16, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  | Скоба СК-7-1А, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  | Гайки М36, ГОСТ 5927-70 |  |  | шт. |  | 32 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Благовещенск - ремонтируемый участок (объект) | км. | 2 |  |  |  | Расстояние от места складирования материалов приобретаемых по договору купли-продажи до ремонтируемого участка (объект) |  |
| 2. | База Благовещенского РЭС - ремонтируемый участок (объект) | км. | 2 |  |  |  | Расстояние от ремонтируемого участка (объект) до места складирования демонтированных материалов |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтируемые материалы. |  |  | т. | 20,3 |  |  |  |
| 2. | Монтируемые материалы |  |  | т. | 128,7 |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Работа выполняется в населенной и заболоченной местности, в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Выполнить раскрепление опоры №23 для исключения излома железобетонной опоры при демонтаже провода. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установку и комплектацию ж/б опоры выполнить по типовой серии 3.407.1-175. Опору заглубить на 4 м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Установка металлической опоры по типовой серии 3.407.2-170. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ВЛ находится в габаритах ВЛ 35 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |