## Ф-4 Лесобиржа
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект - ВЛ-10 Ф 4 ЧЕРНЫШЕВКА-ЛЕСОБИРЖА L=24.2КМ 1005011 Инв. № - PR0010294
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ № 3.61.
Комиссия провела в составе: начальника Анучинского РЭС, главного инженера Анучинского РЭС, мастера ОВБ Анучинского РЭС провела обследование: ВЛ-10 кВ Ф-4 "Лесобиржа", вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
Расширение просеки
1 | Просека заужена. Высота поросли 4-10 м, от отдельных деревьев до провода 1-1,5 м, поросль сплошная густая, диаметр деревьев до 30-45 см. | га | 6.5 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную с помощью бензопилы со складированием порубочных остатков в кучи, поросль густая, пролеты №№ 237-242, 475-520.
Материалы
1
Транспортная схема
1 | База Анучинского РЭС - ВЛ 10 кВ Ф-4 "Лесобиржа" | км | 70 | Проезд в одну сторону
2 | Протяжённость ремонтируемого участка | км | 3.25
Погрузо-разгрузочные работы
Нет
1 | опора СВ-105-5, ТУ-586300700113557-94 | т | 3.3
Примечание
1 | Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2017г., раздел 3 п. 17б).