## ВЛ 35 кВ Чугуевка-Октябрьская-С
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект - ЛЭП-35 "ЧУГУЕВКА-СОКОЛОВКА" L=15,86 КМ_ PR0010446
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2.32.
Комиссия провела обследование ВЛ 35 кВ Чугуевка-Октябрьская-Соколовка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Высота поросли 4-7 м, от отдельных деревьев до провода 0,5-1 м, поросль сплошная средняя, диаметр деревьев до 15 см. | га | 6.3 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную с применением бензопилы при средней густоте кустарника. Пролёты опор №№ 1-2,5-6,8-9,14-25,28-30,31-34.
2 | Высота поросли 4-7 м, от отдельных деревьев до провода 0,5-1 м , поросль сплошная густая, диаметр деревьев до 15 см. | га | 9.73 | Чистка просеки густой заросли механизированным способом со сгребанием порубочных остатков в кучи, пролеты № 34-36,38-41,42-46,55-56,69-79,80-81,82-83,84-85,89-95
Материалы:
1 | НЕТ
Транспортная схема
1 | База ЧРЭС - ВЛ 35 кВ Чугуевка-Октябрьская-Соколовка | км | 15 | Проезд в одну сторону
2 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 7.65
Погрузо-разгрузочные работы
1 | НЕТ
Примечание
1 | Расчистка просеки - ненаселенная, пересеченная местность. Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2017г., раздел 3 п. 17б).