## ВЛ 35 кВ Уборка-Самарка
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект -PR0010445 ЛЭП-35 "УБОРКА-САМАРКА" L=40,62 КМ_
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2.30.
Комиссия провела обследование ВЛ 35 кВ Уборка - Самарка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Высота поросли 4-7 м, от отдельных деревьев до провода 0,5-1 м, поросль сплошная средняя, диаметр деревьев до 15 см. | га | 3.9 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную с применением бензопилы при средней густоте кустарника. Пролёты опор №№ 46-47, 88-93.
2 | Высота поросли 4-7 м, от отдельных деревьев до провода 0,5-1 м , поросль сплошная густая, диаметр деревьев до 15 см. | га | 12.51 | Чистка просеки густой заросли механизированным способом со сгребанием порубочных остатков в кучи, пролеты №№ 133-143,149-153,196-199,203-204,208-210,213-215
Материалы:
1 | НЕТ
Транспортная схема
1 | База ЧРЭС - ВЛ 35 кВ Уборка-Самарка | км | 75 | Проезд в одну сторону
2 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 5.2
Погрузо-разгрузочные работы
1 | НЕТ
Примечание
1 | Работы п. 1,2 Расчистка просеки - ненаселенная, пересеченная местность. Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2017г., раздел 3 п. 17б).