Приложение № 4 к техническим требованиям на Ремонт воздушной линии электропередачи 0,4 кВ

с. Красноярово, с. Черниговка, с. Мазаново

(Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские Электрические Сети»

СП «Западные Электрические Сети»

Объект ТП-10/0,4 КТП-160 кВА c. Черниговка 1-43 ZS0003178

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №2

Комиссия провела обследование ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 ТП 1-43 с. Черниговка,  вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Единица измерения | Кол-во | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие следов оплавления провода АС, множественные соединения. |  | шт. | 32 | Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 (в 3 провода) (оп. №№ 1-4; 7-10; 13-21; 5/1-5/3; 5/6-5/9; 5/2А-5/8А; 5/8А/1) |  |
| 2 |  |  | шт. | 32 | Демонтаж одного дополнительного провода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 (оп. №№ 1-4; 7-10; 13-21; 5/1-5/3; 5/6-5/9; 5/2А-5/8А; 5/8А/1) |  |
| 3 |  |  | переход | 5 | Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (в 3 провода) на переходах через препятствия: автомобильные 2 категории (оп. №№ 5/4-5/5; 5-6; 5-5/1А; 11-12; 5/9А-5/10А) |  |
| 4 |  |  | шт. | 41 | Демонтаж траверс ВЛ-0,4 кВ Ф-1 (оп. №№ 1-21; 5/1-5/9; 5/1А-5/10А; 5/8А/1) |  |
| 5 |  |  | шт. | 24 | Снятие ответвлений в 2 провода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 |  |
| 6 |  |  | шт. | 24 | Демонтаж приборов учета однофазных ВЛ-0,4 кВ Ф-1 |  |
| 7 |  |  | компл | 41 | Монтаж комплекта СИП на существующие опоры ВЛ-0,4 кВ Ф-1 (оп. №№ 1-21; 5/1-5/9; 5/1А-5/10А; 5/8А/1): Комплект промежуточных подвесок – 26 шт. (оп. №№ 2-4; 5/1-5/3; 5/5-5/8; 7-12; 14, 15, 17, 18, 20, 5/3А, 5/4А, 5/6А, 5/7А, 5/9А) Комплект анкерных подвесок – 15 шт. (оп. №№ 1, 5, 5/4, 5/9, 6, 13, 16, 19, 21, 5/1А, 5/2А, 5/5А, 5/8А, 5/8А/1, 5/10А) |  |
| 8 |  |  | км линии | 1,44 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) ВЛ-0,4 кВ Ф-1 кВ в населенной местности (оп. №№ 1-5; 6-11; 12-21; 5-5/4; 5/5-5/9; 5/1А-5/9А; 5/8А-5/8А/1) |  |
| 9 |  |  | км линии/переход | 0,2/5 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) ВЛ-0,4 кВ Ф-1 кВ в населенной местности на переходах через препятствия: автомобильные 2 категории (оп. №№ 5/4-5/5; 5-6; 5-5/1А; 11-12; 5/9А-5/10А) |  |
| 10 |  |  | шт. | 24 | Устройство ответвлений к зданиям однофазных ВЛ-0,4 кВ Ф-1 |  |
| 11 |  |  | шт. | 24 | Монтаж ранее демонтированных приборов учета однофазных ВЛ-0,4 кВ Ф-1 |  |
| 12 |  |  | м | 21 | Устройство заземляющих спусков ВЛ-0,4 кВ Ф-1 (оп. №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 5/2, 5/4, 5/6, 5/8, 5/9, 5/2А, 5/4А, 5/6А, 5/8А, 5/10А) |  |
| 13 | Недопустимое расстояние от проводов ВЛ до веток деревьев. |  | шт. | 29 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 шт. ВЛ-0,4 кВ Ф-1 (оп. №№ 1-21; 5-5/9; 5-5/10А; 5/8А-5/8А/1) |  |
| 14 |  |  | т | 11,8 | Вывоз порубочных остатков на свалку |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провод самонесущий СИП-2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 |  | км | 1 | Приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи |  |
| 2 | Провод самонесущий изолированный СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012) |  | км | 0,72 | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |
| 3 | Провод самонесущий изолированный СИП4 2*16 (ГОСТ 31946-2012) |  | км | 0,52 |  |  |
| 4 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  | м | 136 |  |  |
| 5 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах |  | шт. | 78 |  |  |
| 6 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах |  | шт. | 58 |  |  |
| 7 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 |  | шт. | 29 |  |  |
| 8 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 |  | шт. | 26 |  |  |
| 9 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам |  | шт. | 26 |  |  |
| 10 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 |  | шт. | 29 |  |  |
| 11 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам |  | шт. | 50 |  |  |
| 12 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 |  | шт. | 52 |  |  |
| 13 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16 (10) мм2 |  | шт. | 52 |  |  |
| 14 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 35-95 мм2 |  | шт. | 12 |  |  |
| 15 | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 |  | шт. | 42 |  |  |
| 16 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов |  | шт. | 42 |  |  |
| 17 | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП |  | шт. | 250 |  |  |
| 18 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=1,5 м) (27.0002) |  | шт. | 14 |  |  |
| 19 | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления |  | шт. | 16 |  |  |
| 20 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием |  | шт. | 3 |  |  |
| 21 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54,6 мм2 с электрооборудованием |  | шт. | 1 |  |  |
| 22 | Защитный колпачок для изоляции и герметизации жил провода СИП сечением 25-150 мм2 |  | шт. | 12 |  |  |
| 1 | Наличие следов оплавления провода АС, множественные соединения. |  | шт. | 16 | Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (в 3 провода) (оп. №№ 3-5; 10-14; 17, 18, 21, 22, 6/1, 6/3, 6/4, 6/6) |  |
| 2 |  |  | шт | 16 | Демонтаж одного дополнительного провода ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (оп. №№ 3-5; 10-14; 17, 18, 21, 22, 6/1, 6/3, 6/4, 6/6) |  |
| 3 |  |  | переход | 9 | Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (в 3 провода) на переходах через препятствия: автомобильные 2 категории (оп. №№ 1-2; 6-7; 8-8/1; 9-9/1; 15-16; 19-20; 6/2-6/2/1; 6/5-6/5/1; 6/7-6/8) |  |
| 4 |  |  | шт. | 34 | Демонтаж траверс ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (оп. №№ 1-22; 9/1, 8/1, 6/1-6/8, 6/2/1, 6/5/1) |  |
| 5 |  |  | шт. | 16 | Снятие ответвлений в 2 провода ВЛ-0,4 кВ Ф-2 |  |
| 6 |  |  | шт. | 16 | Демонтаж приборов учета однофазных ВЛ-0,4 кВ Ф-2 |  |
| 7 |  |  | компл | 34 | Монтаж комплекта СИП на существующие опоры ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (оп. №№ 1-22; 9/1, 8/1, 6/1-6/8; 6/2/1, 6/5/1): Комплект промежуточных подвесок – 17 шт. (оп. №№ 3-5; 7, 10, 11, 13-18; 21, 6/1, 6/3, 6/4, 6/7) Комплект анкерных подвесок – 14 шт. (оп. №№ 1, 2, 6, 9, 12, 19, 20, 22, 6/6, 6/8, 9/1, 8/1, 6/2/1, 6/5/1) Комплект промежуточной и анкерной подвески – 3 шт. (оп. №№ 8, 6/2, 6/5) |  |
| 8 |  |  | км линии | 1,08 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) ВЛ-0,4 кВ Ф-2 в населенной местности (оп. №№ 2-6; 7-15; 16-19; 20-22; 6-6/7) |  |
| 9 |  |  | км линии/ переход | 0,28/9 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) ВЛ-0,4 кВ Ф-2 в населенной местности на переходах через препятствия: автомобильные 2 категории (оп. №№ 1-2; 6-7; 8-8/1; 9-9/1; 15-16; 19-20; 6/2-6/2/1; 6/5-6/5/1; 6/7-6/8) |  |
| 10 |  |  | шт. | 16 | Устройство ответвлений к зданиям однофазных ВЛ-0,4 кВ Ф-2 |  |
| 11 |  |  | шт. | 16 | Монтаж ранее демонтированных приборов учета однофазных ВЛ-0,4 кВ Ф-2 |  |
| 12 |  |  | м | 17 | Устройство заземляющих спусков ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (оп. №№ 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 6/2, 6/4, 6/6, 6/8) |  |
| 13 | Недопустимое расстояние от проводов ВЛ до веток деревьев. |  | шт | 24 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 шт ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (оп. №№ 1-22; 6-6/8; 8-8/1; 9-9/1; 6/2-6/2/1; 6/5-6/5/1) |  |
| 14 |  |  | т | 9,8 | Вывоз порубочных остатков на свалку |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Провод самонесущий СИП-2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 1 |  | Приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи |
| 2 |  | Провод самонесущий изолированный СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012) | км | 0,43 |  | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
| 3 |  | Провод самонесущий изолированный СИП4 2*16 (ГОСТ 31946-2012) | км | 0,44 |  |  |
| 4 |  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах | м | 110 |  |  |
| 5 |  | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах | шт. | 56 |  |  |
| 6 |  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 54 |  |  |
| 7 |  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 27 |  |  |
| 8 |  | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 20 |  |  |
| 9 |  | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 22 |  |  |
| 10 |  | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 | шт. | 27 |  |  |
| 11 |  | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 28 |  |  |
| 12 |  | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 | шт. | 50 |  |  |
| 13 |  | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16 (10) мм2 | шт. | 50 |  |  |
| 14 |  | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 35-95 мм2 | шт. | 20 |  |  |
| 15 |  | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 | шт. | 34 |  |  |
| 16 |  | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 34 |  |  |
| 17 |  | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП | шт. | 140 |  |  |
| 18 |  | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=1,5 м) (27.0002) | шт. | 12 |  |  |
| 19 |  | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления | шт. | 12 |  |  |
| 20 |  | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием | шт. | 3 |  |  |
| 21 |  | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54,6 мм2 с электрооборудованием | шт. | 1 |  |  |
| 22 |  | Защитный колпачок для изоляции и герметизации жил провода СИП сечением 25-150 мм2 | шт. | 12 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | г. Благовещенск – ремонтируемый участок (объект) | км | 172 |  | Расстояние от места складирования материалов приобретаемых по договору купли-продажи до ремонтируемого участка (объект) |
| 2 |  | Центральный РЭС – ремонтируемый участок (объект) | км | 24 |  | Расстояние от ремонтируемого участка (объект) до места складирования демонтированных материалов |
| 3 |  | Полигон бытовых отходов (г. Свободный) – ремонтируемый участок (объект) | км | 27 |  | Расстояние от ремонтируемого участка (объект) до места утилизации порубочных остатков. |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтируемые материалы | т | 1,6 |  | - |
| 2 |  | Монтируемые материалы | т | 2,8 |  | - |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности |  |  |  |  |  |  |
| 2. Монтажные работы по ВЛ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014 |  |  |  |  |  |  |