Приложение № 3 к техническим требованиям на Ремонт воздушной линии электропередачи 0,4 кВ

с. Красноярово, с. Черниговка, с. Мазаново

(Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские Электрические Сети»

СП «Западные Электрические Сети»

Объект Сети 0,4 кВ с. Красноярово ZS0006270

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Комиссия провела обследование ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 ТП 13-04 с. Красноярово, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загнивание деревянных опор выше допустимого значения. Разрушение ж/б стоек (бетона), оголение металла и его коррозия. | шт. | 22 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ-0,4 кВ Ф-1 (оп. №№ 3-7; 5П, 9-12; 14, 2/1-2/3; 2/5-2/8; 2/1П, 2/2П, 2/3П, 2/4П) |
| 2 |  | шт. | 5 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке с одним подкосом ВЛ-0,4 кВ Ф-1 (оп. №№ 2, 8, 13, 2/4, 2/9) |
| 3 |  | шт. | 2 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ-0,4 кВ Ф-1 (оп. №№ 1, 1а) |
| 4 |  | шт. | 18 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ-0,4 кВ Ф-1 (оп. №№ 3-4; 6-7; 9-10; 12, 5П, 2/1-2/1П, 2/2-2/2П; 2/3П, 2/4-2/4П; 2/6-2/8) |
| 5 |  | шт. | 9 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ-0,4 кВ Ф-1 с одним подкосом (оп. №№ 1а, 5, 8, 11, 13, 14, 2/3, 2/5, 2/9) |
| 6 |  | шт. | 2 | Установка одностоечных железобетонных опор (УА23) ВЛ-0,4 кВ Ф-1 с двумя подкосами (оп. №№ 1,2) |
| 7 |  | шт. | 15 | Забивка вертикальных заземлителей, на глубину 3 м ВЛ-0,4 кВ Ф-1 (оп. №№ 1,1а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 2/2, 2/4, 2/6, 2/8, 2/9) |
| 8 |  | м | 15 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ-0,4 кВ Ф-1 (оп. №№ 1,1а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 2/2, 2/4, 2/6, 2/8, 2/9) |
| 9 |  | м | 15 | Устройство заземляющих спусков ВЛ-0,4 кВ Ф-1 (оп. №№ 1,1а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 2/2, 2/4, 2/6, 2/8, 2/9) |
| 10 |  | м³ | 2,25 | Разработка грунта вручную (15 м * 0,5 м * 0,3 м) ВЛ-0,4 кВ Ф-1 |
| 11 |  | м³ | 2,25 | Засыпка траншей вручную (15 м * 0,5 м * 0,3 м) ВЛ-0,4 кВ Ф-1 |
| 12 | Наличие следов оплавления провода АС, множественные соединения. | шт. | 21 | Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 (в 3 провода), (оп. №№ 1, 3, 4, 6-14; 2/1-2/1П; 2/4-2/4П; 2/5-2/9) |
| 13 |  | шт. | 21 | Демонтаж одного дополнительного провода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 (оп. №№ 1, 3, 4, 6-14; 2/1-2/1П; 2/4-2/4П; 2/5-2/9) |
| 14 |  | переход | 4 | Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (в 3 провода) на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 категории (оп. №№ 5-5П; 1а-2; 2/2-2/2П; 2/3-2/3П) |
| 15 |  | шт. | 19 | Снятие ответвлений в 2 провода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 |
| 16 |  | шт. | 1 | Снятие ответвлений в 4 провода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 |
| 17 |  | км линии | 1,06 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) ВЛ-0,4 кВ Ф-1 в населенной местности (оп. №№ 1-1а; 2-14; 2-2/9; 2/1-2/1П; 2/4-2/4П) |
| 18 |  | км линии/переход | 0,1/4 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) ВЛ-0,4 кВ Ф-1 в населенной местности, на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 категории (оп. №№ 5-5П; 1а-2; 2/2-2/2П; 2/3-2/3П) |
| 19 |  | шт. | 19 | Устройство ответвлений к зданиям однофазных ВЛ-0,4 кВ Ф-1 |
| 20 |  | шт. | 1 | Устройство ответвлений к зданиям трехфазных ВЛ-0,4 кВ Ф-1 |
| Материалы |  |  |  |  |
| 1 | Опора СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 30 | Приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи |
| 2 | Провод самонесущий изолированный СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 1 |  |
| 3 | Опора СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 12 | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
| 4 | Провод самонесущий изолированный СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 0,22 |  |
| 5 | Провод самонесущий изолированный СИП4 2*16 (ГОСТ 31946-2012) | км | 0,44 |  |
| 6 | Провод самонесущий изолированный СИП4 4*16 (ГОСТ 31946-2012) | км | 0,03 |  |
| 7 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах | м | 114 |  |
| 8 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах | шт. | 48 |  |
| 9 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 66 |  |
| 10 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 33 |  |
| 11 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 13 |  |
| 12 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 22 |  |
| 13 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 | шт. | 33 |  |
| 14 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 44 |  |
| 15 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 | шт. | 44 |  |
| 16 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16 (10) мм2 | шт. | 44 |  |
| 17 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 35-95 мм2 | шт. | 20 |  |
| 18 | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 | шт. | 30 |  |
| 19 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 30 |  |
| 20 | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП | шт. | 150 |  |
| 21 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=1,5 м) (27.0002) | шт. | 10 |  |
| 22 | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления | шт. | 16 |  |
| 23 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием | шт. | 3 |  |
| 24 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54,6 мм2 с электрооборудованием | шт. | 1 |  |
| 25 | Кронштейн У3 (3.407.1-136) | шт. | 13 |  |
| 26 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,072 |  |
| 27 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,014 |  |
| 28 | Смесь песчано-гравийная природная (ГОСТ 23735-2014) | т | 40,32 |  |
| 29 | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) | кг | 1 |  |
| 30 | Электроды сварочные МР-3 d=4 мм. (ГОСТ 9466-75) | кг | 2 |  |
| 31 | Защитный колпачок для изоляции и герметизации жил провода СИП сечением 25-150 мм2 | шт. | 28 |  |
| 1 | Загнивание деревянных опор выше допустимого значения. | шт. | 8 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (оп. №№ 4, 6-11; 13) |
| 2 |  | шт. | 5 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке с одним подкосом ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (оп. №№ 2, 3, 5, 12, 14) |
| 3 |  | шт. | 8 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (оп. №№ 4-6; 8-10; 12, 13) |
| 4 |  | шт. | 5 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ-0,4 кВ Ф-2 с одним подкосом (оп. №№ 2, 3, 7, 11, 14) |
| 5 |  | шт. | 7 | Забивка вертикальных заземлителей, на глубину 3 м ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (оп. №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14) |
| 6 |  | м | 7 | Устройство горизонтального заземления ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (оп. №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14) |
| 7 |  | м | 7 | Устройство заземляющих спусков ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (оп. №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14) |
| 8 |  | м³ | 1,1 | Разработка грунта вручную (7 м * 0,5 м * 0,3 м) ВЛ-0,4 кВ Ф-2 |
| 9 |  | м³ | 1,1 | Засыпка траншей вручную (7 м * 0,5 м * 0,3 м) ВЛ-0,4 кВ Ф-2 |
| 10 | Наличие следов оплавления провода АС, множественные соединения. | шт. | 12 | Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (в 3 провода) (оп. №№ 1, 4-14) |
| 11 |  | шт. | 12 | Демонтаж одного дополнительного провода ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (оп. №№ 1, 4-14) |
| 12 |  | переход | 1 | Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ Ф-2 (в 3 провода) на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 категории (оп. №№ 2-3) |
| 13 |  | шт. | 12 | Снятие ответвлений в 2 провода ВЛ-0,4 кВ Ф-2 |
| 14 |  | км линии | 0,52 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) ВЛ-0,4 кВ Ф-2 в населенной местности (оп. №№ 1-2; 3-14) |
| 15 |  | км линии/ переход | 0,04/1 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) ВЛ-0,4 кВ Ф-2 в населенной местности, на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 категории (оп. №№ 2-3) |
| 16 |  | шт. | 12 | Устройство ответвлений к зданиям однофазных ВЛ-0,4 кВ Ф-2 |
| Материалы |  |  |  |  |
| 1 | Опора СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 18 | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
| 2 | Провод самонесущий изолированный СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 0,59 |  |
| 3 | Провод самонесущий изолированный СИП4 2*16 (ГОСТ 31946-2012) | км | 0,26 |  |
| 4 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах | м | 47 |  |
| 5 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах | шт. | 29 |  |
| 6 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 18 |  |
| 7 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 9 |  |
| 8 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 8 |  |
| 9 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 13 |  |
| 10 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 | шт. | 9 |  |
| 11 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 26 |  |
| 12 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 | шт. | 26 |  |
| 13 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16 (10) мм2 | шт. | 26 |  |
| 14 | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 | шт. | 14 |  |
| 15 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 14 |  |
| 16 | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП | шт. | 100 |  |
| 17 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=1,5 м) (27.0002) | шт. | 5 |  |
| 18 | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления | шт. | 4 |  |
| 19 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием | шт. | 3 |  |
| 20 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54,6 мм2 с электрооборудованием | шт. | 1 |  |
| 21 | Кронштейн У3 (3.407.1-136) | шт. | 5 |  |
| 22 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,038 |  |
| 23 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,006 |  |
| 24 | Смесь песчано-гравийная природная (ГОСТ 23735-2014) | т | 17,28 |  |
| 25 | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) | кг | 1 |  |
| 26 | Электроды сварочные МР-3 d=4 мм. (ГОСТ 9466-75) | кг | 1 |  |
| 27 | Защитный колпачок для изоляции и герметизации жил провода СИП сечением 25-150 мм2 | шт. | 4 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – ремонтируемый участок (объект) | км | 205 | Расстояние от места складирования материалов (провод) приобретаемых по договору купли-продажи до ремонтируемого участка (объект) |
| 2 | г. Свободный – ремонтируемый участок (объект) | км | 47 | Расстояние от места складирования материалов (опоры) приобретаемых по договору купли-продажи до ремонтируемого участка (объект) |
| 3 | Мазановский РЭС – ремонтируемый участок (объект) | км | 47 | Расстояние от ремонтируемого участка (объект) до места складирования демонтированных материалов |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтируемые материалы | т | 28,4 | - |
| 2 | Монтируемые материалы | т | 73,2 | - |
| Примечание: |  |  |  |  |
| 1. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014) |  |  |  |  |
| 2. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности |  |  |  |  |
| 3. Заземление опор ВЛ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4 |  |  |  |  |
| 4. Закрепление опор в грунте, монтажные работы по ВЛ-0,4 необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014 |  |  |  |  |