Приложение № 5 к техническим требованиям на Ремонт воздушной линии электропередачи 0,4 кВ

с. Красноярово, с. Черниговка, с. Мазаново

(Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские Электрические Сети»

СП «Западные Электрические Сети»

Объект Сети 0,4 кВ с. Мазаново ZS0006303

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №3

Комиссия провела обследование ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 32-15 с. Мазаново, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Кол-во | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загнивание деревянных опор выше допустимого значения. | шт. | 13 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ-0,4 кВ (оп. №№ 2а-7а; 9а-11а; 5а/1, 6а/1, 7а/1, 8а/1) |  |
| 2 |  | шт. | 4 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке с одним подкосом ВЛ-0,4 кВ (оп. №№ 1а, 8а, 12а, 13а) |  |
| 3 |  | шт. | 12 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ-0,4 кВ (оп. №№ 3а-7а; 9а-11а; 5а/1, 6а/1, 7а/1, 8а/1) |  |
| 4 |  | шт. | 5 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ-0,4 кВ с одним подкосом (оп. №№ 1а, 2а, 8а, 12а, 13а) |  |
| 5 |  | шт. | 9 | Забивка вертикальных заземлителей, на глубину 3 м (оп. №№ 1а-3а; 5а, 7а, 8а, 10а, 12а, 13а) |  |
| 6 |  | м | 9 | Устройство горизонтального заземления опор (оп. №№ 1а-3а; 5а, 7а, 8а, 10а, 12а, 13а) |  |
| 7 |  | м | 9 | Устройство заземляющих спусков (оп. №№ 1а-3а; 5а, 7а, 8а, 10а, 12а, 13а) |  |
| 8 |  | м³ | 1,35 | Разработка грунта вручную (9 м * 0,5 м * 0,3 м) |  |
| 9 |  | м³ | 1,35 | Засыпка траншей вручную (9 м * 0,5 м * 0,3 м) |  |
| 10 | Наличие следов оплавления провода АС, множественные соединения. | шт. | 9 | Демонтаж провода: ВЛ-0,4 кВ (в 3 провода) (оп. №№ 3а-4а; 8а-8а/1; 9а-13а) |  |
| 11 |  | шт. | 9 | Демонтаж одного дополнительного провода ВЛ-0,4 кВ (оп. №№ 3а-4а; 8а-8а/1; 9а-13а) |  |
| 12 |  | переход | 4 | Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 категории ВЛ-0,4 кВ (в 3 провода) (оп. №№ 1а-2а; 5а-5а/1; 6а-6а/1; 7а-7а/1) |  |
| 13 |  | шт. | 12 | Снятие ответвлений в 2 провода |  |
| 14 |  | шт. | 12 | Демонтаж приборов учета однофазных |  |
| 15 |  | шт. | 1 | Снятие ответвлений в 4 провода |  |
| 16 |  | шт. | 1 | Демонтаж приборов учета трехфазных |  |
| 17 |  | км линии | 0,58 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) ВЛ-0,4 кВ в населенной местности (оп. №№ 2а-13а; 8а-8а/1) |  |
| 18 |  | км линии/переход | 0,1/4 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) ВЛ-0,4 кВ в населенной местности на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 категории (оп. №№ 1а-2а; 5а-5а/1; 6а-6а/1; 7а-7а/1) |  |
| 19 |  | шт. | 12 | Устройство ответвлений к зданиям однофазных |  |
| 20 |  | шт. | 12 | Монтаж ранее демонтированных приборов учета однофазных |  |
| 21 |  | шт. | 1 | Устройство ответвлений к зданиям трехфазных |  |
| 22 |  | шт. | 1 | Монтаж ранее демонтированных приборов учета трехфазных |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |
| 1 | Опора СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 13 |  | Приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи |
| 2 | Провод самонесущий изолированный СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 0,415 |  |  |
| 3 | Опора СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 9 |  | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
| 4 | Провод самонесущий изолированный СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 0,296 |  |  |
| 5 | Провод самонесущий изолированный СИП4 2*16 (ГОСТ 31946-2012) | км | 0,24 |  |  |
| 6 | Провод самонесущий изолированный СИП4 4*16 (ГОСТ 31946-2012) | км | 0,02 |  |  |
| 7 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах | м | 63 |  |  |
| 8 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах | шт. | 29 |  |  |
| 9 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 34 |  |  |
| 10 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 17 |  |  |
| 11 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 8 |  |  |
| 12 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 13 |  |  |
| 13 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 | шт. | 17 |  |  |
| 14 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 26 |  |  |
| 15 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 | шт. | 28 |  |  |
| 16 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16 (10) мм2 | шт. | 28 |  |  |
| 17 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 35-95 мм2 | шт. | 16 |  |  |
| 18 | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 | шт. | 18 |  |  |
| 19 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 18 |  |  |
| 20 | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП | шт. | 95 |  |  |
| 21 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=1,5 м) (27.0002) | шт. | 6 |  |  |
| 22 | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления | шт. | 8 |  |  |
| 23 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием | шт. | 3 |  |  |
| 24 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54,6 мм2 с электрооборудованием | шт. | 1 |  |  |
| 25 | Кронштейн У3 (3.407.1-136) | шт. | 5 |  |  |
| 26 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,05 |  |  |
| 27 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,01 |  |  |
| 28 | Смесь песчано-гравийная природная (ГОСТ 23735-2014) | т | 21,12 |  |  |
| 29 | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) | кг | 2 |  |  |
| 30 | Электроды сварочные МР-3 d=4 мм. (ГОСТ 9466-75) | кг | 3 |  |  |
| 31 | Защитный колпачок для изоляции и герметизации жил провода СИП сечением 25-150 мм2 | шт. | 20 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – ремонтируемый участок (объект) | км | 241 |  | Расстояние от места складирования материалов (провод) приобретаемых по договору купли-продажи до ремонтируемого участка (объект) |
| 2 | г. Свободный – ремонтируемый участок (объект) | км | 83 |  | Расстояние от места складирования материалов (опоры) приобретаемых по договору купли-продажи до ремонтируемого участка (объект) |
| 3 | Мазановский РЭС – ремонтируемый участок (объект) | км | 10 |  | Расстояние от ремонтируемого участка (объект) до места складирования демонтированных материалов |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтируемые материалы | т | 12,8 |  | - |
| 2 | Монтируемые материалы | т | 41,7 |  | - |
| Примечание: |  |  |  |  |  |
| 1. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014) |  |  |  |  |  |
| 2. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности |  |  |  |  |  |
| 3. Заземление опор ВЛ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4 |  |  |  |  |  |
| 4. Закрепление опор в грунте, монтажные работы по ВЛ-0,4 необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014 |  |  |  |  |  |